## Slaboproud
Místnost č.: | 1.18
Řídící systém: | ano
Nároky na profesi slaboproud
Číslo | Koncový prvek | LAN | Tel. Linka | STA | umístění
EP1 | Elektrické plátno | 0 | 0 | 0 | na stěně
DP1 | Datový projektor | 1x dvojzásuvka RJ45 | 0 | 0 | na stropě
KT1 | Katedra | 1x dvojzásuvka RJ45 | 0 | 0 | uvnitř katedry
KT1 | Katedra | 1x dvojzásuvka RJ45 | 0 | 0 | na pracovní desce katedry
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda tabulky nároků na profesi slaboproud:
LAN | počet nárokovaných zásuvek LAN
Tel .linka | počet nárokovaných zásuvek Tel. Linky
STA | počet nárokovaných zásuvek STA

## Silnoproud
Místnost č.: | 1.18
Řídící systém: | ano
Nároky na profesi silnoproud
Číslo | Koncový prvek | kabel | přes vypínač | tlačítko | zakončení | umístění | Příkon [W] | Fáze | Jistič | Stykač | Poznámka
EP1 | Elektrické plátno | CYKY 5Cx1,5 | 0 | 0 | vývod 1,5m | na stěně | 0 | 0 | 0 | 0
DP1 | Datový projektor | CYKY 3Cx2,5 | 0 | 0 | dvojzásuvka 230VAC | na stropě | 0 | 0 | 0 | 0
KT1 | Katedra | CYKY 3Cx2,5 | 0 | 0 | zásuvka 230VAC | uvnitř katedry | 2000 | AV | C | 0
KT1 | Katedra | CYKY 3Cx2,5 | 0 | 0 | zásuvka 230VAC | na pracovní desce katedry | 500 | AV | C | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:
kabel | typ kabelu nárokovaného přívodu
přes vypínač | udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
tlačítko | udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
zakončení | způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
umístění | umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
Příkon [W] | maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
Fáze | fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
Jistič | vypínací charakteristika jističe
Stykač | udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač

## Kniha kabelových tras
Místnost č.: |  | 1.18
Číslo | Od |  | Do |  | Æ chráničky | Počet | Poznámka
kab. trasy | Číslo | Koncový prvek | Číslo | Koncový prvek
TR1 | KT1 | katedra | DP1 | datový projektor | 40 | 1 | u projektoru trasa zatažena do držáku datového projektoru
TR2 | KT1 | katedra | RE1 | reproduktor | 16 | 1 | u reproduktoru trasa zakončena v krabici KU68 s víčkem
TR3 | KT1 | katedra | RE2 | reproduktor | 16 | 1 | u reproduktoru trasa zakončena v krabici KU68 s víčkem

## Tabulka
Místnost č.: | 1.18
Řídící systém: | ano
Nároky na profesi silnoproud | [10 empty] | Slaboproud |  |  | Položky výkazu výměr
Číslo | Koncový prvek | kabel | přes vypínač | tlačítko | zakončení | umístění | Příkon [W] | Fáze | Jistič | Stykač | LAN | Tel. Linka | STA | Popis | Výrobce | Model | Cena [Kč bez DPH] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Hmotnost [kg]
EP1 | Elektrické plátno | CYKY 5Cx1,5 |  |  | vývod 1,5m | na stěně
DP1 | Datový projektor | CYKY 3Cx2,5 |  |  | dvojzásuvka 230VAC | na stropě |  |  |  |  | 1x dvojzásuvka RJ45
KT1 | Katedra | CYKY 3Cx2,5 |  |  | zásuvka 230VAC | uvnitř katedry | 2000 | AV | C |  | 1x dvojzásuvka RJ45
KT1 | Katedra | CYKY 3Cx2,5 |  |  | zásuvka 230VAC | na pracovní desce katedry | 500 | AV | C |  | 1x dvojzásuvka RJ45
Legenda | udává |  |  |  | Nabývá hodnot
Číslo | unikátní číslo koncového prvku odpovídající číslu ve výkresu
Koncový prvek | obecný název koncového prvku |  |  |  | viz číselník "Koncové prvky"
kabel | kabel nárokovaného přívodu |  |  |  | viz číselník "Koncové prvky"
přes vypínač | je-li přívod opatřen (přerušen) vypínačem, či tlačítkem |  |  |  | ano/ne
tlačítko | je-li přívod spínán tlačítkem ovládajícím jednotku v rozvaděči |  |  |  | ano/ne
zakončení | způsob zakončení přívodu pro koncový prvek |  |  |  | číselník "zakončení"
umístění | umístění zakončení výše
Příkon [W] | udává maximální příkon zařízení připojeného na přívod
Fáze | udává jednu ze tří fází, na kterou je přívod připojen |  |  |  | viz číselník "Koncové prvky"
Jistič | kategorie jištění |  |  |  | viz číselník "Koncové prvky"
Stykač | použití stykače |  |  |  | viz číselník "Stykač"
neomezené buňky
automaticky doplněné buňky
buňky omezené seznamem
logicky omezené buňky
Výrobce | výrobce koncového prvku
Model | model koncového prvku
Popis | požadované vlastnosti koncového prvku
Cena | projektantský odhad ceny
DB výrobků, systém audio Petra Smolíka
Šířka | šířka koncového prvku
Výška | výška koncového prvku
Hloubka | hloubka koncového prvku
Číselníky
Koncové prvky
Číslo | Koncový prvek | kabel | přes vypínač | tlačítko | zakončení | umístění | Příkon [W] | Fáze | Jistič | Stykač | Lan | ISDN | STA | Popis | Výrobce | Model | Cena | Šířka | Výška | Hloubka
- | - | - | - | - | dvojzásuvka 230VAC |  | - | - | - | ano
DP | Datový projektor | CYKY 3Cx2,5 |  |  | zásuvka 230VAC | v podhledovém prostoru |  | AV | D | ne | 1x zásuvka RJ45 | 4 linky | zásuvka
EP | Elektrické projekční plátno | CYKY 5Cx1,5 |  |  | zásuvka 400VAC | na rovině podhledu |  | M | C |  | 1x dvojzásuvka RJ45
KA | Kamera | CYKY 3Cx1,5 |  |  | vývod 1,5m | na stěně |  | AV | C |  | 2x dvojzásuvka RJ45
LD | LCD displej | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | v prostoru dvojité podlahy |  | AV | C
OA | Osvětlení analog (0-10V) | dle příkonu |  |  |  | v podlahové krabici |  | S | dle projektu
OD | Osvětlení DALI | dle příkonu |  |  |  | na rovině podlahy |  | S | dle projektu
OP | Osvětlení DSI (PCA) | dle příkonu |  |  |  | na povrchu sloupu |  | S | dle projektu
OS | Osvětlení spínané | dle příkonu |  |  |  | v elektroinstalační krabici |  | S | dle projektu
PD | Plazmový displej | CYKY 3Cx2,5 | [5 empty] | AV | C
PN | Přípojné místo v nábytku | CYKY 3Cx2,5 | [5 empty] | AV | C
PP | Přípojné místno v podlahové krabici | CYKY 3Cx2,5 | [5 empty] | AV | C
PR | Podružný rozvaděč | CYKY 5Cx2,5 | [5 empty] | 3f | B
PS | Přípojné místo na stěně | CYKY 3Cx2,5 | [5 empty] | AV | C
RA | Rack s AV technikou | CYKY 3Cx2,5 | [5 empty] | AV | C
RP | Aktivní reproduktor | CYKY 3Cx1,5 | [5 empty] | AV | C
SA | Skříňka s AV technikou | CYKY 3Cx2,5 | [5 empty] | AV | C
SB | Interaktivní tabule s reproduktory | CYKY 3Cx1,5 | [5 empty] | AV | C
ZS | Zastínění 230VAC | CYKY 5Cx1,5 | [5 empty] | M | C
Vypínač
S ŘS | Bez ŘS
ne | dvojtlačítko
vypínač
ne
Tlačítko
S ŘS | Bez ŘS
tlačítko | ne
dvojtlačítko
ne
ŘS
ano
ne