## tabulka výkonů
Tabulka výkonu zařízení / Table of system overview
zařízení číslo / Service No. | POPIS ZAŘÍZENÍ / DISCRIPTION DEVICE | typ / type | typ / type | umístění / location | množství vzduchu / air flow | externí tlak / external pressure | výrobce | ks | elektrický příkon / electric power | proud / electric current |  | napětí / frekvence // voltage / frequency | chlazení / cooling |  |  |  |  | topný výkon / heating power | [6 empty] | akustický výkon LpA |  | SPLIT JEDNOTKY / SPLIT UNITS |  | ovládání / control | poznámka / note | zařízení číslo | POPIS ZAŘÍZENÍ / DISCRIPTION DEVICE | doporučené ovládání / recommended control | Požadavky na ostatní profese / Requirements for other professions
[11 empty] | jištění |  | chladící výkon / cooling power | tlaková ztráta na vodě / Pressure drop on water | průtok vody / water flow | připojení ventilu / valve connection | teplotní spád / temperature gradient | topný výkon / heating power | tlaková ztráta na vodě / Pressure drop on water | kvs ventilu / kvs valve | dpmax | připojení ventilu / valve connection | průtok vody / water flow | teplotní spád / temperature gradient | výstup z jednotky | do okolí (popř. LpA 1m / *10m) | chladící výkon / cooling power | topný výkon / heating power | [5 empty] | UT / central heating | CHL / cooling | MaR / MaC (measurement and control) | ESIL / HC (heavy current) | VZT / HVAC | ZTI / plumbinf | STAVBA | EPS | STAVBA / construction
[5 empty] | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h) | (") | (°C) | ( kW ) | (kPa ) | (- ) | (kPa ) | (") | (m3/h) | (°C) | (dB(A) ) | (dB(A) ) | ( kW ) | ( kW ) |  |  | - | - | -
Větrání kinosálu | [31 empty] | Větrání kinosálu | [10 empty] | 0
1.01 | Větrání kinosálu - přívod | vzt jednotka KLM 16 | vzt jednotka | strojovna VZT | 15700 | 650 |  | 1 | 5.5 | 11 |  | 400/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | ESIL | osazen FM, prodrátování, napojeno na VTZ rozvaděč, nástěnný ovladač | 1.01 | Větrání kinosálu - přívod | ESIL | bez požadavků | bez požadavků | bez požadavků | SILOVÉ NAPOJENÍ, JIŠTĚNÍ, PRODRÁTOVÁNÍ, PRODRÁTOVÁNÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE, SPŘAŽENÝ CHOD | - | - | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY | odstavení zařízení při požárním poplachu | * STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, ZHOTOVENÍ A NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ STAVEBNÍCH PROSTUPŮ, TĚSNOST STAVBY, ZHOTOVENÍ OCELOVÝCH PLOŠIN | 5.5
1.02 | Větrání kinosálu - odvod | vzt jednotka KLM 16 | vzt jednotka | strojovna VZT | 15700 | 650 |  | 1 | 5.5 | 11 |  | 400/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | ESIL |  | 1.02 | Větrání kinosálu - odvod | ESIL | bez požadavků | bez požadavků | bez požadavků |  | - | - |  |  |  | 5.5
0
Větrání sprch | [31 empty] | Větrání sprch | [10 empty] | 0
2.01 | Větrání sprch | potrubní ventilátor TD 500/160 | potrubní ventilátor | 00.08 | 350 | 180 |  | 1 | 0.05 | 0.22 |  | 230/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | ESIL | Od tlačítka s doběhem | 2.01 | Větrání sprch | ESIL | - | - | - | * SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ | - | - |  | - | - | 0.05
0
Větrání technické místnosti | [31 empty] | Větrání technické místnosti | [10 empty] | 0
3.01 | Větrání technické místnosti (promítárna) | potrubní ventilátor TD 500/160 | potrubní ventilátor | 00.13 | 300 | 200 |  | 1 | 0.05 | 0.22 |  | 230/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | ESIL | časový program / Od tlačítka s doběhem | 3.01 | Větrání technické místnosti (promítárna) | ESIL | - | - | - | * SILOVÉ NAPOJENÍ * JIŠTĚNÍ | - | - |  | - | - | 0.05
0
Chlazení zázemí / Cooling background area | [31 empty] | Chlazení zázemí / Cooling background area | [10 empty] | 0
10.01 | Chlazení zázemí | vnitřní jednotka DAIKIN - FAQ100C | vnitřní jednotka | 00.13 | - | - |  | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | ESIL | prodrátování zajistí VZT | 10.01 | Chlazení zázemí | MaR / MaC | - | - | - | - | Qch=5,2kW; ti=26°C | *ODVOD KONDENZÁTU Z VNITŘNÍ JEDNOTKY
10.02 |  | venkovní jednotka DAIKIN - RZQG100LY1 | venkovní jednotka | střecha | - | - |  | 1 | 2.63 | 17 |  | 400/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 9,5 | 10,8 |  | autonomní regulace, snímání teploty v místnosti | 10.02 |  |  | - | - | - | NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY, JIŠTĚNÍ 20C | - | - |  | - | - | 2.63
0
[43 empty] | 13.73 | kW