8.12 Automatika k filtrům se zpětným proplachem

Z11S, Z11AS  automatická jednotka

zajišťuje samočinné čištění filtračního sítka všech filtrů a filtračních stanic se zpětným proplachem v nastaveném časovém intervalu. Interval mezi jednotlivými proplachy je nastavitelný v šestnácti krocích od 4 minut do 3 měsíců. Jednotka Z11S je vybavena bezpečnostní funkcí pro případ výpadku elektrického napájení během proplachování a nabízí navíc možností ručního spuštění zpětného proplachu. Jednotka umožňuje připojení diferenčního tlakového spínače DDS76 pro ovládání proplachu zvýšeným rozdílem tlaku před a za filtrem při zanesení sítka. Jednotku lze navíc ovládat dálkově za současného snímání polohy kulového kohoutu.

Automatická jednotka se dodává v několika provedeních, podle zdroje el.napětí a podle provedení filtru, ke kterému se připojuje.

| Technické parametry |  | Z11S - A | Z11S - B | Z11AS - A | Z11AS - B | Z74S-AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Určeno pro typ filtru |  | F76S, HS10S | F76S, HS10S | F76S | F76S | F74CS |
| Provedení filtru |  | závitový | závitový | přírubový | přírubový | závitový |
| Elektrické napájení | V | 230 | 24 | 230 | 24 | 230 |
|  | Hz | 50/60 |  |  |  |  |
|  | W | 10 |  |  |  |  |
| Maximální teplota media | °C | 70 |  |  |  | 30 |
| Pracovní teplota prostředí | °C | 0 - 60 |  |  |  | 0 - 40 |
| Relativní vlhkost | % | 5 - 90 |  |  |  | 5 - 80 |
| Krytí | IP | 55 |  |  |  | 42 |
| Délka připojovacího kabelu | m | 1,5 |  |  |  | - |
| Objednací číslo |  | 8.12.1.1 | 8.12.2.1 | 8.12.1.2 | 8.12.2.2 | 8.12.1.3 |

DDS76 diferenční tlakový spínač

| Technické parametry DDS76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statický tlak tělesa spínače | bar | 25 |
| Zajištěná funkčnost | bar | 16 |
| Rozsah spínacího diferenčního tlaku | bar | 0,1 – 1,6 |
| Maximální hodnota spínače napětí | V | 24 |
| Maximální proud | A | 0,8 |
| Maximální příkon | W | 19,2 |
| Maximální teplota media | °C | 70 |
| Pracovní teplota prostředí | °C | 80 |
| Hystereze spínače | % | 2 |
| Délka připojovacího kabelu | m | 1 |
| Objednací číslo pro filtry s připojením G ½“ a G ¾“ | DDS76-1/2 | 8.12.1.4 |
| Objednací číslo pro filtry s připojením G 1“ a G 1 ¼“ | DDS76-1 | 8.12.2.4 |
| Objednací číslo pro filtry s připojením G 1 ½“ a G 2“ | DDS76-1 1/2 | 8.12.3.4 |

slouží ke spuštění jednotky automatického proplachu Z11S nebo Z11AS. Je spínán vnitřními kontakty diferenčního spínače působením zvýšeného rozdílu tlaku před a za filtrem vlivem znečištění sítka. Tím se uvede do provozu automatická jednotka, která ovládá odkalovací kulový kohout filtru. Časový interval nastavený na jednotce zpětného proplachu zůstává i nadále.