## Rozpočet
PAVILON ILBIT - A3 |  | ROZPOČET
pavilon A3, místnost 1S27 - doplnění chlazení
P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | Dodávka celkem (Kč)
Chlazení technické místnosti - kryobanka
|  | Zařízení č. 100 a 101 - Chlazení - KRYOBANKA |  |  |  |  | 0
| 100.01 | kazetová vnitřní jednotka čtyřcestná CT24.NP2 | LG | ks | 1 |  | 0
|  | Čelní panel 4 cest.kazety 840*840 mm, PT-UMC1 | LG | ks | 1 |  | 0
včetně kabelového ovladače
|  | El.deska pro komunikaci PI485 PMNFP14A0 | LG | kpl | 1 |  | 0
| 101.01 | kazetová vnitřní jednotka čtyřcestná CT24.NP2 | LG | ks | 1 |  | 0
|  | Čelní panel 4 cest.kazety 840*840 mm, PT-UMC1 | LG | ks | 1 |  | 0
včetně kabelového ovladače
|  | El.deska pro komunikaci PI485 PMNFP14A0 | LG | kpl | 1 |  | 0
| 100.02 | venkovní jednotka UU24W.U42 s inventorem, Qchl= 2,8-7,7 kW, Qt=2,0-5,6kW | LG | ks | 1 |  | 0
s možností celoročního chlazení do -15°C
Qel=2,21kW, 230V/50Hz, I=9,6A, jištění 30A, 834(V)x950(Š)x330(H)mm, M=60kg
vč.pružných podložek
|  | rám / konzola pod jednotku | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | betonové základy pro upevnění jednotky 700x200x350mm (DxŠxV) | realizace | ks | 4 |  | 0
převýšení mezi jednotkami 12,5m
| 101.02 | venkovní jednotka UU24W.U42 s inventorem, Qchl= 2,8-7,7 kW, Qt=2,0-5,6kW | LG | ks | 1 |  | 0
s možností celoročního chlazení do -15°C
Qel=2,21kW, 230V/50Hz, I=9,6A, jištění 30A, 834(V)x950(Š)x330(H)mm, M=60kg
vč.pružných podložek
|  | rám / konzola pod jednotku | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | betonové základy pro upevnění jednotky 700x200x350mm (DxŠxV) | realizace | ks | 4 |  | 0
převýšení mezi jednotkami 12,5m
|  | Rozhraní BACnet PQNFB17B0 | LG | ks | 1 |  | 0
|  | Propojovací izolované Cu potrubí, 9,52/15,88mm, vč. izolace (např. Kaiflex ST13mm) a kabeláže, komunikační kabel 5(žil)*1,5mm2 | realizace | kpl | 65 |  | 0
vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz
|  | Zprovoznění zařízení, montáž vnitřní a venkovní jednotky | realizace | kpl | 2 |  | 0
|  | požární ucpávka se stavebním zapravením | realizace | bm | 2.5 |  | 0
|  | Pozn.: průchod střešním pláštěm je proveden kruhovou chráničkou DN200 z Fe-Zn plechu, ukončenou 300mm nad střešním pláštěm kolenem DN200 - 45° s ucpávkou | realizace | bm | 1 |  | 0
|  | pozinkovaný plech tl.0,6 na oplechování potrubí v exteriéru | realizace | m2 | 4 |  | 0
závěsy HILTI
Trubková objímka MIP-M (chlazení)
|  | 1" | realizace | ks | 38 |  | 0
Označení potrubí a armatur
|  | Štítek samolepící | realizace | ks | 3 |  | 0
Pozn. Štítkem budou označeny servisní vstupy do podhledu - ventilová sestava u vnitřních chladicích jednotek.
|  | Část - profese ZTI |  |  |  |  | 0
| 721_17-4043 | Potrubí z PP trub HTsystém - připojovací - do 50x1,8 | realizace | m | 3.5 |  | 0
| 722_17-4024 | Potrubí z trubek PPR typ3 PN20 - 32x5,4 + nosný žlábek D+M,vč.kompenz | realizace | m | 11 |  | 0
| 721_D+M | Kondenzační sifon DN40 pro VZT s přídavnou mechanickou ZU (např. HL136N) | realizace | ks | 1 |  | 0
| 721_D+M | Zavěšení potrubí, objímky - pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení | realizace | ks | 6 |  | 0
Označení potrubí a armatur
|  | Štítek samolepící | realizace | ks | 2 |  | 0
Pozn. Štítkem budou označeny servisní vstupy do podhledu - místo osazení sifonu kondenzátu.
|  | Část - profese STAVBA |  |  |  |  | 0
|  | Demontáž podhledových kazet, vč. nosné konstrukce, uskladnění | realizace | ks | 38 |  | 0
|  | zhotovení stavebních prostupů SDK příčkami 300x300mm | realizace | kpl | 3 |  | 0
|  | provedení drážky v SDK příčce pro stoupačku ZTI | realizace | m2 | 1.8 |  | 0
|  | zapravení drážky v SDK příčce stoupačky ZTI | realizace | m2 | 1.8 |  | 0
|  | odstranění kačírkového zásypu v rozsahu cca 1000x1000mm | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | rozekrytí vrstev střešní konstrukce v rozsahu 300x300mm | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | zapravení stavebních prostupů SDK příčkami 300x300mm | realizace | kpl | 3 |  | 0
|  | Opětovná montáž podhledových kazet, vč. nosné konstrukce | realizace | ks | 30 |  | 0
|  | Předpokládaná výměna 20% poničených minerálních kazet 600x600mm | realizace | ks | 8 |  | 0
|  | opětovné zakrytí vrstev střešní konstrukce v rozsahu 500x500mm (natavení hydroizolační fólie) | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | srovnání kačírkového zásypu v rozsahu cca 1000x1000mm | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | Doplňkový materiál |  |  |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | kpl | 1 |  | 0
|  | IKČ, koordinace s MaR , šéfmontáž, | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | zaregulování systému vč. protokolů, zaškolení obsluhy | realizace | hod | 5 |  | 0
|  | Měření vyžadovaná investorem - např. měření hluku /vč. protokolů) | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | Doprava, přesuny, zdvihací mechanismy, jeřáby | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | PD skut.provedení, předávací dokumentace, označení zařízení štítky (zatavené) | realizace | kpl | 1 |  | 0
|  | rezerva na nepředvítelné práce | realizace | hod | 40 |  | 0
|  | rezerva na úpravu potrubních rozvodů VZT potrubí (koordinace) | realizace | bm | 10 |  | 0
| Celkem za | pavilon A3, místnost 1S27 - doplnění chlazení |  |  |  |  | 0
Rozpočet - elektroinstalace
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací
C. Montáž
D. Demontáž
E. Materiál nosný délkový
F. Materiál nosný kusový
G. Materiál nosný kusový (svítidla)
|  | H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) |  |  |  |  | 0
|  | J. Součet materiál nosný (E+F+G+H) |  |  |  |  | 0
|  | K. Materiál podružný (3 % z J) |  |  |  |  | 0
|  | L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) |  |  |  |  | 0
|  | M. PPV (6 % z L) |  |  |  |  | 0
N. Zemní práce
O. Nátěry
R. Celkem základní rozpočtové náklady
|  | S. Revize vyhrazeného technického zařízení (elektro) |  | h | 2 |  | 0
|  | T. Dokumentace skutečného provedení - nezapočtena v elektro |  | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem součet ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0