## Výkaz výměr
PAVILON ILBIT - A3 |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
pavilon A3, místnost 1S27 - doplnění chlazení
P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství
Chlazení technické místnosti - kryobanka
Zařízení č. 100 a 101 - Chlazení - KRYOBANKA
| 100.01 | kazetová vnitřní jednotka čtyřcestná CT24.NP2 | LG | ks | 1
|  | Čelní panel 4 cest.kazety 840*840 mm, PT-UMC1 | LG | ks | 1
včetně kabelového ovladače
|  | El.deska pro komunikaci PI485 PMNFP14A0 | LG | kpl | 1
| 101.01 | kazetová vnitřní jednotka čtyřcestná CT24.NP2 | LG | ks | 1
|  | Čelní panel 4 cest.kazety 840*840 mm, PT-UMC1 | LG | ks | 1
včetně kabelového ovladače
|  | El.deska pro komunikaci PI485 PMNFP14A0 | LG | kpl | 1
| 100.02 | venkovní jednotka UU24W.U42 s inventorem, Qchl= 2,8-7,7 kW, Qt=2,0-5,6kW | LG | ks | 1
s možností celoročního chlazení do -15°C
Qel=2,21kW, 230V/50Hz, I=9,6A, jištění 30A, 834(V)x950(Š)x330(H)mm, M=60kg
vč.pružných podložek
|  | rám / konzola pod jednotku | realizace | kpl | 1
|  | betonové základy pro upevnění jednotky 700x200x350mm (DxŠxV) | realizace | ks | 4
převýšení mezi jednotkami 12,5m
| 101.02 | venkovní jednotka UU24W.U42 s inventorem, Qchl= 2,8-7,7 kW, Qt=2,0-5,6kW | LG | ks | 1
s možností celoročního chlazení do -15°C
Qel=2,21kW, 230V/50Hz, I=9,6A, jištění 30A, 834(V)x950(Š)x330(H)mm, M=60kg
vč.pružných podložek
|  | rám / konzola pod jednotku | realizace | kpl | 1
|  | betonové základy pro upevnění jednotky 700x200x350mm (DxŠxV) | realizace | ks | 4
převýšení mezi jednotkami 12,5m
|  | Rozhraní BACnet PQNFB17B0 | LG | ks | 1
|  | Propojovací izolované Cu potrubí, 9,52/15,88mm, vč. izolace (např. Kaiflex ST13mm) a kabeláže, komunikační kabel 5(žil)*1,5mm2 | realizace | kpl | 65
vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz
|  | Zprovoznění zařízení, montáž vnitřní a venkovní jednotky | realizace | kpl | 2
|  | požární ucpávka se stavebním zapravením | realizace | bm | 2.5
|  | Pozn.: průchod střešním pláštěm je proveden kruhovou chráničkou DN200 z Fe-Zn plechu, ukončenou 300mm nad střešním pláštěm kolenem DN200 - 45° s ucpávkou | realizace | bm | 1
|  | pozinkovaný plech tl.0,6 na oplechování potrubí v exteriéru | realizace | m2 | 4
závěsy HILTI
Trubková objímka MIP-M (chlazení)
|  | 1" | realizace | ks | 38
Označení potrubí a armatur
|  | Štítek samolepící | realizace | ks | 3
Pozn. Štítkem budou označeny servisní vstupy do podhledu - ventilová sestava u vnitřních chladicích jednotek.
Část - profese ZTI
| 721_17-4043 | Potrubí z PP trub HTsystém - připojovací - do 50x1,8 | realizace | m | 3.5
| 722_17-4024 | Potrubí z trubek PPR typ3 PN20 - 32x5,4 + nosný žlábek D+M,vč.kompenz | realizace | m | 11
| 721_D+M | Kondenzační sifon DN40 pro VZT s přídavnou mechanickou ZU (např. HL136N) | realizace | ks | 1
| 721_D+M | Zavěšení potrubí, objímky - pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení | realizace | ks | 6
Označení potrubí a armatur
|  | Štítek samolepící | realizace | ks | 2
Pozn. Štítkem budou označeny servisní vstupy do podhledu - místo osazení sifonu kondenzátu.
Část - profese STAVBA
|  | Demontáž podhledových kazet, vč. nosné konstrukce, uskladnění | realizace | ks | 38
|  | zhotovení stavebních prostupů SDK příčkami 300x300mm | realizace | kpl | 3
|  | provedení drážky v SDK příčce pro stoupačku ZTI | realizace | m2 | 1.8
|  | zapravení drážky v SDK příčce stoupačky ZTI | realizace | m2 | 1.8
|  | odstranění kačírkového zásypu v rozsahu cca 1000x1000mm | realizace | kpl | 1
|  | rozekrytí vrstev střešní konstrukce v rozsahu 300x300mm | realizace | kpl | 1
|  | zapravení stavebních prostupů SDK příčkami 300x300mm | realizace | kpl | 3
|  | Opětovná montáž podhledových kazet, vč. nosné konstrukce | realizace | ks | 30
|  | Předpokládaná výměna 20% poničených minerálních kazet 600x600mm | realizace | ks | 8
|  | opětovné zakrytí vrstev střešní konstrukce v rozsahu 500x500mm (natavení hydroizolační fólie) | realizace | kpl | 1
|  | srovnání kačírkového zásypu v rozsahu cca 1000x1000mm | realizace | kpl | 1
Doplňkový materiál
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | kpl | 1
|  | IKČ, koordinace s MaR , šéfmontáž, | realizace | kpl | 1
|  | zaregulování systému vč. protokolů, zaškolení obsluhy | realizace | hod | 5
|  | Měření vyžadovaná investorem - např. měření hluku /vč. protokolů) | realizace | kpl | 1
|  | Doprava, přesuny, zdvihací mechanismy, jeřáby | realizace | kpl | 1
|  | PD skut.provedení, předávací dokumentace, označení zařízení štítky (zatavené) | realizace | kpl | 1
|  | rezerva na nepředvítelné práce | realizace | hod | 40
|  | rezerva na úpravu potrubních rozvodů VZT potrubí (koordinace) | realizace | bm | 10