## tabulka výkonů
Tabulka výkonu zařízení
zařízení číslo - původní | zařízení číslo |  | typ | umístění | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | elektrický příkon | proud |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  |  | topný výkon |  |  |  |  | akustický výkon LwA |  | ovládání | poznámka | zařízení číslo | název zařízení | doporučené ovládání | Požadavky na ostatní profese
[11 empty] | jištění |  | chladící výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | teplotní spád | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | tlaková ztráta na ventilu | průtok vody | teplotní spád | výstup z jednotky | do okolí (popř. LpA 1m) | [5 empty] | UT | CHL | MaR | Elektro | VZT | ZTI | STAVBA | EPS | STAVBA
[5 empty] | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h) | (°C) | ( kW ) | (kPa ) | (kPa ) | (m3/h) | (°C) | (dB(A) ) | (dB(A) )
0
|  | 100 - Chlazení místnosti 1S27 - zimní provoz | [24 empty] | 100 - Chlazení místnosti 1S27 - zimní provoz | [10 empty] | 0
| 100.01 | Split - KRYOBANKA | CT24.NP2 | 1S27 | cirkulační |  |  | 1 | - | - |  |  | 5.2 | [5 empty] | 21,8 |  |  |  | 39 | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz, příprava na připojení na nadřazený systém BACnet | 100.01 | Split - KRYOBANKA | ELEKTRO | BEZ POŽADAVKŮ |  | PŘÍPRAVA NA ITEGRACI DO SYSTÉMU MAR PŘES SPOLEČNÝ ADAPTÉR BACnet |  | OSAZENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY, PROKABELOVÁNÍ, OSAZENÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  | ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PROSTUPŮ, JEJICH NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ
| 100.02 |  | UU21WH UE1 | STŘECHA | - |  |  | 1 | 2.21 | 9.6 |  | 230/50 | 5.2 | [9 empty] | 60 |  |  | 100.02 |  |  | BEZ POŽADAVKŮ |  |  | SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY, JIŠTĚNÍ NA 30A | OSAZENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY, PROKABELOVÁNÍ |  |  |  | ZHOTOVENÍ PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ
| 101.01 | Split - KRYOBANKA | CT24.NP2 | 1S27 | cirkulační |  |  | 1 | - | - |  |  | 5.2 | [5 empty] | 21,8 |  |  |  | 39 | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz, příprava na připojení na nadřazený systém BACnet | 101.01 | Split - KRYOBANKA | ELEKTRO | BEZ POŽADAVKŮ |  | PŘÍPRAVA NA ITEGRACI DO SYSTÉMU MAR PŘES SPOLEČNÝ ADAPTÉR BACnet |  | OSAZENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY, PROKABELOVÁNÍ, OSAZENÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  | ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PROSTUPŮ, JEJICH NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ
| 101.02 |  | UU21WH UE1 | STŘECHA | - |  |  | 1 | 2.21 | 9.6 |  | 230/50 | 5.2 | [9 empty] | 60 |  |  | 101.02 |  |  | BEZ POŽADAVKŮ |  |  | SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY, JIŠTĚNÍ NA 30A | OSAZENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY, PROKABELOVÁNÍ |  |  |  | ZHOTOVENÍ PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ