# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Úvod	1

3.	Základní koncepční řešení	2

4.	Popis technického řešení	3

5.	NÁROKY NA ENERGIE	4

6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ	5

7.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA	5

8.	IZOLACE A NÁTĚRY	5

9.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE	5

10.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	6

11.	EKOLOGIE	6

12.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU	6

13.	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	6

14.	BEZPEČNOST PRÁCE	7

15.	ZÁVĚR	7

# Úvod

Předmětem řešení projektu je 1. etapa rekonstrukce nefunkční vzduchotechniky v prostorách kina Scala.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu byly půdorysy a řezy stavební části objektu, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních jednání a zpracovateli ostatních profesí.

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

- Dle  - ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (8/2005)

- Dle - ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

místo	:	Brno

nadmořská výška	:	227 m n m

normální tlak vzduchu	:	98,5 kPa

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	+ 32°C

-	zima	- 12°C

entalpie	-	léto		58 kJ kg-1 s.v.

# Základní koncepční řešení

## Stavební větrání

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem:

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1987)

- ČSN 73 0540-1 až 4 – Tepelná ochrana budova – část 1 až 4 (6/2005)

- ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (8/2005)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

- Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Nařízení vlády 361 / 2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění novely 93/2012 Sb.

- Nařízení vlády 272/2011Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška Ministerstvy zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

- Sb. zákonů č. 137/1998 – Vyhláška MMR: „o obecných požadavcích na výstavbu„

- Sb. zákonů č. 108/2001 – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví: „kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení„

## Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností

- podtlakové větrání je navrženo v místnostech hygienického vybavení objektu (WC, úklidové komory a pod.) a u místností skladového zázemí

- řízené letní odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno

- minimální třída filtrace přiváděného vzduchu G4

- množství čerstvého vzduchu v kinosále je 30 m3/h na osobu

- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 40 - 70 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých místností

## Technologické větrání

Technologické větrání bude osazeno v místnostech technického vybavení objektu (např. rozvodny, promítárna a pod.), ve kterých to vyžadují technologické předpisy a bude zabezpečovat zejména odvod škodlivin a technologické tepelné zátěže.

## Energetické zdroje

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM zařízení, kompresorů a pro systémy automatické regulace

- rozvodná soustava 3NPEN, 50 Hz, 400V /230V

- ochrana samočinným odpojením od zdroje napájení

# Popis technického řešení

Prostor kina je obsluhován vzduchotechnikou pouze částečně. Větrán je pouze kinosál (systémem podlahových kanálů) a modernizované WC na mezipodestě. Strojovna VZT je umístěna v jiné části objektu ve 2. PP nad výměníkovou stanicí. VZT jednotka je vyzděná z jednotlivých samostatných místností/komor. Sání a výfuk z objektu je přes hůře přístupnou šachtu. Vzduch je z prostoru strojovny dopravován do kinosálu kanály v podlaze. Stávající stav VZT je nefunkční. V době prohlídky (6. 3. 2013) byla VZT ve strojovně částečně demontována (asi 5-10 let). Stávající stav nezdemontovaných části ve strojovně je naprosto nevyhovující.

## Zařízení č.1 – Větrání kinosálu

Stávající nefunkční VZT ve strojovně bude demontována, příčky vybourány a prostor strojovny vyčištěn (zajistí stavba). Pro přívod vzduchu bude doplněna VZT jednotka ve složení ventilátor s frekvenčním měničem, filtr G4, uzavírací klapka, 2x manžeta. Na sání i výtlaku jednotky budou umístěny kulisové tlumiče hluku, potrubí bude protihlukově zaizolováno. Sání ventilátoru bude potrubím napojeno na stávající svislou přívodní šachtu. Přívod čerstvého vzduchu z jednotky bude napojen na stávající přívodní kanál v podlaze strojovny. Tento kanál dále vede pod podlahou kinosálu. V prostoru podia bude na kanál napojeno čtyřhranné izolované VZT potrubí, kterým se čerstvý vzduch přivede do bočních stěn kinosálu. Zde budou umístěny obdélníkové vyústky. Přívodní vzduch nebude, tak jako ve stávajícím stavu, tepelně upravován. Pro odvod vzduchu bude doplněna VZT jednotka ve složení ventilátor s frekvenčním měničem, filtr G4, uzavírací klapka, 2x manžeta. Na sání i výtlaku jednotky budou umístěny kulisové tlumiče hluku, potrubí bude protihlukově zaizolováno. Výtlak ventilátoru bude potrubím napojen na stávající svislou výfukovou šachtu. Sání ventilátoru bude napojeno na stávající odvodní kanál v podlaze strojovny. Obě jednotky budou ovládány nástěnným ovladačem, jejich chod bude spřažen. Větrání kinosálu je navrženo jako přetlakové s přefukem do dosud nevětraného foyer, kde budou doplněny odvodní vyústky. Tyto vyústky budou napojeny na stávající odvodní stavební rozvod. Všechny nyní využívané stavební kanály a šachty budou vyčištěny a vydesinfikovány – zajistí stavba.

Toto řešení bude sloužit po přechodnou dobu – do provedení II. Etapy rekonstrukce.

## Zařízení č.2 – Větrání sprch

Podtlakové odvětrání sprch a úklidové komory zajistí potrubí ventilátor umístěný v podhledu, který bude napojen na rozvod kruhového VZT potrubí vyvedeného na střechu. Distribučními elementy budou talířové ventily. Úhrada odsávaného vzduchu z okolních prostor bude pomocí dveřních mřížek. Do výtlaku ventilátoru bude vsazena zpětná klapka zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Zařízení bude spouštěno samostatným tlačítkem s doběhem.

## Zařízení č.3 – Větrání technické místnosti

Pro odvod přebytečného tepla z promítací technologie bude pod stropem promítací kabiny umístěn odvodní kruhový potrubní ventilátor se zpětnou klapkou. Výtlak ventilátoru bude napojen na stávající odvod ve stropě. Zbývající stávající odvody budou zaslepeny. Sání ventilátoru bude ohebnou hadicí napojeno na nápojné místo technologie. Zařízení bude spouštěno časovým programem a samostatným tlačítkem s doběhem. Výkon ventilátoru je nutné ověřit s požadavky konkrétní technologie.

## Zařízení č.10 – Chlazení zázemí

Pro odvod tepelných zisků od nové technologie bude do místnosti doplněna klimatizační splitová jednotka. Jednotka bude v nástěnném provedení s výbavou pro celoroční provoz a s automatickým restartem. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna ve dvorku vedle jiných stávajících kondenzačních jednotek. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s nástěnným ovladačem.

Obr. 1 Prostor pro kondenzační jednotku

## Vytápění

Vytápění prostor je zajištěno z nově rekonstruované výměníkové stanice v 2PP (objekt dům SCALA). V samotném prostoru kina jsou rozvody vytápění částečně po rekonstrukcích z 90-tých let. Systém je funkční a je možné ho provozovat. V této etapě bude provedeno vyčištění radiátorů, zkouška těsnosti, prohlídka na úkapy a celková topná zkouška. Budou přeložena 2 potrubí vedoucí na bourané příčce  ve strojovně VZT.

Obr. 2 Výměníková stanice

# NÁROKY NA ENERGIE

Nároky na energie pro jednotlivá zařízení jsou uvedeny v souhrnné tabulce, jež je přílohou této zprávy.

# PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

Do rozvodných tras potrubí jsou navrženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od  ventilátorů jednotek i z prostorů strojovny do větraných místností. Tyto tlumiče jsou osazeny jak v přívodních, tak  odvodních trasách vzduchovodů a jsou doizolovány. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Ventilátory v komorách jednotek jsou uloženy na gumových silentblocích. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZT jednotky přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do  potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou.

Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex)  -  dodávka stavby.

Zařízení umístěná na střeše budou provozována pouze přes den a v pracovní době. Hladina akustického tlaku pak nepřesáhne 50dB(A) na nejbližší obytné fasádě dle nařízení vlády 272/2011.

# MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace, který zajišťuje následující okruhy:

- ovládání chodu ventilátorů, nastavení otáček frekv. měničů

- dodávka ovládacích prvků pro řízení regulačních klapek a měření hodnot.

- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku

- zajištění současnosti chodů vybraných zařízení

# IZOLACE A NÁTĚRY

## Izolace

Jsou navrženy izolace hlukové a tepelné. Hlukově jsou izolovány vzduchovody od jednotek po tlumiče hluku. Tepelně budou izolována přívodní vzduchotechnická potrubí s chladným vzduchem.

Parametry materiálů izolací:

Tepelné -	šířka izolace 40mm		souč.tepelné vodivosti 	min. 0,037W/m2K

Hlukové - 	šířka izolace 40mm		souč.zvukové pohltivosti	min. 0,81

## Nátěry

Nátěry budou provedeny u zařízení:

- klimatizační, větrací, odsávací jednotky - základní povrchová úprava od výrobce

- ventilátory  - základní povrchová úprava od výrobce

- základní povrchová úprava jako ochrana před povětrnostními vlivy u částí systému ve venkovním prostředí

- další interiérové podle zadání generálního projektanta

# NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

## Stavební úpravy:

- montážní otvory a transportní cesty pro dopravu jednotek na místo osazení

- otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými popř. protipožárními hmotami v rámci zapravení

- oplechování prostupů VZT potrubí střešní konstrukcí

- zabezpečit prostup střešní konstrukcí pro vzduchovody

- stavební, výpomocné práce

- vyčištění a desinfekce stávajících kanálů a šachet

- bourací práce ve strojovně, vyčištění strojovny

## Silnoproud:

- uzemnění veškerých zařízení

- zapojení vnitřních jednotek a odsávacích ventilátorů

- časové a termické spouštění u vybraných zařízení

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. V případech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou odolnosti.

Dále prohlašujeme, že při projektové činnosti jsme se řídili stanovenými právními předpisy, normativními požadavky (viz. odst.3) a průvodní dokumentací výrobce konkrétních typů požárně bezpečnostního zařízení. Dále prohlašujeme, že nám výrobce u vybraných výrobků předložil kopie certifikace od Požárně atestačního a výzkumného ústavu stavebního v Praze.

# EKOLOGIE

Vzduch odváděný VZT zařízeními do volné atmosféry neobsahuje žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu " Zákona o ovzduší ". Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala - Nařízení vlády č. 502/2000Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru byla stanovena součtem základní hladiny 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Klimatizační zařízení nebude v noční době provozováno.

# POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Dále je třeba provádět občasnou kontrolu kulisových tlumičů. Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění a případně dezinfekce.

# KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Vzduchotechnická zařízení budou seřízena tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným na výkresech. Kontrola funkce klimatizačních a větracích jednotek bude součástí komplexních zkoušek. Ovládání a kontrola funkcí včetně havarijních stavů vzduchotechnických jednotek je řešena systémem měření a regulace.

Uvedení zařízení do provozu provede odborná firma, která zaškolí investorem určeného pracovníka.

- Jednotlivá zařízení VZT budou zkontrolována a ve spolupráci s navazujícími profesemi postupně uvedena do provozu.

- Jednotlivá zařízení VZT bude nutné zaregulovat. Tzn. tlakové vyvážení sítě pro dosažení projektovaných parametrů průtoku vzduchu.

- Zkoušky těsnosti potrubí budou provedeny na investorem vytipovaných částech potrubí (nelze měřit celý VZT systém). Princip zkoušek těsnosti bude vycházet z norem DIN EN 12237 a DIN EN 1507.

- Po kompletním zprovoznění a zaregulování zařízení budou provedené komplexní a provozní zkoušky.

- Zkoušky rychlosti proudění vzduchu v pracovní oblasti a dosahu proudu u VZT zařízení.

- Měření hluku bude provedeno ve spolupráci s ostatními profesemi – ostatní zdroje hluku (Vnitřní a venkovní prostředí). Při měření hlučnosti se bude měřit hladina akustického tlaku. Ve venkovním prostoru v 10m od hranice objektu a ve vnitřních prostorech v pobytových. Místa měření budou vytipována ve spolupráci s investorem před měřením na základě zhodnocení „očekávaných hlukově kritických míst“.

- O zaregulování VZT zařízení a provedených zkouškách budou vyhotovené jednotlivé protokoly.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu. Ve zkušebním provozu je třeba provést zaregulování distribučních elementů na potrubní trase a komplexní zkoušky zařízení včetně měření výkonu jednotek a ověření funkce systému měření a regulace.

# ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.