A.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název stavby		:  Kino Scala – obnovení provozu

Část			:  F.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.bleskosvodů

Místo stavby		:  Moravské nám.3, Brno

Kraj			:  Jihomoravský

Investor		:  Masarykova univerzita,  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zodp.projektant	:  Jan Drbal, Elektrotechnické projekty, Körnerova 9, 602 00 Brno;

IČ 16304501; ČKAIT 1004136

Hlavní projektant	:  ing.Ivan Hynek, Arch.Design s.r.o., Sochorova 23; 616 00 Brno

Stupeň			:  DSP

Dodavatel		:  dle výběru investora

Zakázka č.		:  2313

Projekt řeší:

- obnovené provozu elektroinstalace kina

- doplnění instalace pro digitalizaci promítání

- druh ochrany před úrazem el. proudem doplněných částí

Projekt neřeší:

- kompenzaci (stávající)

- scénické osvětlení pódia

- reklamní osv.

- instalaci bufetu

- instalaci krytu CO

- instalaci divadla

- ochranu objektu před bleskem

Použité podklady:

- prohlídka na místě samém

- zaměření stávajícího stavu elektroinstalace březen 2006 – Ivo Slačák, Hálkova 15

- Revizní zpráva 2010-076 z 07/2010, RT Antonín Lorenc, Křídlovická 23

- stavební půdorysy

Poznámka: dne 4.4.2013 byla v době 8.00 – 13.00 provedena zkouška funkčnosti el.instalace. Zjištěné závady, nutné odstranit, jsou vypsány v příloze této TZ (mimo závady z RZ).

B.  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ

1. ENERGETICKÉ ÚDAJE

Zdroj energie		:  distribuční síť E-ON

Místo napojení	:  stávající rozvodna nn v 1PP kina

Rozvodná soustava	:  3PEN, AC, 230/400 V, TN-C

instalovaný příkon	:  + Pi = 25 kW

soudobost		:    = 0,6

výpočtový příkon	:   + Ps = 15,0 kW

výpočtový proud	:   +Is = 24 A

Hlavní jistič		:   3x 315A

Hlavní přívod		:   stávající

Kategorie odběru	:  „C“

Stupeň důležitosti	:  č.III/I  ČSN 34 1610

Poznámka: doplněná zařízení svým soudobým příkonem neovlivní hodnotu hlavního jističe.

2. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochrana ve stávající instalaci je provedena dle v době realizace platné ČSN 34 1010 nulováním. V doplněné instalaci bude provedena ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S. Místem rozdělení vodiče PEN bude nový rozvaděč RSM1, instalovaný v rozvodně nn. Pro doplněné zásuvkové obvody bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA dle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ve strojovně VZT, promítací kabině, čerpání vody a sprchách bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2. Pospojování bude propojeno na stávající uzem.soustavu.

Ochrana živých částí bude provedena izolací, kryty a zábranou.

3. PŘIPOJENÍ

Elektroinstalace je napojena z rozvodny nn distribuční trafostanice 22/0,4kV (ve vstupu z Jakubského nám., 1PP). Hlavní jistič před elektroměrem je hodnoty 3x 315A. Z elektroměrového rozvaděče je provedeno napojení hlavní rozvodny kina v 1PP. Z rozvodny jsou napojovány podružné rozvodnice jednotlivých částí a technologických celků kina. Instalace je dělena na světelnou a motorovou.

Elektroinstalace kina byla provedena v 70.letech minulého století a je poplatná tehdejším normám a předpisům. Instalace je zastaralá a opotřebovaná, provedená vodiči a kabely s Al jádry.

Připojení vč.hlavního jištění před elektroměrem a propojení do rozvodny nn bude zachováno beze změn.

Pro napájení nově doplněných obvodů bude v rozvodně nn osazen rozvaděč RSM1, napojený kabelem CXKH-R 5x35 z rozvaděče HRP2, do kterého bude doplněn jistič BC160NT305/80L – do pravého rohu horního pole. Rozvaděč RSM1 bude instalován na stěnu vedle stávajících rozvaděčů NO.

Ve všech stávajících rozvaděčích a rozvodnicích, přístrojích, bude provedeno dotažení šroubových svorek a spojů (Al vodiče!!), bude provedeno vyčištění od prachu a jiných nečistot.

4. SVĚTELNÉ OBVODY

4.1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

V prostoru hlediště bude provedeno doplnění nepřímého osvětlení pro potřeby provozu. Do stávající osvětlovací rampy budou přidány MH reflektory 150W. Ovládání bude tlačítky v prostoru promítací kabiny. Svítidla budou zapojena na sdružené obvody 3x230/400V, budou směrována na strop.

V m.č. 00.07  bude v souvislosti s výměnou podhledu provedena výměna zářivkových svítidel 4x36W za nové – bude použit obdobný typ. Ovládání spínačem č.5 – osadit nový; kabelové připojení bude zachováno. V nově opraveném soc.zařízení budou instalována nová svítidla s kompaktními zářivkami, nové spínače; připojení bude provedeno na stávající světelný obvod. V prostoru čerpání spodních vod budou osazyna 2 ks nových zářivkových svítidel a spínač, napojení na stávající světelný obvod.

Ve všech stávajících svítidlech ve všech místnostech bude provedena výměna světelných zdrojů, startérů, svítidla budou očištěna – zejména reflektory nepřímého osvětlení hlediště v nikách (v provozu je vždy jeden v dané nice – ostatní 2ks jsou vždy odpojeny).

Poškozená nebo nefunkční svítidla budou nahrazena novými, obdobného typu a výkonu.

4.2. NOUZOVÉ + PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ

Stávající, bude provedena výměna vadných světelných zdrojů 10W/24V; E14, čištění krytů.

5. ZÁSUVKOVÉ OBVODY, TECHNOLOGIE

Pro potřeby přednášejících bude na pódiu instalována podlahová zásuvková krabice s 2x obvodem 230V (současně bude sloužit pro potřebu SLP). Napojení bude provedeno z nové podružné rozvodnice RSM1.2, umístěné v portálu pódia. RSM1.2 bude OCEP  s požární odolností min. EI 30DP1.

- VZT

Do prostoru strojovny 3PP bude připraven přívod kabelem CXKH-R 5x6 pro ovládací jednotku MaR (dodá a zapojí MaR VZT) z rozvodnice RSM1

Mezi strojovnou a promítací kabinou bude připraven ovládací kabel CXKH-R 7x1,5 – zapojí MaR VZT

Ventilátor v m.č.00.08 bude připojen na stávající obvod osvětlení WC, bude doplněno čas.relé SMR-T.

Pro CHL jednotku VZT 10.02 (promítací kabina) bude proveden přívod z rozvaděče RSM1 na střechu, trasa bude společná s potrubím VZT. Ventilátor odvětrání kabiny 3.01 bude připojen z RSM1.1, ovládání tlačítkem s časovým relé (5min).

- ZTI

Čerpadla spodní vody v prostoru pod pódiem budou nově napojena z rozvodnice RSM1.2, spínání pomocí plovákových spínačů – komplet dodávka ZTI.

El.bojler (výměna) v 2PP bude připojen na stávající přívod, sporáková přípojka 400V/25A bude nahrazena novou. Pro filtr bude instalována vedle bojleru zásuvka 230V, napojení z RSM1 v rozvodně nn.

- Promítací technika

Pro digitalizaci bude provedeno připojení podružné rozvodnice RSM1.2 v prostoru promítací kabiny z RSM1. (do doby zpracování PD 22.4.2013 nebyly objednatelem předloženy požadavky – rozvodnice má prostorovou rezervu pro osazení potřebných přístrojů!). U vstupu do kabiny bude 2tlačítko se sig. pro vypínání celé rozvodnice – čl.4.6.4. ČSN 33 2410.

- SLP

Bude připravena trasa -  kabelový žlab Mars 62/50 mezi promítací kabinou a pódiem.

- ÚT

Stávající, pouze odpojení a zapojení čerpadel při případné výměně (dodávka ÚT).

Veškeré kabelové rozvody budou prováděny kabely třídy reakce na oheň B2ca,s1, d0, bez funkčnosti při požáru na základě tab.1 ČSN 730848 a přílohy č.4 vyhl.268/2011 Sb.; kabely budou převážně kladeny do OCEP nebo bezhalogenových plastových žlabů a lišt. Prostupy mezi požárními úseky budou požárně utěsněny a označeny dle Vyhl.23/2008 Sb. – řeší komplexně stavba. Prostupy stropními konstrukcemi budou vrtané a pozice upřesní stavba.

7. vnější vlivy

Platí stávající. Objekt je zařazen do třídy I. a skupiny KT1.

8. POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

- platí stávající.

9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Veškeré použité materiály a zařízení dodané zhotovitelem, musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona.

Práce na el. zařízení mohou provádět jen osoby znalé - Vyhl.50/1978 Sb. §6 a výše.

Práce na el. zařízení se řídí ustanoveními ČSN EN 50110-1.

Je nutno zajistit naprostou bezpečnost při provádění všech stavebních a montážních pracích.

Postup prací bude dohodnut s objednatelem. Zhotovitel vypne proud v úseku, ve kterém se bude pracovat, zajistí pracoviště před úrazem el. proudem. Po ukončení prací uvede el. instalaci do provozu při zajištění bezpečnosti.

Na chodbách a schodištích bude udržován volný přístup a bezpečný průchod.

Staveniště se vymezí bezpečnostními a výstražnými tabulkami (ČSN ISO 3864), zamezí se přístupu nepovolaným osobám.

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodržena všechna bezpečnostní opatření obsažená v:

NV č.591/2006 Sb. – min. požadavky na BOZ na staveništi

NV č.201/2010 Sb. - evidence pracovních úrazů

Zák.č.183/2006 Sb. - o stavebním řádu

a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek vč. jejich novel a doplňků.

Povinností mistra a stavbyvedoucího je proškolení všech pracovníků, provedení zápisu do stavebního (montážního) deníku, průběžná kontrola dodržování zásad a předpisů BOZ. Dále je nutno dbát, aby bylo pracoviště udržováno v požárně nezávadném stavu a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

Na staveništi musí být lékárnička, vybavená materiálem pro poskytnutí první pomoci.

Budou viditelně vyvěšena telefonní čísla:

150 - hasiči

155 - rychlá záchranná služba

158 – policie

112 – tísňová linka

Objednatel předá zhotoviteli staveniště, hygienické zařízení a skladovací prostory pro bezpečné uložení materiálu a nářadí.

Stavební dozor zajistí objednatel.

Před uvedením el. zařízení do stavu pod napětím musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61.

Před předáním elektroinstalace uživateli musí být provedeno jeho poučení o správném a bezpečném používání elektrické instalace dle ČSN 33 1310.

V pravidelných lhůtách je nutné provádět periodické revize el.zařízení dle ČSN 33 1500.

Použité normy:

ČSN 33 2000-3; 33 2000-4-41 ed.2; 33 2000-4-43; 33 2000-4-482; 33 2000-5-51 ed.3; 33 2000-5-523; 33 2000-5-54; 33 2000-5-52 ed.2; 33 2410; 34 1610;  ČSN EN 12 464-1; 1838; 50172; 62503-4 a další související normy a předpisy

V Brně, březen 2013 			 		                        Vypracoval: 

KINO SCALA - ELEKTROINSTALACE

dne 4.4.2013 byla v době 8.00 – 13.00 provedena kontrola - zkouška funkčnosti elektrických rozvodů (spínače, zásuvky, svítidla). Technologie VZT, ZTI, ÚT, promítací techniky, ozvučení, scénického osvětlení nebyly kontrolovány.

Zjištěné závady:

m.č.0.01

vadné trubice 36W – 9x

m.č.0.02

vadné NO – 24V/10W; E14  – 4x

m.č.0.04

vadné trubice 36W – 7x

vadné žárovky 60W; E27 – 8x

m.č.0.19

vadné trubice 18W – 8x

vadné žárovky 60W; E27 – 4x

vadný ventilátor – 2x (řeší VZT)

m.č.0.23

vadné trubice 18W – 2x

vadné žárovky 60W; E27 – 2x

m.č.0.10

vadné trubice 18W – 2x

m.č.0.13

vadné trubice 36W – 2x

m.č.0.14

zásuvka 230V –  nefunkční - 2x

vadné žárovky 60W; E27 – 2x

m.č.0.11

vadné žárovky 60W; E27 – 1x

nouzové svítidlo – upevnit, podložit nehořlavou podložkou – 2x

m.č.0.12 - balkon

vadné žárovky 60W; E27 – 5x

nesvítí nouzové svítidlo – schody – 24V/10W; E14 – 5x

m.č.00.13 – promítací kabina

rozbité žárovkové svítidlo 1x60W – 1x

vadné žárovky 60W; E27 – 2x

m.č.00.02

zásuvka 230V –  nefunkční - 2x

vadné trubice 36W – 2x

m.č.00.23-25

vadné trubice 36W – 6x

žárovkové svítidlo 1x60W  – 2x

m.č.00.07

vadné trubice 36W – 6x

vadné žárovky 60W; E27 – 1x

vadný spínač č.5 – 1x

m.č.00.21

zářivkové svítidlo 1x36W přisaz. – nefunkční  - 8x

zářivkové svítidlo 2x36W  – nefunkční  - 1x

žárovkové svítidlo 1x100W – nefunkční – 1x

m.č.00.28

utržená zásuvka 230V IP54

m.č. hlediště

nesvítí nouzové svítidlo – schody – 24V/10W; E14 – 2x

nesvítí reflektor stmívaného osvětlení 1500W – 2x

U nouzového osvětlení nebyla prováděna kapacitní zkouška bateriového systému 24V; nouzové osvětlení jako celek bylo v provozu (mimo zjištěné závady).

Nejsou uvedeny závady z revizní zprávy z 07/2010, které také nebyly odstraněny a je třeba je opravit.

Tento soupis nenahrazuje revizní zprávu.

V Brně, 4.4. 2013 			 		                        Vypracoval: 