Ing. Jan Harašta, CSc.

Rolencova 73, Brno, PSČ 620 00

Tel., fax: 545 219 907, tel.: 737 605 942

IČO: 114 78 624, DIČ: CZ480204461, ČKAIT: 1001956

Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost, stavební dozor, zprostředkovatelská a obchodní činnost

_____________________________________________________________________________________________

# Akce: Oprava podlahy kuchyně menzy v areálu Právnické fakulty

# Masarykovy univerzity při ulici Veveří 70 v Brně

Místo stavby: Katastrální území Veveří, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský

- objekt číslo popisné 158 na pozemku parcela číslo 1102/1

Investor: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, Brno, PSČ 603 00, IČ 00216224

Dodavatel: Stavebně montážní firma s odpovídající živnostenským a kvalifikačním oprávněním určená výběrovým řízením investora

Vlastník objektu i pozemků: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno, PSČ  601 77

Stupeň dokumentace: Projekt pro výběr zhotovitele stavby

Archivní číslo: H – 1173/13

## Druh a obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace předmětné akce je zpracována na úrovni projektu pro provádění stavby jako podklad k výběru zhotovitele stavby podle osnovy dle přílohy číslo 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb novelizované vyhláškou číslo 62/2013 Sb. a obsahuje části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E. Dokladová část

s náplní jednotlivých částí:

- Průvodní zpráva – identifikační údaje, seznam vstupních podkladů, údaje o území, údaje o stavbě a členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

- Souhrnná technická zpráva – popis území stavby, celkový popis stavby – účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek, provozní řešení s bezbariérovostí, bezpečnost užívání stavby, základní charakteristika objektů, požárně bezpečnostní řešení, zásady hospodaření s energiemi, hygienické požadavky, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, dále připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva a zásady organizace výstavby, bez potřeby řešení vegetace a souvisejících terénních úprav i bez ovlivnění celkového urbanistického a architektonického řešení (v členění podle přílohy číslo 5 vyhlášky číslo 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb novelizované vyhláškou číslo 62/2013 Sb.).

- Situační výkresy – situační výkres širších vztahů a celkový situační výkres bez potřeby koordinační situace, katastrálního situačního výkresu a speciálních situačních výkresů:

- výkres 01   – Situace a širší vztahy						M 1:2000 	2 A4

D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení – architektonicko-stavební řešení, dispozičně provozní řešení, stavebně konstrukční řešení, technika prostředí staveb, požárně bezpečnostní řešení, technika prostředí staveb a bez potřeby dokumentace technických a technologických zařízení:

a) Technická zpráva

b) Výkresová část:

- výkres 02   – Půdorys kuchyně – stávající stav 					M 1:50		2 A4

- výkres 03   – Půdorys kuchyně – technologické vybavení 				M 1:50 		2 A4

- výkres 04   – Půdorys kuchyně - bourání						M 1:50		2 A4

- výkres 05a – Půdorys kuchyně – navržený stav dilatační pole VARIANTA I			M 1:50		2 A4

- výkres 05b – Půdorys kuchyně – navržený stav dilatační pole VARIANTA II		M 1:50		2 A4

- výkres 06a – Půdorys kuchyně – navržený stav spádové plochy VARIANTA I		M 1:50		2 A4

- výkres 06b – Půdorys kuchyně – navržený stav spádové plochy VARIANTA II		M 1:50		2 A4

- výkres 07a – Půdorys kuchyně – navržený stav VARIANTA I				M 1:50		2 A4

- výkres 07b – Půdorys kuchyně – navržený stav VARIANTA II				M 1:50		2 A4

- výkres 08a – Charakteristický řez podlahou VARIANTA I				M 1:10		   A4

- výkres 08b – Charakteristický řez podlahou VARIANTA II				M 1:10		   A4

- výkres 09a – Nový nerezový žlab – půdorys a axonometrie VARIANTA I 			M 1:50 		   A4

- výkres 09b – Nový nerezový žlab – půdorys a axonometrie VARIANTA II 			M 1:50 		  A4

- výkres 10a – Nový nerezový žlab – detail u vpusti a v poli VARIANTA II 			M 1:50 		  A4

- výkres 10b – Nový nerezový žlab – detail u vpusti a v poli VARIANTA II 			M 1:50 		  A4

E.    Dokladová část - informace o budově číslo popisné 158, informace o parcele pozemek parcela číslo 1102/1, kopie

katastrální mapy pro pozemek parcela číslo 1102/1, orthofotomapa území, kopie územního plánu města Brna lokality

výstavby technické listy dlažby RAKO, nerezového žlabu AZP a systémové stavební chemie Lasselsberger a výkaz výměr

formou příloh i položkový rozpočet (pouze u paré pro investora).

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

Z hlediska údajů o „stavbě“ – název stavby i místo stavby, stejně jako údaje o stavebníkovi – obchodní firma, IČ a adresa sídla i údaje o zpracovateli projektové dokumentace – jméno a příjmení, IČ, ČKAIT a místo podnikání jsou v plném rozsahu zřejmé ze záhlaví akce.

Uvedená akce řeší v rámci udržovacích prací opravu podlahy kuchyně menzy v areálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně při ulici Veveří 70 v Brně umístěné v objektu s číslem popisným 158 na pozemku parcela číslo 1102/1 v katastrálním území Veveří, obec Brno a to ve výčtu plánovaných stavebních operací, spočívajících ve vybourání stávající podlahové konstrukce a jedné řady keramického obkladu stěn v celém půdorysu kuchyně po předchozí demontáží technologického vybavení s provedením podlahy nové s finální úpravou keramické protiskluzové dlažby RAKO, vyspádované do nerezových podlahových žlabů, se stěnovým požlábkem včetně podkladních podlahových vrstev systémového řešení Lasselsberger a následnou zpětnou montáží shodného technologického vybavení kuchyně, (v dalším textu jen „stavba“).

A.2 Seznam vstupních podkladů

Ke vstupním podkladům pro řešení „stavby“ náleží pro katastrální území Veveří informace o budově číslo popisné 158, informace o parcele pozemek parcela číslo 1102/1, kopie katastrální mapy pro pozemek parcela číslo 1102/1, orthofotomapa území, kopie územního plánu města Brna lokality výstavby uvedené v rámci dokladové části jako přílohy a dále i vlastní půdorysné i výškopisné zaměření stávajícího stavu kuchyně včetně umístěného stávajícího technologického vybavení.

Rozsah „stavby“ formou opravy podlahy kuchyně nevyžaduje v souladu se stavebním zákonem číslo 183/2006 Sb, v platném znění správně povolovací proces místně příslušného stavebního úřadu.

A.3   Údaje o území

Rozsah řešeného území „stavbou“ je dán výše specifikovaným objektem číslo popisné 158 Právnické fakulty Masarykovy university v Brně při ulici Veveří 70 v katastrálním území Veveří na pozemku parcela číslo 1102/1.

„Stavby“ se s ohledem na její umístění v interiéru budovy nedotýká žádná ochrana území výstavby, památkové rezervace, památkové zóny, ani zvláště chráněného území či záplavového území.

„Stavba“ je lokalizována uvnitř budovy, proto není třeba řešit odtokové poměry, které zůstanou na původní úrovni provedení.

Z hlediska souladu „stavby“ s územně plánovací dokumentací náleží lokalita výstavby do stabilizované plochy pro školství podle platného Územního plánu města Brna bez ovlivnění „stavbou“.

„Stavba“ respektuje obecné požadavky na využití území dané vyhláškou číslo 501/2006 Sb. novelizovanou vyhláškou číslo 269/2009 Sb.

Území „stavby“ nevyžaduje vyjádření dotčených orgánů. Pro území „stavby“ není třeba řešit výjimky nebo úlevová opatření. Území „stavby“ nevyvolává potřebu souvisejících či podmiňujících investic.

Území „stavby“ z hlediska provádění se dotýká jen budovy a pozemku v rámci areálu Právnické feakulty Masarykovy university při ulici Veveří 70 v Brně.

A.4 Údaje o „stavbě“

„Stavba“ má charakter udržovacích prácí jako oprava dokončené stavby. Účel užívání „stavby se nemění, kuchyně slouží k přípravě jídel pro menzu Právnické fakulty Masarykovy university v Brně zajišťující stravování vysokoškolských studentů. „Stavba“ je stavbou trvalou. „Stavby“ se nedotýká žádný druh ochrany.

„Stavba“ respektuje dodržování legislativně dané technické požadavky na stavby předmětného druhu v souladu s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. bez požadavku z hlediska obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro „stavbu“ není třeba řešit výjimky nebo úlevová opatření.

Z hlediska kapacitních údajů „stavby“ tyto se realizací „stavby“ prakticky nemění, kuchyně s celkovou výměrou podlahové plochy 153,90 m2 je rozčleněna na dílčí úseky varny 79,60 m2, umývárny nádobí 15,80 m2, studené kuchyně 17,70 m2 a spojovací chodby 40,80 m2.

Z hlediska potřeby a spotřeby energií a produkce odpadů včetně splaškových vod „stavba“ tyto kapacitní údaje vůbec neovlivňuje, neboť po provedené opravě, respektive výměně podlahy bude kuchyně komplexně osazena původní technologií shodného vybavení.

Realizace „stavby“ vyžaduje krátkou dobu trvání stavebních prací v období prázdnin s konkrétním termínem určeným zástupcem investora.

Orientační náklady na realizaci „stavby“ jsou obsaženy v položkovém rozpočtu v příloze.

A.5 Členění „stavby“ na objekty a technická a technologická zařízení

„Stavbu“ tvoří jeden stavební objekt zahrnující vlastní stavební činnost s realizací nových konstrukcí podlahy s doobložením stěn nad ukončujícím požlábkem včetně vybourání konstrukce původní podlahy a spodní řady obkladu stěn s řešením techniky prostředí staveb spočívající pouze v drobné úpravě odkanalizování splaškových vod prakticky bez zásahu do ostatních vnitřních instalací se zpětným osazením původního technologického vybavení.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území výstavby

„Stavba“ je lokalizována v interiéru budovy Právnické fakulty Masarykovy university v Brně při ulici Veveří 70. Pro řešení „stavby“ v rámci území výstavby nebylo třeba provádět geologický ani hydrogeologický či stavebně historický průzkum. V území výstavby při realizaci „stavby“ nebudou dotčena ani nevzniknou žádná ochranná či bezpečnostní pásma. Území výstavby řešené „stavby“ se nenachází ani v záplavovém nebo poddolovaném území či v území se zvláštními vlivy.

„Stavba“ s ohledem na její lokalizaci v interiéru budovy nevyvolá negativní dopad na okolní pozemky ani budovy, není proto nutné řešit jakoukoliv speciální ochranu okolí a „stavba“ ani nemůže ovlivnit stávající odtokové poměry v území.

Součástí „stavby“ je komplexní odstranění stávající podlahy až na nosnou konstrukci zastropení suterénu, jinak požadavky na asanace nebo kácení dřevin jsou pro danou „stavbu“ bezpředmětné. „Stavba“ svým umístěním v interiéru budovy nevyvolává potřebu záboru zemědělské půdy nebo pozemků určených plnění funkce lesa.

Územně technické podmínky ve vazbě na možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jsou vyřešeny v rámci budovy, jejíž součástí je „stavba“ s jejím napojením na vnitřní komunikační prostory a vnitřní instalace.

Věcnou a časovou vazbou je nutnost realizace „stavby“ v prázdninovém období dle určení zástupce investora, podmiňující, vyvolané ani související investice se nevyskytují.

B.2 Celkový popis „stavby“

Účelem užívání „stavby“ je obnova podlahy kuchyně menzy pro přípravu jídel ke stravování vysokoškolských studentů na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Kapacitně se opravou kuchyně co do počtu přípravy jídel za den nezmění.

„Stavbou“ nedochází ke změně urbanistického a architektonického řešení vlastní budovy, jejíž je součástí.

Dispozičně provozní řešení vychází ze vstupu do kuchyně – úseku varny ze vstupní chodby přes vchodové dveře a dále odtud přes posuvné dvoukřídlové dveře do umývárny nádobí, následně z varny volným propojením do úseku studené kuchyně a do spojovací chodby s vazbou na jídelnu jednak přes krátké schodiště a dále přes potravinový výtah a ze spojovací chodby přes vstupní dveře do prostoru zadního vstupu k zásobování včetně schodiště do suterénu mimo jiné i se sklady pro kuchyň.

Technologické zařízení kuchyně je uspořádáno ve varně formou středového ostrůvku s umístěním vybavení i okolo stěn, které je uplatněno i v ostatních prostorách všech úseků komplexu kuchyně. Stávající uspořádání technologického vybavení kuchyně je zřejmé z grafické části projektové dokumentace a nedozná opravou podlahy kuchyně žádných změn či přesunů.

Bezbariérovost po realizaci „stavby“ zůstane v půdorysné dispozici všech úseků kuchyně zachována.

Bezpečnost při užívání „stavby“ souvisí s dokonalým provedením stavebních prací v rámci opravy podlahy včetně využití odpovídajících materiálů a výrobků na „stavbě“ a dále pak ověřením funkčnosti „stavbou“ dotčených instalací zkouškami před uvedením do užívání revizí elektroinstalace, vodotěsností včetně proplachu rozvodů vody a těsnosti kanalizace i plynotěsnosti plynoinstalace.

Stavebně technické a konstrukčně materiálové řešení nové podlahy předpokládá po odstranění původní podlahové konstrukce na nosnou konstrukci zastropení skladbu ve variantě bez demontáže stávajícího nerezového odvodňovacího žlabu ve varně (VARIANTA I) po očištění, případné vysprávce opravnou hmotou MO 50 penetrační nátěr a přitavenou dvojnásobnou hydroizolaci z živičných pásů Bitubitagit PE s tloušťkou 8 mm s následnou separační a zvukově i tepelně izolační vrstvu extrudovaného polystyrénu tloušťky 20 mm s krycí polyetylénovou fólií PE, dále pak betonovou mazaninu v tloušťce 75 mm z betonu C 20/25 vyztuženého kari sítí W 6 – 100/100 a po penetraci PE 202 vyrovnávací hmotu OV 40 nebo OV 30 pro vytvoření spádových klínů v tloušťkách 2 – 32 mm a dále po penetraci PE 202 trojnásobnou stěrkovou hydroizolaci SE 6 s bandáží v koutech a u žlabů SE 5 v tloušťce vrstvy 3 mm s finální podlahou ze slinutých protiskluzných dlaždic (R 12) do lepidla AD 530 v tloušťce 9 + 3 mm s celkovou tloušťkou podlahové konstrukce 120 – 152 mm, vše v systémovém řešení Lasselsberger. Ve variantě s demontáží stávajícího nerezového odvodňovacího žlabu ve varně (VARIANTA II) a jeho novém osazení ve vodorovné poloze bude nahrazena vrstva extrudovaného polystyrénu vrstvou Mirelonu v tloušťce 20mm, s tloušťkou betonové mazaniny 63 mm při celkové tloušťce podlahové konstrukce 90 – 122 mm. V umývárně nádobí bude osazen nově vyrobený atypický nerezový odvodňovací žlab a v úseku studené kuchyně i spojovací chodby budou použity typizované nerezové podlahové žlábky AZP PZ 05 v délkách 900 a 1500 mm. Odvodňovací žlaby budou osazeny do PU tmele se systémovými límci okolo vlastních prostupů zaústění přes stropní konstrukci do kanalizačních trub vnitřního systému odkanalizování splaškových mastných vod z kuchyně. U stěn bude osazen požlábek s provedením doobložení stěn v první a druhé vrstvě obkladu do lepidla včetně provedené penetrace s vysprávkou a nátěry tekuté hydroizolace. U obnažených vedení instalací v podlaze budou tyto uloženy do chrániček Copoflex a v případě jejich narušení či porušení při demontáži stávající podlahy budou provedeny nově materiálově i trasou ve shodě s původním řešením. Prostupy instalací přes podlahu budou utěsněny trvale pružným PU tmelem. Pro spárování bude použita flexibilní spárovací hmota CF DRY EFECT 122 doporučeně v šedém odstínu a odstínu Manhattan dle barvy vlastní dlažby. Dilatace u žlabů bude z polyuretanového tmele SAB 121. Po zaspárování dlažby bude provedeno očištění povrchu dlažby čistícím prostředkem pro stavební úklid CL 802 s následnou impregnací CL 809. Denní úklid bude prováděn čistícím prostředkem CL 810. Maximální vlhkost pro pokládku dlažby nesmí přesáhnout 3 %. Vlastní dlažba bude využita TAURUS INDUSTRIAL  76SR2 NORDIC šedobéžového odstínu a 61SR TUNIS béžového odstínu, obě s protiskluzem R 12 a charakteristickým čtvercovitým desénem. Sokl s požlábkem bude TAURUS Nordic TSPEM076 včetně doplňkových prvků pro kouty a nároží. Konkretizace spádů i dělení podkladních vrstev podlahy a vlastní dlažby je zřejmý z grafické části projektové dokumentace.

Po stránce mechanické odolnosti a stability u „stavby“ nedojde výměnnou původní konstrukce podlahy za navrženo k přitížen, takže lze usuzovat, že se nezmění statické poměry z hlediska únosnosti či stability „stavby“ jako celku, ani nedojde k nepřípustnému přetvoření či jakémukoliv poškození stavebního díla.

Součástí „stavby“ nejsou inženýrské objekty ani výrobní či nevýrobní technologická zařízení staveb, proto se tato projektová dokumentace dané problematiky nedotýká, řešeno po technické stránce je jen napojení technologického vybavení kuchyně přes novou konstrukci podlahy na stávající vnitřní rozvody předpokládaně studené pitné i teplé vody, splaškové kanalizace a elektroinstalace v rámci techniky prostředí staveb.

Z hlediska požární bezpečnosti „stavby“ výměna podlahy silikátové konstrukce ve stejné materiálové variantě nezmění požárně bezpečnostní hledisko této konstrukce. Při výstavbě bude zkontrolováno požární oddělení jednotlivých podlaží v rámci prostupů přes stropní konstrukce s případným osazením protipožárních manžet. Vlastní požární odolnost zvolených konstrukcí pro „stavbu“ splňuje požadavek jejich využití v konstrukčně materiálovém provedení.

Pokud se týká zásad hospodaření s energiemi u „stavby“ nedochází ke změně energetické náročnosti daného stavebního celku. Alternativní zdroje u „stavby nejsou aplikovány.

Požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí jsou dány vlastnostmi použité dlažby a ostatních konstrukčních hmot s atestem pro potravinářský provoz. Ostatní aspekty hygienického hlediska nedoznají realizací „stavby“ změn.

Ochrana zdraví souvisí u „stavby“ mimo aspekty výše uvedené i s bezpečným užíváním hotového díla použitím protiskluzového povrchu u dlažeb R 12 s povrchem velmi bezpečným T4 podle ČSN 72 5191 s koeficientem smykového tření vyšším než 0,75 při naplnění požadavku technické normy ČSN 74 4505 Podlahy s odkazem na vyhlášku číslo 268/2009 Sb.

Ochrana „stavby“ před škodlivými vlivy vnějšího prostředí nedozná realizací dané stavební akce prakticky žádných změn, s ohledem na skutečnost umístění kuchyně v přízemí budovy, s ohledem na podsklepení není třeba řešit ochranu proti radonu z podloží, „stavby“ se nedotýká problematika bludných proudů, technické seismicity či protipovodňová opatření.

Ochrana proti hluku u „stavby“ se v rámci opravy podlahy kuchyně řeší formou provedení plovoucí podlahy za účelem eliminace především kročejového hluku, zvuková ochrana mezi sousedními místnostmi je stávající v závislosti na zvukoizolačních vlastnostech konstrukcí nosných stěn i dělících příček prakticky bez ovlivnění stavebními pracemi podle této projektové dokumentace.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu se „stavby“ nedotýká, řešeno je pouze napojení na vnitřní systém instalací u vodoinstalace s rozvody studené pitné a teplé vody, odkanalizování splaškových mastných vod v systému splaškové mastné kanalizace, podlahovými rozvody zásuvkovými u elektroinstalace prakticky beze změny proti současnému stavu. Bez dotčení pak v rámci realizace „stavby“ zůstává i současný způsob vytápění a není třeba ani upravovat stávající systém likvidace srážkových vod celého objektu.

B.4 Dopravní řešení

Dopravní řešení není předmětem projektové dokumentace „stavby“, která zůstává komunikačně napojena na úrovni současného stavu prostřednictvím společných vnitřních komunikačních prostor budovy Právnické fakulty Masarykovy university v Brně – Veveří při ulici Veveří 70.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Tato problematika ve vztahu k charakteru „stavby“ není vůbec řešena.

B.6 Popis vlivů „stavby“ na životní prostředí a jeho ochrana

Realizací „stavby“ jak ve fázi výstavby, tak i jejím užíváním nesmí být vyvolán negativní vliv na životní prostředí, a to z hlediska jednotlivých dílčích aspektů - znečišťování ovzduší a vod, kontaminace půdy i vznikem odpadů. Problematiku ochrany životního prostředí není třeba u „stavby“ prakticky řešit mimo požadavek zákonné likvidace odpadů ze stavby, když zákonná likvidace odpadů z užívání je součástí systému provozování budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vlivem na přírodu a krajinu není třeba se pro danou „stavbu“ zabývat s ohledem na její lokalizaci v interiéru tří budovy, stejně tak je tomu i s vlivem na soustavu chráněných území. Zjišťovací řízení není pro danou „stavbu“ nutno vést. V rámci „stavby“ nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, nevyskytují se ani omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva nebude danou „stavbou“ nijak ovlivněna a zůstane na současné úrovní zajištění pro celý areál Právnické fakulty Masarykovy university v Brně - Veveří.

B.8 Zásady organizace výstavby

Rozsah staveniště pro „stavbu“ představuje pouze část vlastního stavebního objektu dotčeného předmětnou akcí, případně bezprostřední okolí budovy při ulici Veveří 70 v Brně bez zásahu na veřejné prostranství ve vlastnictví obce. Dopravní napojení je stávající komunikační sítí areálu ve vazbě na ulici Veveří a Kaunicovu v Brně. Stavební akce nezasáhne do sítí technické infrastruktury. Napojení na zdroje vody i elektřiny bude v rámci stávajících rozvodů v kuchyni. Řešení odvodnění staveniště je bezpředmětné s ohledem na umístění „stavby“ do interiéru budovy. Spotřeby hmot a výrobků pro „stavbu“ jsou specifikovány přiloženým výkazem výměr se zajištěním v koordinaci osoby vybraného zhotovitele stavby. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků zúčastněných na realizaci stavební akce předpokládá standardně dodržování předepsaných legislativních předpisů a technologických postupů dílčích operací ve stavebnictví. Veřejné zájmy nebudou předmětnou stavební akcí dotčeny stejně jako okolní pozemky nebo stavby na nich. Na staveništi bude využito pouze mobilní stavební nářadí, případně malé stavební mechanizmy, ale bez požadavku na speciální řešení zařízení staveniště. Při výstavbě budou respektovány předpisy chránící životní prostředí, likvidace odpadů ze stavby musí proběhnout zákonným způsobem s dokladováním uložení odpadů na skládku či u specializovaných subjektů s příslušným povolením nakládání s daným druhem odpadu. Lhůta výstavby bude směrována na letní prázdninové měsíce v daném roce dle určení zástupce investora, který stanoví i rozhodující termíny v rámci postupu výstavby. „Stavby“ se nedotýká bilance zemních prací ani požadavky na přísun nebo deponii zemin. Pro „stavbu“ není třeba řešit zásady pro dopravně inženýrské opatření.

C. Situační výkresy

V grafické části projektové dokumentace situační výkres širších vztahů (C.1) a celkový situační výkres „stavby“ (C.2) zastává společně:

- výkres číslo 01 Situace a širší vztahy 		M 1 : 2000 		2 A4,

specifikující situaci a širší vztahy budovy Právnické fakulty Masarykovy university v Brně při ulici Veveří 70, ve které se „stavba“ nachází. Koordinační situace (C.3) není pro „stavbu“ vyžadována. Součástí výkresu číslo 01 je vyznačení hranic budov a pozemků i řešeného území bez nutnosti specifikace výškopisu a polohopisu i napojení budovy s kuchyní na dopravní a technickou infrastrukturu areálu, do kterých není touto „stavbou“ vůbec zasahováno, nejsou v rámci „stavby“navrhovány ani nové komunikace a zpevněné plochy nebo vegetační úpravy.

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

„Stavba“ je tvořena pouze jedním stavebním objektem s případnými drobnými úpravami vnitřních instalací zdravotechniky a elektroinstalace v rámci techniky prostředí staveb, bez výskytu objektů inženýrských a praktick i bez technických a technologických zařízení, kde dochází pouze k demontáži a zpětné montáži technologického vybabení kuchyně na úrovni původního stavu, čemuž obsahově odpovídá i následující členění.

D.1 Architektonicko-stavební řešení

Kapacita ani dispozičně provozní řešení kuchyně se v rámci „stavby“ nemění.

Architektonické a výtvarné se u „stavby“ zužuje pouze na vyhodnocení současného stavu konstrukcí, kdy nosné prvky objektů jsou bez známky jakýkoliv poruch.

Předmětné kuchyň není předurčena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přesto řešení stávající i nově navržené podlahy zachovává bezbariérovost.

„Stavba“ nevyvolá negativní dopad na životní prostředí, odpady vzniklé ze stavební činnosti v rámci oprav musí být likvidovány v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady.

Stavební akce nevyvolá negativní vliv na okolní budovy, které jsou s ohledem na umístění stavební aktivity v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v dostatečné vzdálenosti, takže nemusí být toto hledisko zvláště zvukovými parametry šíření hluku pro období výstavby blíže posuzováno.

Při výstavbě budou dodržovány platné zákonné předpisy i technologické postupy z hlediska bezpečnosti pracovníků na stavbách pro daný druh stavebně montážní činnosti. Použity do stavby budou pouze prvky se schválenými atesty pro využívání ve stavebnictví České republiky.

Grafickou část projektové dokumentace objektu „stavby“ na úseku architektonicko-stavebního řešení společně se stavebně konstrukčním řešením tvoří výkresy:

- výkres 02   – Půdorys kuchyně – stávající stav 					M 1:50		2 A4

- výkres 03   – Půdorys kuchyně – technologické vybavení 				M 1:50 		2 A4

- výkres 04   – Půdorys kuchyně - bourání						M 1:50		2 A4

- výkres 05a – Půdorys kuchyně – navržený stav dilatační pole VARIANTA I		M 1:50		2 A4

- výkres 05b – Půdorys kuchyně – navržený stav dilatační pole VARIANTA II	M 1:50		2 A4

- výkres 06a – Půdorys kuchyně – navržený stav spádové plochy VARIANTA I	M 1:50		2 A4

- výkres 06b – Půdorys kuchyně – navržený stav spádové plochy VARIANTA II	M 1:50		2 A4

- výkres 07a – Půdorys kuchyně – navržený stav VARIANTA I			M 1:50		2 A4

- výkres 07b – Půdorys kuchyně – navržený stav VARIANTA II			M 1:50		2 A4

- výkres 08a – Charakteristický řez podlahou VARIANTA I				M 1:10		   A4

- výkres 08b – Charakteristický řez podlahou VARIANTA II			M 1:10		   A4

- výkres 09a – Nový nerezový žlab – půdorys a axonometrie VARIANTA I 		M 1:50 		   A4

- výkres 09b – Nový nerezový žlab – půdorys a axonometrie VARIANTA II 		M 1:50 		  A4

- výkres 10a – Nový nerezový žlab – detail u vpusti a v poli VARIANTA II 		M 1:50 		  A4

- výkres 10b – Nový nerezový žlab – detail u vpusti a v poli VARIANTA II 		M 1:50 		  A4

D.2 Stavebně konstrukční řešení

Stavebně technické a konstrukčně materiálové řešení nové podlahy předpokládá po odstranění původní podlahové konstrukce na nosnou konstrukci zastropení skladbu ve variantě bez demontáže stávajícího nerezového odvodňovacího žlabu ve varně (VARIANTA I) po očištění, případné vysprávce opravnou hmotou MO 50 penetrační nátěr a přitavenou dvojnásobnou hydroizolaci z živičných pásů Bitubitagit PE s tloušťkou 8 mm s následnou separační a zvukově i tepelně izolační vrstvu extrudovaného polystyrénu tloušťky 20 mm s krycí polyetylénovou fólií PE, dále pak betonovou mazaninu v tloušťce 75 mm z betonu C 20/25 vyztuženého kari sítí W 6 – 100/100 a po penetraci PE 202 vyrovnávací hmotu OV 40 nebo OV 30 pro vytvoření spádových klínů v tloušťkách 2 – 32 mm a dále po penetraci PE 202 trojnásobnou stěrkovou hydroizolaci SE 6 s bandáží v koutech a u žlabů SE 5 v tloušťce vrstvy 3 mm s finální podlahou ze slinutých protiskluzných dlaždic (R 12) do lepidla AD 530 v tloušťce 9 + 3 mm s celkovou tloušťkou podlahové konstrukce 120 – 152 mm, vše v systémovém řešení Lasselsberger. Ve variantě s demontáží stávajícího nerezového odvodňovacího žlabu ve varně (VARIANTA II) a jeho novém osazení ve vodorovné poloze bude nahrazena vrstva extrudovaného polystyrénu vrstvou Mirelonu v tloušťce 20mm, s tloušťkou betonové mazaniny 63 mm při celkové tloušťce podlahové konstrukce 90 – 122 mm. V umývárně nádobí bude osazen nově vyrobený atypický nerezový odvodňovací žlab a v úseku studené kuchyně i spojovací chodby budou použity typizované nerezové podlahové žlábky AZP PZ 05 v délkách 900 a 1500 mm. Odvodňovací žlaby budou osazeny do PU tmele se systémovými límci okolo vlastních prostupů zaústění přes stropní konstrukci do kanalizačních trub vnitřního systému odkanalizování splaškových mastných vod z kuchyně. U stěn bude osazen požlábek s provedením doobložení stěn v první a druhé vrstvě obkladu do lepidla včetně provedené penetrace s vysprávkou a nátěry tekuté hydroizolace. U obnažených vedení instalací v podlaze budou tyto uloženy do chrániček Copoflex a v případě jejich narušení či porušení při demontáži stávající podlahy budou provedeny nově materiálově i trasou ve shodě s původním řešením. Prostupy instalací přes podlahu budou utěsněny trvale pružným PU tmelem. Pro spárování bude použita flexibilní spárovací hmota CF DRY EFECT 122 doporučeně v šedém odstínu a odstínu Manhattan dle barvy vlastní dlažby. Dilatace u žlabů bude z polyuretanového tmele SAB 121. Po zaspárování dlažby bude provedeno očištění povrchu dlažby čistícím prostředkem pro stavební úklid CL 802 s následnou impregnací CL 809. Denní úklid bude prováděn čistícím prostředkem CL 810. Maximální vlhkost pro pokládku dlažby nesmí přesáhnout 3 %. Vlastní dlažba bude využita TAURUS INDUSTRIAL  76SR2 NORDIC šedobéžového odstínu a 61SR TUNIS béžového odstínu, obě s protiskluzem R 12 a charakteristickým čtvercovitým desénem. Sokl s požlábkem bude TAURUS Nordic TSPEM076 včetně doplňkových prvků pro kouty a nároží. Konkretizace spádů i dělení podkladních vrstev podlahy a vlastní dlažby je zřejmý z grafické části projektové dokumentace.

Vytápění prostor zůstane na stávající úrovni bez dotčení touto stavební akcí.

Podmínky oslunění i orientace vůči světovým stranám se plánovanou stavební akcí nemění. Kuchyň má osvětlení umělé s požadavkem dodržení jeho intenzity 300 – 600 Lx dle úseků na úrovni současného stavu bez zásahu „stavbou“.

Z hlediska statického posouzení nosný systém stěn i stropů je tvořen železobetonovými panely a nevykazuje dle zevrubné prohlídky ze suterénního podlaží žádné poruchy. „Stavbou nedojde prakticky k přitížení stropní konstrukce.

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně technické řešení nedozná „stavbou“ prakticky žádných změn a není proto třeba jeho nového posouzení z hlediska požární bezpečnosti v rámci této projektové dokumentace.

D.4 Technika prostředí staveb

Úpravy vnitřních instalačních rozvodů vodoinstalace studené pitné a teplé užitkové vody, odkanalizování splaškových mastných vod i elektroinstalace se dotýkají pouze vedení umístěných ve stávající podlaze s jejích zachování materiálovým i dispozičním řešením. Vedení plynoinstalace musí zůstat volně nad podlahou.

duben 2013

Vypracoval: Ing. Jan Harašta, CSc.,