## CETOCOEN_Výkaz výměr
UKB - pavilon A29 CETOCOEN | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
TECHNICKÉ PLYNY - ÚPRAVA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | místnost číslo 1S05
helium (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 1
2 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-2,5 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
4 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 1S05
Díl: | 2 | místnost číslo 1S21
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 35
2 |  | Odběrné místo | ks | 2
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-6 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Odběrné místo | ks | 2
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
4 |  | Kulový kohout Swagelok na tr. 8mm včetně šroubení | ks | 1
5 |  | Kulový kohout trojcestný Swagelok na tr. 8mm včetně šroubení | ks | 1
6 |  | Zpětná klapka Swagelok na tr. 8mm včetně šroubení | ks | 1
7 |  | Připojení generátoru dusíku pomocí Cu kapiláry (součást generátoru) | ks | 1
8 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 2
9 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 1S21
Díl: | 3 | místnost číslo 1S31
helium (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 1
2 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-2,5 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
4 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 1S31
Díl: | 4 | místnost číslo 115
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 10
2 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 18x1,5 | bm | 2
3 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
4 |  | Redukční panel vysokotlaký 200bar/10bar - pro 1 TL (1x1) | ks | 1
redukční ventil, manometr vysokotlaký, manometr nízkého tlaku,
přetlakový (pojistný) ventil, uzavírací ventil na výstupu
max. rozměr - výška 200mm x šířka 280mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup W21,7 / výstup 1/4 NPTF
vysokotlaká připojovací spirála nerez
držák tlakové lahve
5 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 115
Díl: | 5 | místnost číslo 214
argon (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 10
2 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
4 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 214
Díl: | 6 | místnost číslo 222
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 5
2 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 18x1,5 | bm | 2
3 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-6 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
4 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
5 |  | Demontáž + montáž | ks | 1
Redukční panel vysokotlaký 200bar/10bar - pro 1 TL (1x1)
připojení - vstup W21,7 / výstup 1/4 NPTF
vysokotlaká připojovací spirála nerez
držák tlakové lahve
6 |  | Demontáž stávajícího připojení digestoře (1x kulový kohout, 5m 12x1,5) | kpl | 1
7 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 2
8 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 222
Díl: | 7 | místnost číslo 225
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 10
2 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-6 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
4 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 225
Díl: | 8 | místnost číslo 226
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 5
2 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 12x1,5 | bm | 5
3 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 18x1,5 | bm | 10
4 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-6 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
5 |  | Kulový kohout G1/2", PN63, včetně šroubení | ks | 1
6 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
7 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 226
Díl: | 9 | místnost číslo 231
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 15
2 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Kulový kohout Swagelok na tr. 8mm včetně šroubení | ks | 1
4 |  | Kulový kohout trojcestný Swagelok na tr. 8mm včetně šroubení | ks | 1
5 |  | Zpětná klapka Swagelok na tr. 8mm včetně šroubení | ks | 1
6 |  | Připojení generátoru dusíku pomocí Cu kapiláry (součást generátoru) | ks | 1
7 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
8 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 231
Díl: | 10 | místnost číslo 232
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 20
2 |  | Odběrné místo | ks | 2
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
3 |  | Úprava stávající konzoly, upevnění odběrných míst | kpl | 1
4 |  | Napojení na stávající rozvod | ks | 1
5 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
argon (čistota plynu 4.7)
6 |  | Odběrné místo | ks | 2
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-6 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
7 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
methan (čistota plynu 4.7)
8 |  | Odběrné místo | ks | 3
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-2,5 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
9 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 232
Díl: | 11 | místnost číslo 324
dusík (čistota plynu 4.7)
1 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 8x1,5 | bm | 8
2 |  | Trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 12x1,5 | bm | 2
3 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-6 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
4 |  | Odběrné místo | ks | 1
uzavírací armatura s red. ventilem - vstup 20bar/výstup 0-16 bar
max. rozměr - výška 210mm x šířka 80mm z důvodu místa a kompatibility
připojení - vstup 1/4 NPTF / výstup 1/4 NPTF
výstupní šroubení Swagelok 1/4
9 |  | Tlaková zkouška | ks | 1
| Celkem za | místnost číslo 324
Díl: | 12 | společná dodávka a práce
1 |  | Tvarovky nerez | kpl | 1
2 |  | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 141
3 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 141
4 |  | Značení potrubí | kpl | 1
5 |  | Chránička potrubí DN20/0,5m tř. 17 | ks | 12
6 |  | Požární ucpávka | ks | 5
7 |  | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1
8 |  | Stavební přípomocné práce - průrazy příčkou, začištění prostupu | ks | 12
9 |  | Dokumentace skutečného provedení - tištěná a elektronická verze | ks | 1
| Celkem za | společná dodávka a práce
| Celkem za | Technické plyny
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby.
Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil
V Liberci, 15.07. 2013