Obsah svazku :

F.4.1.1 	Technická zpráva

F.4.1.2 	Specifikace materiálu

F.4.1.2	Vytápění – 2.patro							1:100

F.4.2.3	Vytápění – podkroví						1:100

F.4.2.4	Vytápění – mezonet						1:100

Obsah technické zprávy

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	ÚVOD	2

3.	VÝPOČET TEPELNÉ POTŘEBY	3

4.	MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA	3

5.	SPOTŘEBA PALIVA	3

6.	SPOTŘEBA SPALOVACÍHO VZDUCHU	3

7.	ZDROJ TEPLA	3

Kotlový okruh	4

Topné radiátorové okruhy UT	4

8.	OTOPNÁ SOUSTAVA	4

Okruh vytápění	4

Otopná tělesa - vytápění	4

Uložení potrubí – okruh vytápění	5

9.	NÁTĚRY	5

10.	IZOLACE TEPELNÉ	6

11.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	6

Stavební :	6

Regulace a měření:	6

12.	ZÁVĚR	7

Bezpečnost práce	7

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 INVESTOR: 	 	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

1.2 GENER. PROJEKTANT:	   MACH s.r.o., Údolní 87, 602 00 Brno

1.3 PROJEKTANT ČÁSTI:	   UNIVERS Světlá nad Sázavou spol. s r.o., Haškova 692, Světlá n. Sázavou

1.4 NÁZEV STAVBY:  	Obnova a úprava objektu č.p.2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

Půdní vestavba – 2.část

1.5 MÍSTO STAVBY:    	č.p.2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

- ÚVOD

Projekt řeší návrh vytápění  v půdní vestavbě 2.části objektu č.p. 2 na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Navrhovaná podkrovní vestavba 2.části podkroví řeší umístění přechodného krátkodobého ubytování s potřebným zázemím do volných prostor JZ a JV křídla. Doplňuje tak provoz Univerzitního centra Masarykovy univerzity o požadované ubytovací kapacity.

Ubytovací pokoje pro 4 osoby, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC) jsou řazeny vedle sebe, orientované do nádvoří, jsou přístupné z podélných chodeb. Jeden pokoj, umístěný v JZ křídle je orientován do Seminářské zahrady. V centru podkroví, na křížení chodeb JZ a JV křídla, jsou umístěny pohotovostní WC muži, ženy+invalidé, úklidová místnost, příruční sklad a kuchyňka. Z tohoto centrálního místa je přístupná také společenská místnost s kuchyňským koutem. Poblíž schodišťového prostoru s výtahem jsou umístěny sklady čistého a špinavého prádla, sklad mobiliáře. 1.pokoj v blízkosti výtahu je určen pro imobilní občany. Chodba v JZ křídle je vybavena 3-mi nikami (pod střešními okny), kde jsou umístěny stoly s židlemi pro posezení.

Tato část dokumentace je zpracována v rámci projektové dokumentace pro výběr dodavatele v rozsahu pro stavební povolení a navazuje na původní dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou fi. AAC servis s.r.o Praha.

Podkladem pro vypracování projektu byly stavební výkresy podkroví a mezonetu s uvedením skladeb materiálu, původní projekt a požadavky zpracovatelů PD stavební části.

Zdrojem tepla bude stávající kotelna a původně navržené rozvody. Napojení nově řešených rozvodů bude provedeno na stoupačky ÚT ve 2.patře objektu.

Otopná soustava bude teplovodní dvoutrubková, s nuceným oběhem otopné vody v kotlovém okruhu pracujícím v teplotním spádu 20°C při teplotách 80/60°C. Radiátorový okruh bude provozován o teplotách 75/55°C s ekvitermní regulací. Všechny okruhy budou zapojeny do sdruženého rozdělovače a sběrače a budou vybaveny samostatnými čerpadly. Vytápění podkroví objektu bude provedeno pomocí konvekčních otopných těles. K vytápění bude použito oclových deskových těles Radik Multifunkční se spodním středovým připojením. Pro vytápění sociálního zařízení jsou navržena koupelnové trubková tělesa KORALUX Rondo v provedení se spodním středovým připojením.

- VÝPOČET TEPELNÉ POTŘEBY

Potřeba tepla pro vytápění je určena podrobným výpočtem tepelných ztrát podle ČSN 06 0210. Objekt je situován v krajině s oblastní teplotou -17°C, v poloze nechráněné řadové výstavbě. Celkové tepelné ztráty řešené části objektu činí

39 247 W

- MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA

Provoz zařízení předpokládáme nepřetržitý s nočním útlumem. Roční spotřeba tepla je určena pro denní provoz v topné sezóně 220dnů.

Celkové navýšení  roční spotřeby tepla pro vytápění je stanoveno na cca 96,7 MWh/rok.

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační vycházející z platné ČSN a jsou závislé na průběhu a délce otopné sezony, ale i průběhu a délce letního období a využitelnosti objektu.

- SPOTŘEBA PALIVA

palivo	- zemní plyn výhřevnost 33,4 MJ/m3

účinnost kotle  	-94% (při teplotním spádu 75/55°C)

Spotřeba plynu :

- viz. původní projektová dokumentace pro stavební povolení

- SPOTŘEBA SPALOVACÍHO VZDUCHU

Tato část dokumentace jej neřeší. Zůstává zachováno dle původní dokumentace.

- ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla bude kotelna na spalování zemního plynu. Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v 1.PP. Tato část dokumentace jej neřeší. Zůstává zachováno dle původní dokumentace.

## Kotlový okruh

Tato část dokumentace jej neřeší. Zůstává zachováno dle původní dokumentace.

## Topné radiátorové okruhy UT

Topné okruhy budou regulovány ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě. Regulace topných okruhů bude zajištěna pomocí trojcestných směšovacích ventilů se servopohonem na základě nastavené ekvitermní křivky. Výpočtový teplotní spád otopné vody je 75/55°C. Vlastní doregulování radiátorového okruhu bude provedeno v případě klasických ocelových deskových těles pomocí radiátorových regulačních ventilů osazených termostatickou radiátorovou hlavicí s tlakovou předregulací. Napojení na původně navrhované rozvody ( stoupačky ) bude provedeno pod stropem 2.patra.

- OTOPNÁ SOUSTAVA

Kotelna bude dodávat teplo do kotlového okruhu v topné vodě o teplotním spádu 20°C při teplotách 80/60°C.  Pro vytápění konvekčními tělesy je navržena otopná soustava s konvenční otopnou plochou a tepelotním spádem 20°C při teplotách 75/55°C. Napájení větracích VZT jednotek bude řešeno ve spádu 80/60°C.

## Okruh vytápění

Pro vytápění konvekční otopnou plochou jsou v kotelně navrženy 3 samostatně ekvitermně regulované okruhy včetně oběhového čerpadla a směšovacího ventilu. Z kotelny budou topné okruhy napojeny k jednotlivým stoupačkám  ( pro každou fasádu jedna stoupačka ). Z těchto stoupaček jsou vždy pod stropem 2. Patra napojeny stoupačky pro napojení těles v projektovaném podkroví. Z tohoto páteřního rozvodu jsou provedeny odbočky pro napojení jednotlivých těles.

Rozvody budou provedeny z potrubí měděného SUPERSAN T spojovaného pájením.

Spádování potrubního rozvodu bude provedeno směrem ke kotelně, kde budou na patě stoupačky z kotelny osazeny vypouštěcí kulové. K těmto vypouštěcím kohoutům je nutno rovněž zhotovit revizní otvory. Na jednotlivých odbočkách ke stoupačkám budou osazeny automatické regulátory diferenčního tlaku ASV-P s uzavírací a měřící armaturou ASV-I. Odvzdušnění otopné soustavy bude provedeno na otopných tělesech a automatickými ventily v nejvyšším místě rozvodů v kotelně.

## Otopná tělesa - vytápění

Otopná plocha bude sestavena z deskových otopných těles Radik v provedení VENTILKOMPAKT Multifunkční se spodním středovým připojením ( typ G ). Pro vytápění soc. zařízení bude použito koupelnových trubkových těles Koralux Rondo se spodním středovým připojením ( typ KRM ). Oba navrhované typy vyrábí fi. KORADO Č.Třebová. V případě pokojů bude k chlazení místností použito podhledových konvertorů ( fancoilů ) ve dvoutrubkovém provedení CIAT MAJOR. Návrh a dodávku fancoilů zajišťuje profese VZT. Typy jsou uvedeny v dokumentaci Vzduchotechniky.

Velikost otopných těles je stanovena výpočtovým programem z výsledků výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností. Výkony otopných těles jsou stanoveny pro tepelný spád otopné vody 20°C při teplotách 75/55°C. Otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí Heimeier K. V případě těles Ventilkompakt bude k připojení na otopný systém použito rohových šroubení regulačních pro tělesa Ventilkompakt typ Heimeier  Vekolux N – DN 1/2“. Pro připojení koupelnových těles bude použito multifunkční připojovací armatury HM – DN ½“. Otopná tělesa budou připojena zasekáním do obvodové stěny tak, aby pod otopnými tělesy nebylo žádné potrubí z důvodu údržby. Hydraulické vyvážení předpokládáme dimenzemi potrubí a použitými radiátorovými armaturami. Použití vyvažovacích ventilů Danfoss bude provedeno na patě stoupačky.

## Uložení potrubí – okruh vytápění

Celý páteřní potrubní rozvod a stoupačky budou provedeny z trub měděných SUPERSAN T spojovaných pájením. Z téhož materiálu budou provedeny kompletní rozvody kotelny.

Potrubí páteřního rozvodu bude zavěšeno na stropní konstrukci. Maximální zatížení jedné konzoly smí být max. 150 kg. Pro zavěšení potrubí může být použito společných konzol s rozvody vodovodu a elektroinstalace zhotovených z tyče U50 ( příp. L 50x50x5 ) zavěšených pomocí tyčí d10mm do stropu jednotlivých podlaží. K uchycení potrubí ke konzolám doporučujeme použít výrobky firmy HILTI pro vytápění, veškeré objímky musí být provedeny s gumovou výplní. Pro uchycení do stavebních konstrukcí budou použity prvky z programu pro vzduchotechniku, upevněné nerezovými šrouby.

Vzhledem k vedení rozvodů v prostoru podhledů je nutno uvažovat s max. výškou prostoru nad podhledem max. 200mm. V soc. zázemí bude podhled proveden zaklopením pod úrovní rozvodů

Uložení musí splňovat požadavky na bezpečné, trvalé a hluk a vibrace nepřenášející uložení. Přednostně je třeba volit uložení pomocí závěsů na závitové tyče do hmoždinek nebo systémové konzoly s objímkami s gumovou výstelkou.

- NÁTĚRY

Povrchová úprava deskových otopných těles je z výroby zajištěna vrstvou fosfátu, základní dispersní barvou a termoreaktivním práškovým lakem v odstínu bílá RAL 9010. Na přání lze zajistit za příplatek i jiné barvy podle požadavku řešení interiéru. Nátěry ocelových zařízení a ocelových doplňkových konstrukcí budou provedeny barvou syntetickou dvojnásobné s 1x emailováním včetně nátěru základního. Natírané plochy je třeba před nátěrem řádně okartáčovat a odmastit.

- IZOLACE TEPELNÉ

Ležaté rozvody pod stropem jednotlivých podlaží a stoupačky budou izolovány navlékací izolací MIRELON . Potrubí přípojek k otopným tělesům může být bude obaleno trubicovou trubní izolací navlékací samolepící na bázi buničitého polyethylenu MIRELON ( resp. Tubex, Armstrong ), v případě vedení potrubí ve zdivu izolací MIRELON ( resp. Tubex, Armstronfg ) s folií proti zatečení betonové směsi. Tloušťky izolací je třeba volit v souladu s vyhláškou č.193/2007.

Součinitel tepelné vodivosti je při teplotě 70°C  0,038 W/mK. Min teplota okolí 10 °C.

| DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tl. Izolace (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Měrná ztráta (W/bm) | 9,7 | 12,4 | 13,6 | 15,7 | 16,9 | 21,1 | 21,4 | 20,5 | 23,2 |

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

## Stavební :

- provedení potřebných prostupů a jejich zazdění po ukončené montáži

- osazení prostupových manžet do stavebních konstrukcí

- provést osazení konzol pro rozvodná potrubí ( pevné body, kluzné uložení )

## Regulace a měření:

- Měření a regulace:

- měření teploty vnějšího vzduchu

- měření teploty vnitřního vzduchu

- měření teploty topné vody

- ovládání oběhových čerpadel

- napojení všech regulačních armatur s elektropohonem

- ZÁVĚR

Projekt je zpracován dle příslušných ČSN a předpisů. Provedení rozvodů ZP je patrno z výkresové části projektové dokumentace. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhl.č. 432/2001 a její novelizací č.620/2004. Svým rozsahem odpovídá požadavkům na dokumentaci staveb specifikovaných vyhl.č. 499/2006 ze dne 10.listopadu 2006. Při vlastní realizaci je zapotřebí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy zejména platné vnitropodnikové předpisy a platné ČSN k zajištění BP a vyhl. ČÚBP a ČBÚ 48/82 Sb.

Z hlediska požární bezpečnosti je nutno dodržovat platné předpisy o požární ochraně a činnosti se zvýšením požárním nebezpečím provádět v souladu s platnou legislativou v požární ochraně.

Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Schéma zapojení kotelny zůstává použito z původní dokumentace.

Před započetím osazování otopných těles je nutno jejich skutečnou polohu upřesnit a zkonzultovat s investorem a architektem akce z důvodu možné kolize s interiérovým vybavením pokojů.

Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro seřízení a vyregulování topného systému.

  - Bezpečnost práce

Při montáži a provozu topného systému je zapotřebí dodržovat předepsané bezpečnostní předpisy a vyhlášky ČÚBP. Při montáži je třeba dbát zejména na dodržování protipožárních opatření a opatření proti úrazu elektrickým proudem.

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.