Obsah svazku :

F.4.5.1 	Technická zpráva

F.4.5.1A 	Specifikace materiálu

F.4.5.2	Vodovod – 2.patro							1:100

F.4.5.3	Vodovod – podkroví						1:100

F.4.5.10	Kanalizace  – 2.patro						1:100

F.4.5.11	Kanalizace  – podkroví						1:100

F.4.5.12	Kanalizace - mezonet						1:100

Obsah technické zprávy

1. ZTI	2

1.1  Úvod	2

1.2  Výchozí  podklady	2

2 Kanalizace	3

2.1 Kanalizační přípojka	3

2.2 Vnitřní kanalizace	3

2.3 Bilance odpadních vod	4

2.4 Požadavky na ostatní profese	4

3  Vodovod	4

3.1 Vodovodní přípojka	4

3.2 Vnitřní vodovod	5

3.3 Bilance spotřeby vody	5

3.4 Tepelné izolace a nátěry	5

3.5 Požadavky na ostatní profese	6

4 Závěr	6

- 1. ZTI

## 1.1  Úvod

1.1 INVESTOR: 	 	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

1.2 GENER. PROJEKTANT:	   MACH s.r.o., Údolní 87, 602 00 Brno

1.3 PROJEKTANT ČÁSTI:	   UNIVERS Světlá nad Sázavou spol. s r.o., Haškova 692, Světlá n. Sázavou

1.4 NÁZEV STAVBY:  	Obnova a úprava objektu č.p.2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

Půdní vestavba – 2.část

1.5 MÍSTO STAVBY:    	č.p.2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

Předmětem tohoto dílčího stavebního souboru „ F.4.5.-ZTI „ je vypracování návrhu rozvodů vodovodu a kanalizace v půdní vestavbě 2.části objektu č.p. 2 na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Navrhovaná podkrovní vestavba 2.části podkroví řeší umístění přechodného krátkodobého ubytování s potřebným zázemím do volných prostor JZ a JV křídla. Doplňuje tak provoz Univerzitního centra Masarykovy univerzity o požadované ubytovací kapacity. Tato dokumentace je vypracována v rozsahu pro stavební povolení za účelem výběru dodavatele stavby.

Ubytovací pokoje pro 4 osoby, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC) jsou řazeny vedle sebe, orientované do nádvoří, jsou přístupné z podélných chodeb. Jeden pokoj, umístěný v JZ křídle je orientován do Seminářské zahrady. V centru podkroví, na křížení chodeb JZ a JV křídla, jsou umístěny pohotovostní WC muži, ženy+invalidé, úklidová místnost, příruční sklad a kuchyňka. Z tohoto centrálního místa je přístupná také společenská místnost s kuchyňským koutem. Poblíž schodišťového prostoru s výtahem jsou umístěny sklady čistého a špinavého prádla, sklad mobiliáře. 2 pokoje v blízkosti výtahu jsou určeny pro imobilní občany. Chodba v JZ křídle je vybavena 3-mi nikami (pod střešními okny), kde jsou umístěny stoly s židlemi pro posezení.

Budovaná soc. zařízení pokojů budou napojena na stávající stoupačky vodovodu a kanalizace. Napojení budovaných rozvodů bude provedeno na stávající stoupačky v prostoru 2.patra. Tato část dokumentace je zpracována v rámci projektové dokumentace změny stavby před dokončením a navazuje na původní dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou fi. AAC servis s.r.o Praha.

Venkovní rozvody vodovodu a kanalizace tato dokumentace neřeší. Ohřev TUV je zajištěn centrální ohřívače umístěné v kotelně.

## 1.2  Výchozí  podklady

Podklady pro zpracování této části projektu jsou :

- stavební výkresy projektovaného objektu včetně dispozice zařizovacích předmětů

- původní dokumentace pro stavební povolení

- požadavky investora

- požadavky projektanta stavby

- podklady od instalovaných zařízení

-     související ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy

## 2 Kanalizace

### 2.1 Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka i ležaté rozvody a stoupačky zůstávají navrženy dle původní dokumentace a změna stavby se jich netýká.

### 2.2 Vnitřní kanalizace

Projekt řeší napojení stávajících zařizovacích předmětů umístěných v sociálních zařízeních pokojů a kuchyňkách v prostoru podkroví řešeného objektu. Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno na původně navržené stoupačky kanalizace.

Před započetím instalačních prací pro kanalizaci je nutno provést průzkum stavebních konstrukcí s odhalením stávajících rozvodů, neboť při zpracování této dokumentace bylo vycházeno ze stávající dokumentace na provedení vnitřní kanalizace.

Jak je patrno z výkresové části splašková kanalizace odvádí odpadní vody ze sociálních zařízení pokojů a kuchyněk. Dále bude do kanalizačních stoupaček provedeno odkanalizování kondenzátu vnitřních chladících podhledových fan-coilů.

Pro připojovací a odpadní potrubí je navržen kanalizační potrubní systém HT (PP). Kanalizační systém bude odvětrán pomocí 3 stoupaček na koncích ležatých větví osazených ventilačními hlavicemi vyvedenými min. 50cm nad úroveň střechy. Zbývající stoupačky budou zakončeny přivzdušňovacími ventily. HT systém bude spojován pomocí násuvných hrdel těsněných elestomerovým kroužkem. Připojení do stávajících stoupaček bude provedeno v nově budované konstrukci stropu 2.patra.

Prostupy potrubí stavební konstrukcí budou opatřeny ochrannými průchodkami s těsnicími kroužky.

Po zakončení montáže potrubí uvést dotčené konstrukce do původního stavu.

Dispozice kanalizačních rozvodů je patrna z výkresu Dispozice kanalizace.

Standardy zařizovacích předmětů – viz. legenda na výkresech.

### 2.3 Bilance odpadních vod

Bilance splaškových vod je stanovena dle Vyhl. č.428 / 2001 Sb.:

Množství splašků vyplývá ze spotřeby vody.

- 12 pokojů á 4 lůžka s hygienickým zázemím				48 lůžek

- 1 pokoj (mezonetový) á 5 lůžek s hygienickým zázemím		5 lůžek

- 2 pokoje (invalidé) á 3 lůžka s hygienickým zázemím		6 lůžka

- Celkem		59 lůžek

a/.	průměrná denní spotřeba Qp:

byt	59os x 130 l/os/den					7 800  l/den

b/.	max. denní spotřeba	Qm:

Qm = 7 800 x 1.35						10 530  l/den

c/. 	max. hodinová spotřeba Qh:

Qh = 10 530 x 1.8 / 16 = 					1 184 l/hod = 0,33 l/s

d/.	roční spotřeba Qr:		220 x 0.78 = 			171,6 m3/rok

Množství a způsob odvodu dešťových vod ze střechy zůstane zachován stávající beze změny.

### 2.4 Požadavky na ostatní profese

- Prostupy potrubí stavební konstrukcí

- Zhotovení drážek ve stěnách, v podlaze a zazdění potrubí

- Osadit dvířka k přivzdušňovacím ventilům

## 3  Vodovod

### 3.1 Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je stávající. Stejně tak dle původního návrhu zůstává zachováno řešení ležatých páteřních rozvodů a umístění stoupaček vodovodu. Napojení nově budovaných rozvodů bude provedeno na původně navržené stoupačky v prostoru 2. patra.

### 3.2 Vnitřní vodovod

Napojení nových stoupaček vodovodu bude v prostoru 2.patra na původně navržené stoupačky studené, TUV a cirkulační vody. Ležaté rozvody studené, teplé vody a cirkulace jsou použity dle původní dokumentace. Ohřev TUV bude ponechán stávající umístěný v prostoru kotelny.

Dispozice jednotlivých odběrných míst a typy použitých zařizovacích předmětů jsou patrny z výkresové části dokumentace a z legendy na výkresech. Typy zařizovacích baterií si upřesní investor. V případě sprch a výlevky je uvažováno s použitím nástěnné jednopákové baterie, v případě umyvadla a dřezu je uvažováno s použitím stojánkových baterií jednopákových. WC mísy jsou v provedení závěsném s předstěrovým instalačním systémem GEBERIT.

Navíc bude na stoupačky požární vody provedeno připojení 2ks požárních hydrantových skříní D25 s tvarově stálou hadicí 30m a tryskou 19mm.

Standardy zařizovacích předmětů – viz. legenda na výkresech.

Rozvody teplé vody jsou vedeny společně s rozvody studené. Rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí Ekoplastik PPr PN 16 ( studená voda ) a Ekoplastik PPr PN 20 ( TUV a cirkulace ).

Rozvody budou vedeny v budované podlaze podkroví a v sádrokartonových příčkách soc. zařízení.

Rozvody studené, TUV a cirkulace budou opatřeny tepelnou izolací samolepící navlékací z buničitého polyethylenu o tl.odpovídající vyhl.č. 193/2007 Sb.

Rozsah prací je zřejmý z výkresové části dokumentace. Tato technická zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace.

Nejvyšší místa stoupaček budou osazena automatickými odvzdušňovacími ventily.

### 3.3 Bilance spotřeby vody

- Spotřeba vody  - viz. odstavec „Kanalizace“.

- Spotřeba požární vody pro hydranty v podkroví – 1,1 l/s.

### 3.4 Tepelné izolace a nátěry

Potrubí teplé vody a cirkulace bude tepelně izolováno navlékacími izolacemi MIRELON o tl. Izolace dle Vyhl. č. 193/2007 Sb.  Max. vzdálenosti uložení potrubí jednotlivých dimenzí jsou uvedeny v následující tabulce. Vzdálenosti jsou maximální z hlediska průhybu potrubí. S ohledem na únosnost závěsů však bude skutečná vzdálenost uložení, především větších průměrů menší.

DN 15			1,0 m			DN 40			1,9 m

DN 20			1,2 m			DN 50			2,2 m

DN 25			1,4 m			DN 65			2,5 m

DN 32			1,7 m			DN 80			2,8 m

Potrubí studené vody pitné a požární vody vedené volně bude izolováno izolačními trubicemi tl. 10mm (Tubex).

Plastové rozvody v příčkách budou opatřeny izolačními trubicemi:

tl. 6mm   – potrubí 20x3,4 a 25x4,2

tl. 10mm – potrubí 32x5,4 až 50x8,4

Rozvody teplé vody budou opatřeny izolací splňující vyhlášku č. 193/2007.

Součinitel tepelné vodivosti je při teplotě 60°C  0,038 W/mK. Min teplota okolí 10 °C.

| DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tl. Izolace (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| Měrná ztráta (W/bm) | 9,7 | 12,4 | 13,6 | 15,7 | 16,9 | 21,1 | 21,4 | 20,5 | 23,2 |

Pozinkované ocelové potrubí požární vody

DN 15           -   tl. 10mm – TUBEX

DN 20           -   tl. 15mm – TUBEX

DN 25           -   tl. 20mm – TUBEX

DN 32 až 50  -   tl. 25mm – KRAN-IZOL s Al kašírováním

### 3.5 Požadavky na ostatní profese

Stavba	- vybudovat prostupy pro rozvodná potrubí

- provést vysekání drážek pro rozvodná potrubí

- provést zahození vysekaných drážek po montáži potrubí

## 4 Závěr

Provedení rozvodů je patrno z výkresové části projektu. Provedení musí odpovídat ČSN a hygienickým předpisům. Při montáži je nutno dodržovat technologické postupy stanovené výrobci, bezpečnostní a hygienické předpisy. Je nutno dodržovat předepsané minimální vzdálenosti rozvodů od konstrukcí a ostatních rozvodů. Po dokončení montáže rozvodů je nutno provést tlakovou zkoušku.

Použité typy zařizovacích předmětů jsou patrny z výkresů, které jsou součástí této části projektové dokumentace.

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Světlá nad Sázavou, září 2009						Vypracoval: ing. Vladimír Aubrecht