Univerzitní centrum Masarykovy univerzity

Obnova a úprava objektu č.p. 2, k.ú. Telč

Půdní vestavba - 2. část

MĚŘENÍ A REGULACE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Číslo paré:

Dne: 30. 9. 2009				             	Vypracoval: Ing. Lumír Mach

# Úvod

Projekt pro výběr dodavatele měření a regulace (MaR) zabezpečuje automatický provoz a silové napájení zařízení chlazení v půdní vestavbě objektu.

Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch je navržen volně programovatelný řídící komunikativní systém regulace jednotlivých místností (IRC), který bude napojen na již navrženou grafickou centrálu s vizualizačním softwarem.

# Výchozí podklady

Projekt byl vypracován na základě známých podkladů a konzultací s projektanty profesí chlazení a elektro.

# Všeobecné údaje

Použitá napěťová soustava                                            	3+N+PE 50Hz, 230/400V, TN-S

2- 24V 50Hz

Vnější vlivy dle ČSN 33 20 00-3                             	Protokol viz.PD ELEKTRO

Ochrana před nebezpečným dot. napětím                       	samočinným odpojením od zdroje

FELV

Příkon zařízení                                                                 	cca 3kW

# Chlazení a pokojů jednotkami Fan-coil (FCU)

Pokoje v podkroví budou chlazené mezistropními FCU jednotkami. Každý Fan-coil bude vybaven jedním IRC (individual room control) regulátorem. Regulátory budou umístěny v jednotkách fan-coil. V každém pokoji bude umístěn jeden ovladač s možností ovládaní a nastavení žádané teploty. Všechny regulátory budou napojeny na komunikační sběrnici a celý systém bude možné řídit z centrálního dispečinku (útlumy, časové programy atd.)

Systém umožňuje 3stupňové řízení ventilátoru a ovládání ventilu chlazení (v případě potřeby i topení). Na ovladači je možné nastavit požadovanou teplotu, přepínat provozní režimy apod. V případě otevření okna bude příslušná jednotka FCU odstavena. Dodávku regulačních ventilů zajišťuje profese VZT. Napájení jednotek zajistí profese elektro.

S nadřazeným systémem budou regulátory komunikovat pomocí sběrnice RS485 po protokolu modus RTU. Centrální dispečink bude komunikovat pomocí otevřených standardů (TCP/IP, BACnet), aby jej bylo možné integrovat do stávajícího informačního systému MU a dále do něj integrovat systémy slaboproudu (EPS, EZS, CCTV apod.).

# Kabeláž

Rozvody budou rozděleny dle napěťové soustavy (mn a nn) a možného rušení. Všechny kabely budou pevně uloženy buď na samostatných (kabelové žlaby MaR) anebo společných nosných konstrukcích a stoupačkách, kde budou vedeny odděleně.

Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Kabely vedené v prostoru chráněných únikových cest budou v provedení „R“ tj. se zvýšenou odolností proti požáru.

# Pokyny pro montáž

Montáž zařízení MaR musí být provedena odbornou montážní firmou, vybavenou pracovníky s odpovídající kvalifikací a potřebnou měřící technikou. Výrobce rozvaděčů musí doložit „ oprávnění k výrobě rozvaděčů “ a po jejich instalaci a zapojení zajistí revizní zprávu.

# Soupis požadavků na ostatní účastníky výstavby

Dodavatel elektro-silnoproud zajistí

- napájení rozvaděčů jednotek FCU včetně položení kabelu

SEZNAM PŘÍLOH

F.4.3. Měření a regulace

Technická zpráva

Regulační schema

Půdorys podkroví - MAR