Obsah svazku :

F.4.2.1 	Technická zpráva

F.4.2.1A 	Specifikace materiálu

F.4.2.2	Vzduchotechnika, chlazení  – přízemí				1:100

F.4.2.3	Vzduchotechnika, chlazení  – podkroví				1:100

F.4.2.4	Vzduchotechnika, chlazení  – mezonet				1:100

F.4.2.5	Vzduchotechnika, chlazení  – krov				1:100

F.4.2.6	Schéma chlazení							   ---

Obsah technické zprávy

1. V Z T	2

1.1  Úvod	2

1.2  Výchozí  podklady	2

1.3  Technické  řešení	3

1.3.1  Větrání soc. zařízení a odtah od kuchyňských zákrytů	3

1.3.2  Vzduchové chlazení zdroje chladící vody	4

1.3.3  Chlazení pokojů	4

Okruh chlazení	4

Chladící zařízení	4

Uložení potrubí - chlazení	5

Regulace chlazení	5

1.4  Požadavky na ostatní  profese	6

Stavební :	6

Vzduchotechnika:	6

Regulace a měření:	6

Elektroinstalace:	7

Zdravotní instalace:	7

1.5  Závěr - bezpečnost a hygiena práce	7

- 1. V Z T

## 1.1  Úvod

1.1 INVESTOR: 	 	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

1.2 GENER. PROJEKTANT:	   MACH s.r.o., Údolní 87, 602 00 Brno

1.3 PROJEKTANT ČÁSTI:	   UNIVERS Světlá nad Sázavou spol. s r.o., Haškova 692, Světlá n. Sázavou

1.4 NÁZEV STAVBY:  	Obnova a úprava objektu č.p.2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

Půdní vestavba – 2.část

1.5 MÍSTO STAVBY:    	č.p.2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

Předmětem tohoto dílčího stavebního souboru „VZT„ je vypracování návrhu větrání v půdní vestavbě 2.části objektu č.p. 2 na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Navrhovaná podkrovní vestavba 2.části podkroví řeší umístění přechodného krátkodobého ubytování s potřebným zázemím do volných prostor JZ a JV křídla. Doplňuje tak provoz Univerzitního centra Masarykovy univerzity o požadované ubytovací kapacity.

Ubytovací pokoje pro 4 osoby, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC) jsou řazeny vedle sebe, orientované do nádvoří, jsou přístupné z podélných chodeb. Jeden pokoj, umístěný v JZ křídle je orientován do Seminářské zahrady. V centru podkroví, na křížení chodeb JZ a JV křídla, jsou umístěny pohotovostní WC muži, ženy+invalidé, úklidová místnost, příruční sklad a kuchyňka. Z tohoto centrálního místa je přístupná také společenská místnost s kuchyňským koutem. Poblíž schodišťového prostoru s výtahem jsou umístěny sklady čistého a špinavého prádla, sklad mobiliáře. 2 pokoje v blízkosti výtahu je určen pro imobilní občany. Chodba v JZ křídle je vybavena 3-mi nikami (pod střešními okny), kde jsou umístěny stoly s židlemi pro posezení.

Tato část dokumentace je zpracována v rámci projektové dokumentace pro výběr dodavatele a rozsah odpovídá dokumentaci pro stavební povolení a navazuje na původní dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou fi. AAC servis s.r.o Praha.

Dokumentace řeší větrání soc. zařízení pokojů, odtah od kuchyňských odsavačů par a klimatizaci „chlazení“ pokojů v podkroví a mezonetu.

## 1.2  Výchozí  podklady

Jako výchozích podkladů pro vypracování tohoto projektu bylo použito těchto materiálů:

- stavebních výkresů

- původní dokumentace pro stavební povolení

- podkladů od použitého zařízení

- požadavků investora

- údajů projektanta stavby

- příslušných ČSN a předpisů

## 1.3  Technické  řešení

### 1.3.1  Větrání soc. zařízení a odtah od kuchyňských zákrytů

Sociální zařízení budou odsávána ventilátory typu KN2T-UP-100 + ERK-F v provedení pro zapuštěnou montáž s protipožární skříní a požárním uzávěrem spínaným světelným spínačem včetně zpožďovacího relé a zpětné klapky. Odtah od sporáků bude zajištěn pomocí kuchyňských zákrytů se zpětnou klapkou. Ventilátory budou odvětrány potrubím DN80 resp. DN100 zaústěným do odvodního potrubí vedeného půdním podstřešním prostorem ve kterém bude potrubí opatřeno tepelnou izolací IZOPHEN Plus tl. 30mm. Sběrné potrubí je vyvedeno v prostoru za hřebenem směrem k nádvoří, kde bude zakončeno nástřešní výfukovou hlavicí VH. VZT stoupací odvodní potrubí bude opatřeno zaslepovacím dýnkem s odvodněním. V případě instalace ventilátoru v ochranné elektrické zóně je nutno ventilátor osadit do min. výše 2250mm nad podlahou.

Radiální ventilátor KN2T-UP-100+ERK-F ( MULTIVAC s.r.o. )

100 m3/h při dp = 240 Pa

El.příkon: 40 W, 230 V, 50 Hz

s protipožární skříní a požárním uzávěrem spínaný světelným vypínačem včetně zpožďovacího relé

Přívod vzduchu bude zajištěn neosazováním dveří prahem, případně osazenou větrací mřížkou ve dveřích soc. zařízení.

Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení:

- na umyvadlo	30 m3/h

- na záchodovou mísu	40 m3/h

- na vanu sprchu	60 m3/h

Přívod náhradního vzduchu bude pod dveřmi ze sousedních prostorů pokoje a chodby. Ventilátor bude ovládán světelným spínačem od dveří místnosti a osazeným doběhovým relé s nastavitelnou délkou doběhu. Dimenzování je provedeno pouze na nejvyšší hodnotu intenzity v závislosti na osazených zařizovacích předmětech.

### 1.3.2  Vzduchové chlazení zdroje chladící vody

Vzhledem k vnitřnímu provedení chladící jednotky ( zdroje chladící vody ) je nutno zajistit dostatečný přívod vzduchu a odvod tepelných zisků mimo objekt. Pro tento účel je pod venkovní podestou bočního vstupu zřízen větrací otvor pro umístění sacího potrubí VT jednotky. Ma obvodové stěně jsou osazeny protidešťové sací žaluzie. DO potrubí jsou instalovány tlumiče hluku.

Odvod vzduchu je zajištěn VZT potrubím osazeným tlumiči hluku zaústěným do stavebně zhotoveného odhlučněného kanálu vedeného pod podlahou objektu a zakončeného síťkou proti pronikání hlodavců a hmyzu v nově vybudovaném  anglickém dvorku v nádvoří objektu.

Spínání ventilátoru chladící jednotky bude zajištěno pomocí regulace jednotky na základě teploty chladící vody.

### 1.3.3  Chlazení pokojů

## Okruh chlazení

Zdrojem chladící vody je chladící agregát ( chiller ) o výkonu 50kW. Zdroj je osazen akumulační nádobou chladící vody a expanzní nádobou sloužící pro eliminaci tepelné roztažnosti vody. Místnost strojovny chlazení je umístěna v přízemí v místě u výtahu.

Pro chlazení konvekční chladící plochou ( fan-coily )  jsou ve strojovně navrženy 2 samostatně regulované okruhy včetně oběhového čerpadla. Jedna bude prozatím sloužit jako zaslepená rezerva. Ze strojovny budou chladící okruhy napojeny potrubím vedeným do prostoru krovu v podkroví kde  jsou vedeny odbočky vedené do jednotlivých pokojů, kde bude provedeno připojení jednotlivých chladících výměníků fancoilů umístěných v prostoru podhledu předsíně pokoje. Nasávání vzduchu bude provedeno mřížkou v podhledu chodby pokoje. Výfuk ochlazeného vzduchu bude proveden vyústkou do prostoru pokoje. Podhled v předsíni pokoje bude z důvodu umístění fan-coilu snížen.

Rozvody budou provedeny z potrubí měděného SUPERSAN T spojovaného pájením. Spádování potrubního rozvodu bude provedeno směrem ke strojovně chlazení, kde budou na patě stoupačky osazeny vypouštěcí kulové kohouty ( v prostoru soc. zařízení ). K těmto vypouštěcím kohoutům je nutno rovněž zhotovit revizní otvory.

## Chladící zařízení

Chladící plocha v řešených prostorách bude sestavena z konvertorů ( fancoilů ) ve voutrubkovém provedení CIAT MAJOR FC vel. 428 v mezistropním provedení a v 1 případě CIAT Cv 1D-428 v parapetním provedení sloužících pro chlazení prostor. Návrh a dodávku fancoilů zajišťuje profese VZT. Chladiče fancoilů budou vybaveny regulačním AB-QM ventilem s pohonem ON-OFF ( 24V ) typ TWA-Z kombinovaného s funkcí regulátoru diferenčního tlaku. Ovládání ventilu řeší projekt MaR. Činnost tohoto regulačního ventilu bude řízena výstupní teplotou vzduchu.

Výkony chladících výměníků fancoilů jsou stanoveny pro tepelný spád chladící vody 6°C při teplotách 12/6°C.  Připojení chladících fan-coilů bude provedeno pomocí tlakových pancéřovaných hadic a redukovaných šroubení s převlečnou hadicí s vnitřním závitem dle dimenze regulačního ventilu na přívodu a dle dimenze výměníku na straně zpátečky.

## Uložení potrubí - chlazení

Páteřní rozvod vedený pod stropem podkroví  bude proveden z trubek měděných SUPERSAN T o tl. stěny 1,0, resp. 1,5mm. Rozvody ve strojovně chlazení, stoupačky a připojovací potrubí budou provedeny z trub měděných SUPERSAN T spojovaných pájením. Z téhož materiálu budou provedeny kompletní rozvody chladící vody a zdroje chladu.

Potrubí páteřního rozvodu bude zavěšeno spolu s rozvody vytápění na stropní konstrukci podhledu v podkroví. Maximální zatížení jedné konzoly smí být max. 150 kg. Pro zavěšení potrubí může být použito společných konzol s rozvody vytápění, vodovodu a elektroinstalace zhotovených z tyče U50 ( příp. L 50x50x5) zavěšených pomocí tyčí d10mm do stropu jednotlivých podlaží. K uchycení potrubí ke konzolám doporučujeme použít výrobky firmy HILTI pro vytápění, veškeré objímky musí být provedeny s gumovou výplní. Pro uchycení do stavebních konstrukcí budou použity prvky z programu pro vzduchotechniku, upevněné nerezovými šrouby.

Uložení musí splňovat požadavky na bezpečné, trvalé a hluk a vibrace nepřenášející uložení. Přednostně je třeba volit uložení pomocí závěsů na závitové tyče do hmoždinek nebo systémové konzoly s objímkami s gumovou výstelkou.

Při uložení rozvodů potrubí a kanálů musí být pamatováno na řádnou kompenzaci délkové roztažnosti rozvodů pro zabránění poškození rozvodů nebo zařízení v důsledku kolísání teplot dopravovaného média. Přednostně bude volena přirozená kompenzace změnou směru trasy rozvodů, následně je nutné uvažovat s použitím osových kompenzátorů k eliminaci délkové roztažnosti potrubí. Počet a umístění kompenzátorů je nutné volit dle montážního předpisu výrobce potrubního systému a kompenzátorů a dle skutečné trasy rozvodů.

## Regulace chlazení

Chlazení a pokojů jednotkami Fan-coil (FCU). Pokoje v podkroví budou chlazené mezistropními a parapetními FCU jednotkami.

Každý Fan-coil bude vybaven jedním IRC (individual room control) regulátorem. Regulátory budou umístěny v jednotkách fan-coil. V každém pokoji bude umístěn jeden ovladač s možností ovládaní a nastavení žádané teploty. Všechny regulátory budou napojeny na komunikační sběrnici a celý systém bude možné řídit z centrálního dispečinku (útlumy, časové programy atd.). Dodávku regulačních ventilů zajišťuje profese VZT. Napájení jednotek zajistí profese elektro.

## 1.4  Požadavky na ostatní  profese

- provést přívod elektroinstalace k ventilátorům a ovládání ventilátorů – dle požadavků výše

- provést prostupy pro odsávací potrubí ventilátorů

- provést prostupy pro odsávací větrací dveřní mřížky

## Stavební :

- provedení potřebných prostupů a jejich zazdění po ukončené montáži

- zhotovit stavební ( hlukově izolovaný ) kanál pro odvod vzduchu chladící jednotky

- vybudovat anglický dvorek pro výfuk vzduchu v nádvoří

- provést vybourání stavebního otvoru pro sací potrubí chladící jednotky

- osazení prostupových manžet do stavebních konstrukcí

- provést osazení konzol pro rozvodná potrubí ( pevné body, kluzné uložení )

## Vzduchotechnika:

- zajistit osazení fancoilů

- provést VZT rozvody pro sání a výfuk chladícho vzduchu zdroje chladu

- zajistit osazení VZT chladících jednotek

- zajistit osazení ventilátorů a kuchyňských zákrytů

## Regulace a měření:

- Měření a regulace:

- měření teploty vnějšího vzduchu

- měření teploty vnitřního vzduchu

- měření teploty topné vody

- provést regulaci výstupního vzduchu z FC – regulace topení a chlazení

- připojení automatiky chladících jednotek na centrální řídící systém

- ovládání oběhových čerpadel

- napojení všech regulačních armatur s elektropohonem

## Elektroinstalace:

- provést napojení el. instalace k chladícím jednotkám

- provést připojení el. instalace k akumulačnímu zásobníku chladící vody

- provést přívod el. instalace k úpravně vody

- dodávka napájení ventilátorů topných a chladících FC – viz. PD VZT

- dodávka a zapojení regulace topných FC

- dodávka a montáž regulace chladících jednotek

- provést doplňování chladícího okruhu – solenoidový ventil

- provést ochranu zařízení pospojováním a zeměním

## Zdravotní instalace:

- provést odvod kondenzátu od FC

## 1.5  Závěr - bezpečnost a hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhl.č. 432/2001 a její novelizací č.620/2004. Svým rozsahem odpovídá požadavkům na dokumentaci staveb specifikovaných vyhl.č. 499/2006 ze dne 10.listopadu 2006.

Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.

Před započetím montážních prací je nutno odsouhlasit definitivní umístění a typ ventilátorů s investorem akce. Dále je před započetím prací nutno provést koordinaci rozvodů všech řemesel.

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Světlá nad Sázavou, září 2009						Vypracoval: ing. Vladimír Aubrecht