## CHLAZENÍ
Číslo položky | Označení ve výkrese | Zkrácený popis položky | Měrná jednotka | Množství
CHLAZENÍ
1. Strojní zařízení
1 | 1 | Zdroj chladu 50kW | ks | 1
2 | 2 | Akumulační nádrž nerez. Ocel 350 L | ks | 1
3 | 3 | Expanzní tlaková nádoba 35 L; 3 bar | ks | 1
4 | 4 | Katexový změkčovač vody KZV 200 | ks | 1
5 | 5 | kombinovaný rozdělovač a sběrač RS kombi, modul 120mm délky 1300mm ( ETL Ekotherm ) osazený hrdly2"-6ks; 5/4"-2ks a návarky pro teploměr, tlakoměr a vypouštěcí ventily | ks | 1
6 | FC428 | Fan-coil CIAT FC428 v mezistropním provedení | ks | 17
7 | CV 1D-428 | Fan-coil CIAT Cv 1D-428 v parapetním provedení | ks | 1
8 | C1 | Oběhové čerpadlo Grundfoss MAGNA 40-120F; 230V | ks | 1
9 | Cch | Oběhové čerpadlo Grundfoss UPS 32-120 F; 3x400V | ks | 1
2. Rozvody
2.1 Potrubí
Dodávka a montáž potrubí z trubek SUPERSAN T měděných spojovaných pájením včetně tvarovek a závitových fitinek
1 | Cu ɸ15 | ɸ 15x1,0mm | bm | 5
2 | Cu ɸ18 | ɸ 18x1,0mm | bm | 36
3 | Cu ɸ22 | ɸ 22x1,0mm | bm | 237
4 | Cu ɸ28 | ɸ 28x1,5mm | bm | 40
5 | Cu ɸ35 | ɸ 35x1,5mm | bm | 33
6 | Cu ɸ42 | ɸ 42x2,0mm | bm | 22
7 | Cu ɸ54 | ɸ 54x2,0mm | bm | 77
8 | Cu ɸ64 | ɸ64x2,0mm | bm | 150
9 |  | Tlaková panceřovaná hadice 19x26 s převlečnými matkami 3/4" pro připojení fancoilů dl. 500mm ( fi. Meibes s.r.o. ) | ks | 36
Osový kompenzátor pro Cu potrubí fi. Meibes s.r.o.
10 |  | Cu ɸ35 | 2 | ks
11 |  | Cu ɸ42 | 2 | ks
12 |  | Cu ɸ54 | 2 | ks
13 |  | Cu ɸ64 | 6 | ks
14 |  | Potrubní tvarovky a závitové fitinky | 1 | kpl
2.2 Armatury
1 | AB-QM20 | Regulační ventil s vyvažovací funkcí Danfoss AB-QM s pohonem ON-OFF typ TWA-Z - DN20 | ks | 16
2 | AB-QM20 | viz. pol.6 ale s měřícími koncovkami AB-QM s pohonem TWA-Z - DN20 | ks | 2
3 |  | Šroubení přímé pro připojení fan-colilu - 3/8"-1/2" + přechod 1/2"-3/4" | ks | 36
4 | KK1/2" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modrou páčkou - DN15 ( 1/2" ) | ks | 5
5 | KK3/4" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modrou páčkou - DN20 ( 3/4" ) | ks | 36
6 | KK1" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modrou páčkou - DN25 ( 1" ) | ks | 1
7 | KK5/4" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modorou páčkou - DN32 ( 5/4" ) | ks | 2
8 | KK6/4" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modorou páčkou - DN40 ( 6/4" ) | ks | 0
9 | KK2" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modrou páčkou - DN50 ( 2" ) | ks | 11
10 | KK 2 1/2" | Uzavírací kulový kohout závitový IVAR Perfecta typ 8363 s modrou páčkou - DN65 ( 2 1/2" ) | ks | 5
11 | ZK1/2" | Zpětná klapka závitová IVAR EURA lehká typ 080030 - DN15 ( 1/2" ) | ks | 2
12 | ZK 2 1/2" | Zpětná klapka závitová IVAR EURA typ 08018 - DN65 ( 2 1/2" ) | ks | 2
13 | F 2 1/2" | Filtr do potrubí závitový s výměným sítkem IVAR typ 08412, DN 65 ( 2 1/2" ) | ks | 2
14 | PV25 | Pojistný ventil DUKO , po=250kPa, DN25 | ks | 1
15 | PRV3/4" | Přepouštěcí ventil IVAR By-pass 3/4" | ks | 1
16 | PRV5/4" | Přepouštěcí ventil IVAR By-pass 5/4" | ks | 1
17 | RV2" | Kulový uzávěr regulační IVAR TOP BALL , DN 50 | ks | 1
18 | VK 1/2" | Vypouštěcí kulový kohout závitový s páčkou Giacomini typ R 608 pro topení 120°C, DN 15 | ks | 28
19 | AOV10 | Automatický odvzdušňovací ventil závitový pro topení 120°C, Giacomini typ R 88/1, DN10 | ks | 10
20 | PI | Manometr axiální IVAR MA63 d63mm ( 0-10 bar ), s návarkem a zpětnou klapkou IVAR OT58 - 1/4" | kpl | 24
21 | TI | Teploměr axiální IVAR TP 120 A ( 0-120°C ) s jímkou 1/2"x50 GU | kpl | 24
22 | DM | Diferenční manometr d100mm, 0-100kPa , včetně návarků a tlakom. Smyček | kpl | 1
23 | SRVE1/2" | Uzavírací ventil se servopohonem ( solenoidový ventil ) LDM 230V - DN1/2" | ks | 1
24 | QM | Průtokoměr závitový ( hlídač průtoku ) DN 2", Q = 140 l/min | ks | 1
2.3 Ocelové doplňkové konstrukce
Ocelové konstrukce doplňkové z materiálu profilovaného ocelového zhotovené při montáži svařováním a šroubovánáním
1 |  | tyč L 50x50x5 | bm | 42
2 |  | tyč závitová d10mm | bm | 26
3 |  | Ocelové chráničky na prostup potrubí stěnou | kpl | 1
4 |  | Kotevní třmeny z kruhové oceli | kpl | 1
2.4 Nátěry
1 |  | Nátěr ocelových částí potrubí a armatur do DN 100mm syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním | kpl | 1
2 |  | Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí z ocelového profilovaného materiálu syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním | kpl | 1
3 |  | Okartáčování rozvodných potrubí a ocelových doplňkových konstrukcí | kpl | 1
4 |  | Odmaštění rozvodných potrubí a ocelových doplňkových konstrukcí | kpl | 1
2.5 Tepelné izolace
Tepelná izolace potrubním navlékacím izolačním pouzdem MIRELON ( TUBEX )
1 |  | ɸ 15x1,0mm - izol. 20mm | bm | 5
2 |  | ɸ 18x1,0mm - izol. 20mm | bm | 36
3 |  | ɸ 22x1,0mm - izol. 20mm | bm | 2527
Tepelná izolace potrubním navlékacím izolačním pouzdem PIPO ALS ( Rockwool )
4 |  | ɸ 28x1,5mm - izol. 25mm | bm | 40
5 |  | ɸ 35x1,5mm - izol. 30mm | bm | 33
6 |  | ɸ 42x1,5mm - izol. 40mm | bm | 22
7 |  | ɸ 54x2,0mm - izol. 50mm | bm | 77
8 |  | ɸ 64x2,0mm - izol. 60mm | bm | 150
11 |  | Tepelná izolace technologického zařízení ( rozdělovač a sběrač, atd. ) minerální plstí tl.100mm s oplechováním Al. Plechem | kpl | 1
2.5 Ostatní
1 |  | Tlaková zkouška potrubí | hod | 12
2 |  | Funkční zkouška | hod | 48
3 |  | Propláchnutí potrubí | kpl | 1

## PRACOVNÍ
Cu potrubí - tepelně izolované dle vyhl.č. 193/2007 Sb. | [7 empty] | Expanze |  | Objem | Tlakové ztráty
ɸ15x1,0mm | ɸ18x1,0mm | ɸ22x1,0mm | ɸ28x1,5mm | ɸ35x1,5mm | ɸ42x1,5mm | ɸ54x2,0mm | ɸ64x2,0mm | Systém |  | L
|  | 72 | 6 | 6.3 | 9 | 12 | 22 | FC |  | 18 | 12 | 81.36 | MAGNA 40-120F | 1x230V
|  | 6 | 7.4 | 7.5 |  | 20 | 7 | Potrubí | 2x124 m | 132 | 48.36
|  | 1.8 | 3.1 |  |  |  | 2 | ABQM |  |  | 20
|  | 3.7 |  |  |  |  | 14 | Armatury |  |  | 1
|  | 1.3 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  |  | 4
4
|  | 4 | [5 empty] | QM |  |  | 20 | 69 | UPS 32-120F - 3st. | 3x400/230V
[8 empty] | Potrubí |  |  | 10 |  | bez QM - 2.st.
[8 empty] | PRV |  |  | 27
[8 empty] | AN + arm. |  | 350 | 2
[8 empty] | chiller |  | 5 | 10
[10 empty] | 505 | 150.36 | kPa
0 | 0 | 98.8 | 16.5 | 13.8 | 9 | 32 | 54
0 | 0 | 237.12 | 39.6 | 33.12 | 21.6 | 76.8 | 129.6 |  |  |  |  | min. 7 m3/hod
[8 empty] | 58kW | 6°C | 8,31 m3/hod
66.4944 |  | 7.4493 | 1.9439 | 2.6637 | 2.7143 | 15.0796 | 36.6435

## VZT
Označení ve výkrese | Zkrácený popis položky | Měrná jednotka | Množství
VZT
1. Strojní zařízení a distribuční prvky
Zařízení č.1 - větrání soc. zařízení
V1 | Radiální ventilátor KN2T-UP-100+ERK-F - MULTIVAC; 230V; 40W | ks | 19
VH100 | Výfuková hlavice - kruhová, pozinkovaný plech DN100 | ks | 1
VH200 | Výfuková hlavice - kruhová, pozinkovaný plech DN200 | ks | 1
VH280 | Výfuková hlavice - kruhová, pozinkovaný plech DN280 | ks | 1
DM | Dveřní mřížka oboustranná 455x90mm C-DM-Z-O | ks | 19
Zařízení č.2 - odvětrání kuchyněk
OP | Kuchyňský odsavač par s radiálním ventilátorem | ks | 2
VH125 | Výfuková hlavice - kruhová, pozinkovaný plech DN125 | ks | 1
VH150 | Výfuková hlavice - kruhová, pozinkovaný plech DN150 | ks | 1
Zařízení č.3 - větrání strojovny chlazení
TH1 | Tlumič hluku MSA200-100-5-PF / 1500x900; L=2,0m | ks | 1
TH2 | Tlumič hluku MSA200/73-6PF / 1640x980; L=2,0m | ks | 1
PDZ1 | Protidešťová žaluzie Sef=1,0 m2; š=2,0m pozink. | ks | 1
PDZ2 | Protidešťová žaluzie Sef=1,0 m2; š=1,5m pozink. | ks | 1
2. Potrubí
Spiro potrubí
| 80 | bm | 92
| 100 | bm | 11.3
| 125 | bm | 14.5
| 150 | bm | 25
| 200 | bm | 83
| 280 | bm | 9
Čtyřhranné potrubí
| 560x480 | bm | 1
| 1500x560 | bm | 7
| 1500x900 | bm | 7
| 1640x980 | bm | 1
Flexibilní potrubí
| TERMOFLEX 82 | bm | 38
| TERMOFLEX 127 | bm | 3
| TERMOFLEX 152 | bm | 5
| TERMOFLEX 203 | bm | 5
3. Izolace
Akustická izolace
| Akustická izolace - rohož tl. 50mm | m2 | 70
Tepelná izolace
| Tepelná izolace - rohož tl. 50mm | m2 | 95
4. Ocelové doplňkové konstrukce
Konzoly a závěsy z profilovaného tyčového materiálu
L50x50x5mm |  | bm | 36
tyč 30x3mm |  | bm | 9
tyč d10mm |  | bm | 52
U50mm |  | bm | 36
kotevní třmeny a objímky |  | kpl | 1
Zbývající VZT rozvody a izolace budou vyčištěny a v případě nevyhovujícího stavu vyměněny novými totožných parametrů a rozměrů
V případě průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí , případně úpravách požárně dělících konstrukcí řešit toto v souladu s PBŘ stavby