TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	ÚVOD

Vzduchotechnické zařízení  pro provedení stavby akce „Morfologické centrum Brno Bohunice, III etapa“ zajišťuje větrání a klimatizaci daných prostor.

1.1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	„Morfologické centrum Brno Bohunice, III etapa“

Místo stavby:		Brno

Část:			Vzduchotechnika

Stupeň:			provedení stavby-skutečný stav

Zpracovatel části PD:	Progresklima CZ

Houbalova 4, 628 00 Brno

1.2	OBSAH  PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Obsahem projektu je řešení vzduchotechnického zařízení pro větrání prodejny včetně zázemí.

Podkladem pro zpracování projektu byly:

- stavební půdorysy a řezy objektu

- konzultace s projektantem centrálních rozvodů médií

- konzultace s projektantem stavby a elektro

- níže uvedené předpisy a normy

  - POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Nařízení vlády z 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (sb.178/2001)

- Nařízení vlády z 27.12.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (sb.502/2000)

- Hygienické předpisy sv. 39/1978; Směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- Hygienické předpisy sv. 58/1985; Směrnice č. 66 kterou se mění směrnice č. 46/1978

- Hygienické předpisy sv.37/1977; Směrnice č. 41 nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací

- Příloha k vyhlášce č. 13/1977 sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (12/2000)

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (leden 1996)

1.4	PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ

Místo stavby	Brno

Nadmořská výška	280 m n.m.

Letní výpočtová teplota	tel	=	 32 	°C

Zimní výpočtová teplota	tez	=	-12 	°C

1.5	PARAMETRY ENERGIÍ,  JEJICH POUŽITÍ

Pro provoz vzduchotechnických zařízení budou použita tato media s parametry:

Silnoproud na centrální systém rozvodu silnoproudu o parametrech 230V/400V/50Hz

Chladná voda na centrální systém rozvodu chladné vody teplotním spádu 7/13°C

Topná voda na centrální systém rozvodu chladné vody teplotním spádu 80/60°C

2.	KONCEPCE  VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů a zapracovaných požadavků investora a architekta. Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Potrubní rozvody pro přívod a odvod vzduchu  jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu nebo spiro potrubím, případně ohebnými hadicemi. Rozvody jsou vybaveny regulačními prvky a distribučními elementy umístěnými pod stropem nebo v podhledu větraných prostor. Ventilátory budou napojeny na potrubní díly přes tlumicí manžety a do potrubí budou vloženy tlumiče hluku. V místě požárního předělu budou instalovány požární klapky. Potrubí bude opatřeno izolacemi dle charakteru prostředí.

2.1	Zařízení č.1/1A – Větrání místnosti mikroskopů S132, S133, S134, S135, S124, S142, S143

    - Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena podstropní klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, vodní chladič, ventilátor umístěná pod stropem strojovny vzduchotechniky S145. Vzhledem k instalované technologii byl navržena dvoustupňová filtrace EU4+EU7. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 19°C.

Přívodní vzduch je nasáván ze společného přívodního kanálu, dále je v jednotce upravován, a do jednotlivých prostorů distribuován přes anemostaty umístěné v podhledu. Odvod vzduchu je přes podhledové kazety do odvodní jednotky, odkud je vyfukován do společného výfukového kanálu vyústěného na fasádě a zakončeného protidešťovou žaluzií. S134 obsahuje technologická zařízení která produkují během svého chodu olejové mlhy. Odvod těchto mlh je řešen samostatným ventilátorem s vyústěním výfuku na střechu objektu. Odvod z místností S141-143 je řešen samostatným ventilátorem s vyústěním výfuku na fasádu objektu.

Veškeré přívodní potrubí od sacího kanálu  je izolováno izolací ORSIL 40mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.1.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. VZT jednotka bude vybavena frekvenčním měničem pro možnost regulace výkonu. Spuštění systému bude možné dálkově z místností S132,133,135. Podrobnější informace PD Měření a regulace.

2.2	Zařízení č.1B/17 – Větrání místnosti laboratoří S123, S126, S138, S140

2.2.1	Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byly navrženy podstropní klimatizační jednotky v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, ventilátor umístěné pod stropem jednotlivých místností.Teplota vzduchu je v zimním období upravována na teplotu 19°C, v letním je bez úpravy.

Přívodní vzduch je  nasáván přes protidešťovou žaluzii umístěnou na fasádě, dále je v jednotce upravován a do prostoru vyfukován přes vyústky osazené v podhledu.

Odvod vzduchu je řešen přes digestoře samostatnými odtahovými ventilátory umístěnými na střeše. Charakter odsávaných zplodin vyžaduje provedení odvodního potrubí a ventilátoru z plastu. V místnosti S138 je ventilátor osazen nad podhledem a výfuk je vyveden do fasády.

Přívodní potrubí ze sacího kanálu po teplovodní ohřívač je izolováno izolací ORSIL 40mm+AL polep.

2.2.2	Provoz zařízení

Přívodní klimatizační jednotka bude řízena samostatným regulátorem umístěným na stěně. Regulátor umožňuje zapnutí a vypnutí zařízení, regulaci směšovací klapky, nastavení otáček a teploty. Odsávací ventilátor digestoře bude spouštěn samostatným tlačítkem.

2.3	Zařízení č.2/2A – Větrání 1 a 2 suterénu, sklady chemikálií, chodby, sklady a archivy m.č. S212, S213, S221, S222, S116, S136, S216-S220, S227-S231, S226, S225, S233

    - Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena podstropní klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, ventilátor umístěná pod stropem strojovny vzduchotechniky S145. Teplota vzduchu je v zimním období upravována na teplotu 18+4°C. (dt=4°C pro pokrytí tep. ztrát prostorů bez vytápění)

Přívodní vzduch je nasáván ze společného přívodního kanálu, dále je v jednotce upravován, a veden čtyřhranným potrubím do prostoru skladu chemikálií a chodeb., kde je vyfukován přes čtyřhranné vyústky do prostoru.

Odvod vzduchu ze skladu chemikálií a odpadků je řešen samostatným ventilátorem. Odvod vzduchu ostatních prostor je řešen potrubním ventilátorem (m.č.216). Vzduch z jednotlivých místností je odsáván přes   jsou svedeny do společného odvodního potrubí, vyústěného do prostoru anglického dvorku.

Do místností skladů budou osazeny dveře bez prahů pro případnou úhradu vzduchu z chodeb, nebo mřížky.

Přívodní potrubí ze sacího kanálu po teplovodní ohřívač je izolováno izolací ORSIL 40mm+AL polep.

2.3.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. Podrobnější informace PD Měření a regulace.

2.4    	Zařízení č.3/3A/3B – Větrání Mikroskopického sálu a šaten m.č. 021-025

    - Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapky, filtry, vodní ohřívač, vodní chladič, deskový rekuperátor, ventilátory umístěná ve strojovně vzduchotechniky S145. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 19°C.

Přívodní vzduch je nasáván ze společného přívodního kanálu, dále je v jednotce upravován, a veden čtyřhranným potrubím do prostoru mikroskopického sálu a šaten, kde je vyfukován přes anemostaty do prostoru.

Odvod vzduchu z mikroskopického sálu, šaten atd. je řešen přes regulační klapku umístěnou v podhledu nebo přes talířové ventily. Úhrada odsátého vzduchu ze šaten je buď z mikroskopického sálu nebo přes stěnový uzávěr z prostoru chodby.

Odvod vzduchu z digestoře (m.č.024) samostatným odtahovým ventilátorem umístěnými na střeše. Charakter odsávaných zplodin vyžaduje provedení odvodního potrubí a ventilátoru z plastu. Úhrada odsátého množství vzduchu bude pod tlakem přes samočinnou klapku z prostoru mikroskopického sálu.

Vnitřní tepelná zátěž bude eliminována cirkulačními klimatizačními jednotkami umístěnými v podhledu. Jednotky se skládají z filtru, vodního chladiče a ventilátoru. Odvod kondenzátu bude zajištěn kondenzátním čerpadlem do nejbližšího svodu kanalizace (viz ZTI).

Veškeré přívodní potrubí od sacího kanálu  je izolováno izolací ORSIL 40mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.4.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. Spuštění systému bude možné dálkově z místnosti 024. Podrobnější informace PD Měření a regulace. Klimatizační jednotka bude řízena samostatným regulátorem umístěným na stěně. Regulátor umožňuje zapnutí a vypnutí zařízení,  nastavení otáček a teploty.

2.5	Zařízení č.4/4A – Větrání místnosti výdeje jídel, jídelny a zázemí m.č.015, 016, S112, S113, S114

    - Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena podstropní klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, vodní chladič, ventilátor umístěná pod stropem m.č.015. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 19°C.

Přívodní vzduch je nasáván ze společného přívodního kanálu, dále je v jednotce upravován, a do jednotlivých prostorů distribuován přes anemostaty, nebo čtyřhranné vyústky umístěné v podhledu.

Odvod vzduchu z výdeje a zázemí v přízemí  je přes čtyřhranné vyústky, nebo nerezové zákryty s lapači tuku umístěné nad konvektomatem a fritézou, odvodní ventilátor a dále čtyřhranným potrubím až nad střechu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru. Odvod z místností S112-S114 je řešen samostatným ventilátorem s vyústěním výfuku na fasádu objektu, rovněž jako odvod z jídelny.

Veškeré přívodní potrubí od sacího kanálu  je izolováno izolací MIRELON tl.15mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.5.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. VZT jednotka bude vybavena frekvenčním měničem pro možnost regulace výkonu. Spuštění systému bude možné dálkově z prostoru výdeje jídel. Výkon jednotky bude zvýšen při zapnutí fritézy (z prostoru výdeje) nebo při zapnutí odtahu z jídelny (z prostoru pokladny). Podrobnější informace PD Měření a regulace.

2.6	Zařízení č.5/5A/5B – Větrání místnosti laboratoří 112,116,117,120,123,124,128

2.6.1	Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, vodní chladič, ventilátor umístěná ve strojovně vzduchotechniky  m.č.701. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 17°C.

Přívodní vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii, dále je v jednotce upravován, a do jednotlivých prostorů distribuován přes anemostaty. V přívodním potrubí do každé laboratoře je osazena regulační klapka se servopohonem.

Odvod vzduchu z laboratoří je řešen přes regulační klapku se servopohonem z prostoru podhledu.

Odvod vzduchu z digestoří je řešen samostatným odtahovým ventilátorem umístěným na střeše. Charakter odsávaných zplodin vyžaduje provedení odvodního potrubí a ventilátoru z plastu. Úhrada odsátého vzduchu bude zvýšením množství přívodního vzduchu a uzavřením odvodu vzduchu v jednotlivých laboratořích, kde bude odvod z digestoře spuštěn.

Vnitřní tepelná zátěž bude eliminována cirkulačními klimatizačními jednotkami umístěnými v podhledu. Jednotky se skládají z filtru, vodního chladiče a ventilátoru. Odvod kondenzátu bude zajištěn kondenzátním čerpadlem do nejbližšího svodu kanalizace (viz ZTI).

Přívodní potrubí ve strojovně bude izolováno izolací ORSIL 40mm+Al. Ostatní přívodní potrubí je izolováno izolací MIRELON tl.20mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.6.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. VZT jednotka bude vybavena frekvenčním měničem pro možnost regulace výkonu. Spuštění systému bude možné dálkově. Výkon jednotky bude zvýšen při odtahu vzduchu z jednotlivých digestoří. Podrobnější informace PD Měření a regulace. Odsávací ventilátor digestoře bude spouštěn samostatným tlačítkem.

2.7   	Zařízení č.6/6A–Větrání pracoven v 6.NP a učeben v 6.NP a 2.NP–m.č. 210, 609 - 614, 617

    - Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapky, filtry, vodní ohřívač, vodní chladič, deskový rekuperátor, ventilátory umístěná ve strojovně vzduchotechniky m.č.701. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 19°C.

Přívodní vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii, dále je v jednotce upravován, a do jednotlivých prostorů distribuován přes anemostaty. Samostatné větve přívodu a odvodu vzduchu pro učebny v 2.P a 6NP budou opatřeny klapkami se servopohonem.

Odvod vzduchu z jednotlivých pracoven a učeben je řešen přes regulační klapku z prostoru podhledu. Samostatné větve přívodu a odvodu vzduchu pro učebny v 2NP a 6NP budou opatřeny klapkami se servopohonem.

Vnitřní tepelná zátěž bude eliminována cirkulačními klimatizačními jednotkami umístěnými v podhledu. Jednotky se skládají z filtru, vodního chladiče a ventilátoru. Odvod kondenzátu bude zajištěn kondenzátním čerpadlem do nejbližšího svodu kanalizace (viz ZTI).

Přívodní potrubí ve strojovně bude izolováno izolací ORSIL 40mm+Al. Ostatní přívodní potrubí je izolováno izolací MIRELON tl.15mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.7.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. VZT jednotka bude vybavena frekvenčním měničem pro možnost regulace výkonu. Spuštění systému bude možné dálkově. Výkon jednotky bude zvýšen při požadavku větrání z počítačových učeben v 2NP a 6NP. Větrání učeben bude spouštěno samostatnými tlačítky. Podrobnější informace PD Měření a regulace.

2.8	Zařízení č.7/7A/7B – Větrání místnosti laboratoří 112,116,117,120,123,124,128

2.8.1	Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, vodní chladič, ventilátor umístěná ve strojovně vzduchotechniky  m.č.701. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 17°C.

Přívodní vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii, dále je v jednotce upravován, a do jednotlivých prostorů distribuován přes anemostaty. V přívodním potrubí do každé laboratoře je osazena regulační klapka se servopohonem.

Odvod vzduchu z laboratoří je řešen přes regulační klapku se servopohonem z prostoru podhledu.

Odvod vzduchu z digestoří je řešen samostatným odtahovým ventilátorem umístěným na střeše. Charakter odsávaných zplodin vyžaduje provedení odvodního potrubí a ventilátoru z plastu. Úhrada odsátého vzduchu bude zvýšením množství přívodního vzduchu a uzavřením odvodu vzduchu v jednotlivých laboratořích, kde bude odvod z digestoře spuštěn.

Vnitřní tepelná zátěž bude eliminována cirkulačními klimatizačními jednotkami umístěnými v podhledu. Jednotky se skládají z filtru, vodního chladiče a ventilátoru. Odvod kondenzátu bude zajištěn kondenzátním čerpadlem do nejbližšího svodu kanalizace (viz ZTI).

Přívodní potrubí ve strojovně bude izolováno izolací ORSIL 40mm+Al. Ostatní přívodní potrubí je izolováno izolací MIRELON tl.20mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.8.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. VZT jednotka bude vybavena frekvenčním měničem pro možnost regulace výkonu. Spuštění systému bude možné dálkově. Výkon jednotky bude zvýšen při odtahu vzduchu z jednotlivých digestoří. Podrobnější informace PD Měření a regulace. Odsávací ventilátor digestoře bude spouštěn samostatným tlačítkem.

2.9	Zařízení č.8/11 – Klimatizace telefonní ústředny a serveru

2.9.1 	Charakteristika zařízení

Pro udržení požadované teploty v uvedených místnostech jsou instalovány klimatizační jednotky v nástěnném provedení. Klimatizační jednotky jsou vybaveny filtrem, ventilátorem, chladičem a ovladačem s termostatem umístěným v referenčním bodě místnosti (+1,2m nad podlahou). Klimatizační jednotky jsou vybaveny elektronickou regulací pro celoroční provoz chlazení.

Zdrojem chladicího média jsou kompresorové jednotky umístěné na konzole nebo na střeše. Chladicím médiem je ekologicky přijatelné chladivo R407C. Rozvody chladu jsou opatřené izolací Armaflex. Veškeré kondenzáty jsou svedeny ve spádu min 0,3% do kanalizace. Zaústění do kanalizace musí být opatřeno sifonem !!

2.9.2	Provoz zařízení

Klimatizační jednotky jsou řízeny ovladačem s termostatem umístěným v referenčním bodě místnosti (+1,2m nad podlahou). Ovladač umožňuje zapnutí a vypnutí klimatizace, regulaci otáček a nastavení teploty atd.

2.10	Zařízení č.12 – Strojovna výtahu

2.10.1 	Charakteristika zařízení

Pro odvětrání výtahové šachty je navržen malý potrubní ventilátor zaústěný do společného výfukového kanálu zař. 4A.

2.10.2	Provoz zařízení

Chod zařízení bude řízen spolu s chodem odvodního ventilátoru z.č.4A.

2.11	Zařízení č.13 – Větrání CHÚC 1 a 2 SUTEREN

2.11.1 	Charakteristika zařízení

Pro větrání chráněné únikové cesty je navržen potrubní ventilátor umístěný ve strojovně vzduchotechniky S145. Čerstvý vzduch bude nasáván z prostoru atria, dále bude veden čtyřhranným potrubím přes ventilátor a dále bude vyfukován přes vyústky do prostoru schodiště 1 a 2 suterénu.

2.11.2	Provoz zařízení

Chod zařízení bude řízen signálem z EPS.

2.12	Zařízení č.14 – Větrání rozvodny

2.12.1 	Charakteristika zařízení

Pro odvod tepelné zátěže z uvedených prostor byl navržen nástěnný ventilátor. Čerstvý vzduch bude nasáván podtlakově přes protidešťovou žaluzii s klapkou umístěnou na fasádě. Znehodnocený vzduch bude odsáván pod stropem a dále bude veden přes ventilátor do venkovního prostoru.

2.12.2	Provoz zařízení

Ventilátor bude spouštěn přes termostat umístěný v referenčním bodě místnosti (+1,2m nad podlahou).

2.13	Zařízení č.15A – Chladicí jednotky

2.13.1	Charakteristika zařízení

Pro eliminaci tepelné zátěže v jednotlivých prostorech jsou navrženy kazetové klimatizační jednotky skládající se z: ventilátoru, vodního výměníku, filtru, kondenzátního čerpadla a ovladače, umístěného na stěně v referenčním bodě +1,2m nad podlahou. Klimatizační jednotky jsou napojeny na centrální rozvod chladné vody o teplotním spádu 7/13°C. Veškeré kondenzáty jsou svedeny ve spádu min 0,3% do kanalizace. Zaústění do kanalizace musí být opatřeno sifonem !!. Detailní popis tohoto zařízení je v části projektové dokumentace - Chlazení.

2.13.2	Provoz zařízení

Klimatizační jednotky budou řízeny nástěnným ovladačem s termostatem dle potřeby. Zařízení je navrženo pro letní provoz chlazení.

2.14	Zařízení č.16/16A – Zdroj chladu

2.14.1	Charakteristika zařízení

Pro výrobu chladné vody o teplotním spádu 7/13°C byl navržen zdroj chladu s děleným kondenzátorem umístěný ve strojovně vzduchotechniky v m.č. 701. S kondenzátorem umístěným na střeše je propojen měděným potrubím s náplní ekologického chladiva R407C. Detailní popis tohoto zařízení je v části projektové dokumentace - Chlazení.

2.14.2	Provoz zařízení

Zdroj chladu bude řízen systémem MaR dle potřeby chladu v objektu. Zařízení je navrženo pro letní provoz chlazení.

2.15	Zařízení č.19 – Přípravna masa

2.15.1	Charakteristika zařízení

Chlazení místnosti přípravny masa na teplotu 15°C je zajištěna systémem Split. Vnitřní podstropní výparníková jednotka je umístěna na táhlech zavěšených pod stropem. Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky je zajištěn plastovým potrubím DN 20 ve spádu min 0,3% do kanalizace. Zaústění do kanalizace musí být opatřeno sifonem !!. Potrubí spojující vnitřní a vnější jednotku je vedeno pod stropem. Kondenzační jednotka je umístěna na konzole nad vraty do místnosti S111. Jako chladicí medium je použito chladivo R507A.

2.15.2	Provoz zařízení

Chladicí jednotka je řízena nástěnným termostatem (VZT).

2.16	Zařízení č.21 - Přesun stávajících vzduchotechnických jednotek pro 4 a 5 NP

Požadavkem investora bylo zapracování přemístění stávajících vzduchotechnických jednotek sloužících pro větrání 5 a 4NP. Nová poloha včetně umístění kondenzačních jednotek byla určena ve výkresové dokumentaci střechy. Příkonové požadavky na silnoproud a vytápění byly zachovány. V rámci přesunu je třeba demontovat uvedené zařízení včetně rozvodů vzduchu i chladu. Při návrhu nové potrubní trasy bylo dbáno na maximální využití původních potrubních dílů.

2.17	Zařízení č.22/22A – Větrání místnosti mikroskopů S142, S143

2.17.1	Charakteristika zařízení

Pro přívod vzduchu byla navržena podstropní klimatizační jednotka v sestavě uzavírací klapka, filtr, vodní ohřívač, vodní chladič, ventilátor umístěná pod stropem strojovny vzduchotechniky S145. Vzhledem k instalované technologii byl navržena dvoustupňová filtrace EU4+EU7. Teplota vzduchu je v letním i zimním období upravována na teplotu 19°C.

Přívodní vzduch je nasáván z přívodního kanálu přes protidešťovou žaluzii, dále je v jednotce upravován, a do jednotlivých prostorů distribuován přes anemostaty umístěné v podhledu. Odvod vzduchu je přes podhledové kazety do odvodní jednotky, odkud je vyfukován do společného výfukového kanálu vyústěného na fasádě a zakončeného protidešťovou žaluzií.

Veškeré přívodní potrubí od sacího kanálu  je izolováno izolací ORSIL 40mm+AL polep. V místě požárního předělu je tepelná izolace nahrazena požární izolací ORSIL 40mm s odolností 30min. Odvodní potrubí bude izolováno pouze v místě požárního předělu.

2.17.2	Provoz zařízení

Zařízení bude řízeno samostatným systémem měření a regulace. Spuštění systému bude možné dálkově z místností S142, S143. Podrobnější informace PD Měření a regulace.

    - Úpravy rozvodů chladu a topení

Instalací nové vzduchotechnické jednotky bude nutno provést drobné úpravy rozvodů chladu a bude nutno osadit nové regulační a servisní armatury. Parametry a specifikace těchto armatur jsou stejné jako pro zařízení č.1/1A ( viz. prováděcí projektová dokumentace vzduchotechniky a chlazení Morfologie III ). Stávající dimenze přívodu chladné vody bude zachována, bude provedena pouze nová přípojka na vodní chladič dle dispozičních možností ve strojovně.

Instalací nové vzduchotechnické jednotky bude nutno provést drobné úpravy rozvodů topení a bude nutno osadit nové regulační a servisní armatury. Parametry a specifikace těchto armatur jsou stejné jako pro zařízení č.1/1A ( viz. prováděcí projektová dokumentace vytápění Morfologie III ). Stávající dimenze přívodu topné vody do rozdělovače bude zachována, bude provedena pouze nová přípojka na vodní ohřívač dle dispozičních možností ve strojovně.

2.18	Zařízení č.23/23A – Větrání strojovny chlazení

2.12.1 	Charakteristika zařízení

Pro odvod tepelné zátěže z uvedených prostor byl navržen nástěnný ventilátor. Čerstvý vzduch bude nasáván podtlakově přes protidešťovou žaluzii s klapkou umístěnou na fasádě a veden potrubím do prostoru strojovny chlazení. Potrubí je obaleno protipožární izolací. Znehodnocený vzduch bude odsáván pod stropem a dále bude veden přes ventilátor a tlumič do venkovního prostoru.

2.12.2	Provoz zařízení

Ventilátor bude spouštěn přes termostat umístěný v referenčním bodě místnosti (+1,2m nad podlahou).

3.	VÝKONOVÉ PARAMETRY A NÁROKY NA ENERGIE

Viz. Příloha tabulka zařízení

Veškeré požadavky na energie byly předány projektantům zpracovávajícím jednotlivé části.

4.	EKOLOGIE

Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “

5. 	POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

Požadavky byly v průběhu zpracování dokumentace předány ostatním profesím.

5.1	POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČÁST

V rámci stavební části budou zhotoveny otvory ve stavebních konstrukcích (sádrokartonech) pro prostupy potrubí  a bude provedeno jejich následné zapravení a začištění.

Při montáži zajistit koordinaci s ostatními profesemi

Rámy pod vzduchotechnické jednotky na střeše a ve strojovnách vzduchotechniky.

Zajistit montážní otvory do strojoven vzduchotechniky.

5.2	POŽADAVKY NA ROZVODY ÚT,CHL

Napojení výměníků vzduchotechnických jednotek na topnou respektive chladnou vodu, včetně příslušných armatur a izolací.

5.3	POŽADAVKY NA ROZVODY ZTI

Odvod kondenzátu z klimatizačních a vzduchotechnických jednotek.

  - POŽADAVKY NA ROZVODY SI

V rámci rozvodů SI bude zabezpečeno napájení 230V/400V/50Hz všech ventilátorů a klimatizačních jednotek, které nebudou napájeny z rozvaděčů MaR. Ovládání klimatizačních jednotek je součástí dodávky VZT.

6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny. Do potrubí budou vloženy tlumiče hluku.

7.	OCHRANA  A BEZPEČNOST

Vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících se v objektu. Škodliviny a odváděný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde není ohrožena pobytová zóna lidí

Veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření

Připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ

8.	ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis. Montáž přívodních a odtahových elementů v místnostech s podhledy musí být koordinována s montáží podhledů, stavba zajistí koordinaci s případným křížením potrubních rozvodů ostatních profesí.

V Brně, 28.11.2003 						                              Ing. Marek Nos