## CELKOVÁ TABULKA
|  |  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [32 empty] | PŘÍLOHA Č.1 |  | 1/2
List číslo : 1
|  |  |  | AKCE: | Morfologické centrum - III. Etapa-skutečný stav | [30 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | Množství vzduchu | [9 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | Ovládání
[5 empty] | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | pol. | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | Imax | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  |  | místo | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | mm | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | mm | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[16 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[19 empty] | m3/h | kPa | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[16 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[19 empty] | kW | V | A
1 | Větrání mikroskopů-P | 1.001 | S145 | GEA 10.05IVBV | 1350 | 150 |  | 0.75 |  | 400 | 1.9 |  | -12 | 19 | 14 |  | 80 | 60 | 0.6 | 1.7 | 25 | 32 | 19 | 6.5 |  | 7 | 13 | 0.9 | 2.5 | 32 | [8 empty] | MAR
1A | Větrání mikroskopů-O | 1A.001 | S145 | GEA 10.05IVBV | 1050 | 150 |  | 0.25 |  | 400 | 0.81 | [27 empty] | MAR
1A | Větrání rot.pumpy-O | 1A.002 | S116 | TD 1300/250 | 150 | 200 |  | 0.18 |  | 230 | 0.72 | [27 empty] | MAR
1A | Větrání váhovny-O | 1A.003 | S143 | TD 800/200 | 650 | 150 |  | 0.14 |  | 230 | 0.6 | [27 empty] | MAR
1B | Digestoře 1 suteren-O | 1B.001 | S138 | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.55 |  | 400 | [28 empty] | MAR
1B | Digestoře 1 suteren-O | 1B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
1B | Digestoře 1 suteren-O | 1B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
1B | Digestoře 1 suteren-O | 1B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
2 | Větrání 1+2.suterénu-P | 2.001 | S145 | GEA 10.05IVBV | 2450 | 200 |  | 1.1 |  | 400 | 2.7 |  | -12 | 18+4 | 28 |  | 80 | 60 | 1.1 | 3.4 | 25 | [17 empty] | MAR
2A | Větrání 1+2.suterénu-O | 2A.001 | S216 | RP 50-25/22-4D | 1200 | 200 |  | 0.75 |  | 400 | 1.9 | [27 empty] | MAR
2A | Sklady 2 suteren-O | 2A.002 | S213 | HV 300A | 500 | 45 |  | 0.068 |  | 230 | 0.3 | [27 empty] | MAR
2A | Sklady 2 suteren-O | 2A.002 | S222 | HV 300A | 500 | 45 |  | 0.068 |  | 230 | 0.3 | [27 empty] | MAR
2A | Sklady 2 suteren-O | 2A.002 | S233 | CLC-N250 | 500 | 45 |  | 0.068 |  | 230 | 0.3 | [27 empty] | MAR
2A | Sklady 2 suteren-O | 2A.003 | S225 | HV 230A | 200 | 45 |  | 0.034 |  | 230 | 0.15 | [27 empty] | MAR
2A | Sklady 2 suteren-O | 2A.003 | S226 | HV 230A | 200 | 45 |  | 0.034 |  | 230 | 0.15 | [27 empty] | MAR
3 | Mikroskopický sál-P | 3.001 | S145 | GEA 10.10IVVV | 3800 | 250 |  | 3 |  | 400 | 6.4 |  | -12 | 19 | 24 |  | 80 | 60 | 1.1 | 3.7 | 32 | 32 | 19 | 19 |  | 7 | 13 | 2.7 | 9.3 | 32 | [8 empty] | MAR
3A | Mikroskopický sál-O | 3A.001 | S145 | GEA 10.10IVVV | 3500 | 200 |  | 1.5 |  | 400 | 3.6 | [27 empty] | MAR
3B | Digestoř přízemí-O | 3B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
4 | Větrání bufetu-přívod | 4.001 | 015 | GEA 15.10IVVV | 5900 | 250 |  | 3 |  | 400 | 6.4 |  | -12 | 19 | 61 |  | 80 | 60 | 2.7 | 4.9 | 32 | 32 | 19 | 29 |  | 7 | 13 | 4.1 | 8.8 | 32 | [8 empty] | MAR
4A | Větrání bufetu+jíd.-odvod | 4A.001 | 015 | GEA 15.05IVBV | 3150 | 400 |  | 1.5 |  | 400 | 3.6 | [27 empty] | MAR
4A | Větrání bufetu+jíd.-odvod | 4A.002 | 015 | GEA 10.10IVVV | 1600 | 200 |  | 0.75 |  | 400 | 1.9 | [27 empty] | MAR
4A | Větrání přípraven-odvod | 4A.003 | S111 | RP 50-25/22-4D | 1150 | 150 |  | 0.379 |  | 400 | 1 | [27 empty] | MAR
5 | Laboratoře 1NP-P | 5.001 | 701 | GEA 15.10IVVV | 6400 | 350 |  | 4 |  | 400 | 8.3 |  | -12 | 19 | 67 |  | 80 | 60 | 2.9 | 5.7 | 32 | 32 | 17 | 40 |  | 7 | 13 | 5.7 | 22.4 | 32 | [8 empty] | MAR
5A | Laboratoře 1NP-O | 5A.001 | střecha | RS63/45-4D | 2400 | 350 |  | 0.72 |  | 400 | 1.4 | [27 empty] | MAR
5B | Digestoře 1NP-O | 5B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
5B | Digestoře 1NP-O | 5B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
5B | Digestoře 1NP-O | 5B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
5B | Digestoře 1NP-O | 5B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
5B | Digestoře 1NP-O | 5B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
5B | Digestoře 1NP-O | 5B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
6 | Pracovny 6NP-P | 6.001 | 701 | GEA 15.10IVVV | 4800 | 350 |  | 3 |  | 400 | 6.4 |  | -12 | 20 | 32 |  | 80 | 60 | 1.4 | 4.5 | 32 | 32 | 19 | 24 |  | 7 | 13 | 3.4 | 6.4 | 32 | [8 empty] | MAR
6A | Pracovny 6NP-O | 6A.001 | 701 | GEA 15.10IVVV | 4800 | 300 |  | 2.2 |  | 400 | 4.9 | [27 empty] | MAR
7 | Laboratoře 3NP-P | 7.001 | 701 | GEA 15.06IVBV | 3850 | 350 |  | 3 |  | 400 | 6.4 |  | -12 | 19 | 41 |  | 80 | 60 | 1.8 | 5.3 | 32 | 32 | 17 | 23 |  | 7 | 13 | 3.3 | 6.9 | 32 | [8 empty] | MAR
7A | Laboratoře 3NP-O | 7A.001 | 701 | GEA 15.05IVBV | 2650 | 350 |  | 1.1 |  | 400 | 2.7 | [27 empty] | MAR
7B | Digestoře 1NP-O | 7B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
7B | Digestoře 1NP-O | 7B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
7B | Digestoře 1NP-O | 7B.001 | střecha | SEAT 20 | 1100 | 1000 |  | 0.75 |  | 400 | [28 empty] | MAR
8 | Telefonní ústředna | 8.001 | střecha | Carrier | 590 |  |  | 1.7 |  | 230 | 10 | [12 empty] | 3.83 | F | R407C | [12 empty] | Ovladač
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.001 | m.č.S210 | DECOR 300 CRZ | 120 | 40 |  | 0.13 |  | 230 | [28 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.001 | m.č.S215 | DECOR 300 CRZ | 120 | 40 |  | 0.13 |  | 230 | [28 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.002 | m.č.S205 | ECO-Line | 60 | 40 |  | 0.19 |  | 230 | 0.13 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.003 | m.č.S214 | ECO-Line | 150 | 35 |  | 0.03 |  | 230 | 0.15 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.S105 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.S106 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.005 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.006 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.019 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.133 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.004 | m.č.230 | RVK 160E2-L1 | 180 | 300 |  | 0.11 |  | 230 | 0.51 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.105 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.106 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.205 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.206 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.335 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
|  |  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [32 empty] | PŘÍLOHA Č.1 |  | 2/2
List číslo : 1
|  |  |  | AKCE: | Morfologické centrum - III. Etapa-skutečný stav | [30 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | Množství vzduchu | [9 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | Ovládání
[5 empty] | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | pol. | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | Imax | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  |  | místo | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | mm | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | mm | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[16 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[19 empty] | m3/h | kPa | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[16 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[19 empty] | kW | V | A
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.305 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.005 | m.č.306 | RVK 160E2-A1 | 180 | 210 |  | 0.08 |  | 230 | 0.36 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.006 | m.č.605 | RVK 125E2-A1 | 180 | 80 |  | 0.031 |  | 230 | 0.19 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.006 | m.č.606 | RVK 125E2-A1 | 180 | 80 |  | 0.031 |  | 230 | 0.19 | [27 empty] | ELE
9A | Větrání hyg. zázemí | 9A.007 | m.č.S118 | RVK 150E2-A1 | 300 | 100 |  | 0.08 |  | 230 | 0.35 | [27 empty] | ELE
10A | Dílna | 10A.001 | m.č.110 | HV 230A | 200 | 45 |  | 0.034 |  | 230 | 0.15 | [27 empty] | ELE
10A | Dílna | 10A.002 | m.č.S209 | DECOR 300CRZ | 250 | 35 |  | 0.025 |  | 230 | [28 empty] | ELE
11 | Server | 11.001 | střecha | Carrier | 590 |  |  | 1.7 |  | 230 | 10 | [12 empty] | 3.83 | F | R407C | [12 empty] | Ovladač
12 | Strojovna výtahu | 12.001 | S111a | TD 500/150 | 300 | 150 |  | 0.068 |  | 230 | 0.3 | [27 empty] | Termostat
13 | CHÚC | 13.001 | m.č.020 | TD2000/315 | 1600 | 150 |  | 0.275 |  | 230 | 1.3 | [27 empty] | EPS
14 | Rozvodna | 14.001 | m.č.S108 | EDAV 250 | 1500 | 40 |  | 0.072 |  | 230 | 0.5 | [27 empty] | Termostat
14 | Rozvodna | 14.001 | m.č.S108 | EDAV 250 | 1500 | 40 |  | 0.072 |  | 230 | 0.5 | [27 empty] | Termostat
15 | Chladicí jednotky | 15.001 | m.č.609 | 1xK30 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 6.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.001a | m.č.609 | 1xK30 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 6.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.002 | m.č.610 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.003 | m.č.612 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.003a | m.č.612a | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.004 | m.č.613 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.004a | m.č.613a | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.005 | m.č.614 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.006 | m.č.617 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.007 | m.č.210 | 1xK30 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 6.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.007a | m.č.210 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.008 | m.č.330 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.009 | m.č.329 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.010 | m.č.326 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.011 | m.č.112 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.012 | m.č.116 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.013 | m.č.117 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.014 | m.č.120 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.015 | m.č.124 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.016 | m.č.123 | 1xK12 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 3.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.017 | m.č.022 | 1xK30 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 6.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.017a | m.č.022 | 1xK30 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 6.5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.017b | m.č.022 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
|  | 15.017c | m.č.022 | 1xK18 |  |  |  | 0.15 |  | 230 | [13 empty] | 5 |  | 7 | 13 | [11 empty] | Ovladač
16 | Výrobník chladu | 16.001 | 701 | GRC 080 AA R134a |  |  |  | 67.2 |  | 400 | 114 | 210 | [26 empty] | MAR
16A | Kondenzátor | 16A.001 | střecha | KUBA CAVS10-1x4B | 70276 | 50 |  | 3.2 |  | 400 | 8 | [27 empty] | MAR
17 | Laboratoře 2 suteren - P | 17.001 | S123 | GEKO 7 | 800 | 100 |  | 0.15 |  | 230 | 0.5 |  | -12 | 20 | 8.7 |  | 80 | 60 | [20 empty] | Ovladač
17 | Laboratoře 2 suteren - P | 17.001 | S126 | GEKO 7 | 800 | 100 |  | 0.15 |  | 230 | 0.5 |  | -12 | 20 | 8.7 |  | 80 | 60 | [20 empty] | Ovladač
17 | Laboratoře 2 suteren - P | 17.001 | S140 | GEKO 7 | 800 | 100 |  | 0.15 |  | 230 | 0.5 |  | -12 | 20 | 8.7 |  | 80 | 60 | [20 empty] | Ovladač
17 | Laboratoře 2 suteren - P | 17.001 | S138 | GEKO 7 | 800 | 100 |  | 0.15 |  | 230 | 0.5 |  | -12 | 20 | 8.7 |  | 80 | 60 | [20 empty] | Ovladač
19 | Přípravna masa | 19.001 | mč.113b | MIC 100 |  |  |  | 0.75 |  | 230 | 5 | [12 empty] | 1.115 | F | R507A | [12 empty] | Ovladač
22 | Větrání mikroskopů-P | 22.001 | S145 | GEA 10.05IVBV | 1200 | 150 |  | 0.75 |  | 400 | 1.9 |  | -12 | 19 | 12.5 |  | 80 | 60 | 0.53 | 1.7 | 25 | 32 | 19 | 6 |  | 7 | 13 | 0.9 | 2.5 | 32 | [8 empty] | MAR
22A | Větrání mikroskopů-O | 22A.001 | S145 | GEA 10.05IVBV | 1200 | 150 |  | 0.25 |  | 400 | 0.81 | [27 empty] | MAR
23 | Strojovna chlazení | 23A.001 | mč.S110a | TCBB/4-560H | 3600 | 160 |  | 0.98 |  | 230 | 4.9 | [27 empty] | ELE
| CELKEM | [6 empty] | 121.119 | [6 empty] | 301.8 | [8 empty] | 259.775