## List1
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [14 empty] | 1/4
Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev
AKCE: Morfologické centrum - III. Etapa-skutečný stav
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Potřebný chl. výkon | Teplo pro větrání | El. Příkon | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | počet osob |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  |  |  |  | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | kW | kW | kW
| Větrání laboratoří - Zařízení č.1/1A | [10 empty] | tp°C
S1 | Transmisní EM | S132 | 12.4 | 2.4 | 29.76 |  |  |  | 400 | 350 | 13.4409 | 19 | 20 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 1 | 1A.001
S1 | Rastrovací EM | S133 | 12.1 | 2.4 | 29.04 |  |  |  | 400 | 350 | 13.7741 | 19 | 20 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 1 | 1A.001
S1 | Aquasem | S135 | 12.3 | 2.4 | 29.52 |  |  |  | 400 | 350 | 13.5501 | 19 | 20 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 1 | 1A.001
S1 | Rotovací pumpy | S134 | 6 | 2.4 | 14.4 |  |  |  | 150 | 150 | 10.4167 | 19 | 20 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 1 | 1A.002
S1 | Úklidová komora | S141 | 5.4 | 2.4 | 12.96 |  | 50m3/h/Vyl |  | - | 50 | 3.858 | [9 empty] | - | 1A.003
S1 | Váhovna | S142 | 11.2 | 2.4 | 26.88 |  | 15x/h |  | - | 400 | 14.881 | [9 empty] | - | 1A.003
S1 | Sklad | S143 | 17.4 | 2.4 | 41.76 |  | 5x/h |  | - | 200 | 4.7893 | [9 empty] | - | 1A.003
[9 empty] | 1350 | 1850
Větrání laboratoří - Zařízení č.1B/17
S1 | Laboratoř | S123 | 16.5 | 2.4 | 39.6 |  | 1100m3/h | 1100m3/h | 800 | 1100 | 27.7778 | [9 empty] | 17 | 1B
S1 | Laboratoř | S126 | 21 | 2.4 | 50.4 |  | 1100m3/h | 1100m3/h | 800 | 1100 | 21.8254 | [9 empty] | 17 | 1B
S1 | Umývarna, sušárna | S138 | 21.5 | 2.4 | 51.6 |  | 1100m3/h | 1100m3/h | 800 | 1100 | 21.3178 | [9 empty] | 17 | 1B
S1 | Laboratoř asistenta | S140 | 13 | 2.4 | 31.2 |  | 1100m3/h | 1100m3/h | 800 | 1100 | 35.2564 | [9 empty] | 17 | 1B
4400
| Větrání 1.+2.Suterénu-Zařízení č.2/2A | [10 empty] | tp°C
S2 | Chodba | S212 | 42.5 | 2.2 | 93.5 |  | 2x |  | 300 | - | 3.2086 | 19 | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | -
S2 | Sklad chemikálií | S213 | 17 | 2.2 | 37.4 |  | 10x |  | 400 | 400 | 10.6952 | 19 | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | 2A.002
S2 | Archív a sklad | S216 | 28.8 | 2.2 | 63.36 |  | 2x |  | - | 100 | 1.5783 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Sklad správy budov | S217 | 57.2 | 2.2 | 125.84 | 7 | 2x | 50m3/h/os | - | 200 | 1.5893 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Sklad | S218 | 18.4 | 2.2 | 40.48 | 7 | 2x | 50m3/h/os | - | 100 | 2.4704 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Archív | S219 | 18.6 | 2.2 | 40.92 |  | 2x |  | - | 100 | 2.4438 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Úklid | S220 | 34.5 | 2.4 | 82.8 |  | 2x |  | - | 150 | 1.8116 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | 2A.001
S2 | Chodba | S221 | 49.8 | 2.2 | 109.56 |  | 2x |  | 300 | - | 2.7382 | 19 | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | -
S2 | Sklad chemikálií | S222 | 22.5 | 2.2 | 49.5 |  | 10x |  | 500 | 500 | 10.101 | 19 | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | 2A.002
S2 | Manipulace | S225 | 18.8 | 2.2 | 41.36 |  | 2x |  | - | 200 | 4.8356 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.003
S2 | Odpad | S226 | 8.4 | 2.2 | 18.48 |  | 10x |  | - | 200 | 10.8225 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.003
S2 | Archív a sklad | S227 | 32.5 | 2.2 | 71.5 |  | 2x |  | - | 150 | 2.0979 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Sklad (E) | S228 | 16.8 | 2.2 | 36.96 |  | 2x |  | - | 100 | 2.7056 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Archív (E) | S229 | 16.7 | 2.2 | 36.74 |  | 2x |  | - | 100 | 2.7218 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Sklad (EMC) | S230 | 16.4 | 2.2 | 36.08 |  | 2x |  | - | 100 | 2.7716 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Archív (EMC) | S231 | 21.1 | 2.2 | 46.42 |  | 2x |  | - | 100 | 2.1542 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.001
S2 | Sklad (S) | S233 | 69.1 | 2.2 | 152.02 |  | 2x |  | - | 500 | 3.289 |  | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | - | 2A.003
S1 | Chodba | S116 | 78 | 2.4 | 187.2 |  | 2x |  | 600 | - | 3.2051 | 19 | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | -
S1 | Chodba | S136 | 45.5 | 2.4 | 109.2 |  | 2x |  | 350 | - | 3.2051 | 19 | 18 | 25 |  |  | EU4 |  |  |  | 2 | -
[9 empty] | 2450 | 3000
| Mikroskopický sál -Zařízení č.3/3A | [10 empty] | tp°C
0 | Mikroskopický sál | 022 | 201.3 | 3.15 | 634.095 | 60 | 50m3/h/os | 3000 | 3000 | 2200 | 4.7312 | 19 | 20 | 25 |  |  | EU4 | 28(22) | 2K30+2K18 | 19,8kW | 3 | 3A
0 | Šatna studenti | 021 | 34.8 | 3.15 | 109.62 | 60 | 20m3/h/skříňka | 600+600chod. | 600 | 1200 | 5.4735 | 19 | 20 | - |  |  | EU4 | - | - | 2,7kPa | 3 | 3A
0 | Úklidová komora | 023 | 3.7 | 3.15 | 11.655 | - | 25m3/h/výl | 25 | - | 50 | 4.29 | - | 20 | - |  |  | EU4 | - | - |  | 3 | 3A
0 | Příprava výuky | 024 | 21.5 | 3.15 | 67.725 | 1 | 2-5x/hod | 200 | 200 | - | 2.9531 | 19 | 20 | 25 |  |  | EU4 | - | - |  | 3 | 3A
0 | Sklad učeb.pom. | 025 | 4.2 | 3.15 | 13.23 | - | 2x/hod | 25 | - | 50 | 3.7793 | - | 20 | - |  |  | EU4 | - | - |  | 3 | 3A
[9 empty] | 3800 | 3500 | [7 empty] | 22kW
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [14 empty] | 2/4
Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev
AKCE: Morfologické centrum - III. Etapa-skutečný stav
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Potřebný chl. výkon | Teplo pro větrání | El. Příkon | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | počet osob |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  |  |  |  | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | kW | kW | kW
| Mikroskopický sál-Zařízení č.3B | [10 empty] | tp°C
0 | Příprava výuky | 024 | 21.5 | 3.15 | 67.725 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 16.2422 | - | - | - |  |  | EU4 | - | - |  | 3 | 3B
| Bufet-Zařízení č4/4A | [7 empty] | 4900 |  |  | tp°C
0 | Přípravna | 015 | 49.54 | 3.15 | 156.051 |  | VDI 2052 | 3050 | 3050 | 3150 | 19.5449 | 19 | 21 | 28 |  |  | EU4 |  |  |  | 4 | 4A.001
0 | Bufet | 016 | 31.2 | 3.15 | 98.28 | 36 | 50m3/h/os | 1800 | 1800 | 1600 | 18.315 | 19 | 21 | 28 |  |  | EU4 |  |  |  | 4 | 4A.002
S1 | Sklad | S112a | 2.42 | 2.4 | 5.808 |  | 2-6x/h |  | 50 | 50 | 8.6088 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | Sklad | S112b | 1.94 | 2.4 | 4.656 |  | 2-6x/h |  | 50 | 50 | 10.7388 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | Chlaz.sklad.hot.jídel | S112c | 3.89 | 2.4 | 9.336 |  | 2-6x/h |  | 100 | 100 | 10.7112 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | Sklad | S112d | 12.28 | 2.4 | 29.472 |  | VDI 2052 |  | 500 | 500 | 16.9653 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | Umývárna | S113a | 6.14 | 2.4 | 14.736 |  | 10-20x/h |  | 150 | 150 | 10.1792 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | Přípravna masa | S113b | 3.67 | 2.4 | 8.808 |  | 8-10x/h |  | 100 | 100 | 11.3533 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | Šatna | S114a | 6.5 | 2.4 | 15.6 |  | 5-10x/h |  | 100 | 100 | 6.4103 | 19 | 21 | 28 | [6 empty] | 4 | 4A.003
S1 | WC | S114b | 2.73 | 2.4 | 6.552 |  | 50m3/h/WC |  | - | 50 | [10 empty] | - | 4A.003
S1 | Úklid | S114c | 1.26 | 2.4 | 3.024 |  | 25m3/h/vyl |  | - | 50 | [10 empty] | - | 4A.003
[9 empty] | 5900 | 5900
| Laboratoře 1NP- Zařízení č5/5A | [10 empty] | tp°C
1 | Laboratoř histochem. | 112 | 40.5 | 2.7 | 109.35 | 2 | 8-12x | 400+dig.o | 1000 | 400 | 9.1449 | 17 | 20 | 20 |  | 39-57 | EU4 | 4,4(4) | K18 | 38.6kW | 5 | 5A
1 | Laboratoř EM1 | 116 | 31.2 | 2.7 | 84.24 | 2 | 8-12x | 400+dig.o | 1000 | 400 | 11.8708 | 17 | 20 | 20 |  | 39-57 | EU4 | 5,46(5) | K18 | 6.5kPa | 5 | 5A
1 | Laboratoř histolog. | 117 | 31.2 | 2.7 | 84.24 | 2 | 8-12x | 400+dig.o | 2000 | 400 | 23.7417 | 17 | 20 | 20 |  | 39-57 | EU4 | 5,46(5) | K18 |  | 5 | 5A
1 | Laboratoř EM2 | 120 | 31.2 | 2.7 | 84.24 | 2 | 8-12x | 400+dig.o | 1000 | 400 | 11.8708 | 17 | 20 | 20 |  | 39-57 | EU4 | 5,46(5) | K18 |  | 5 | 5A
1 | Mol.bio.laboratoř | 124 | 29.9 | 2.7 | 80.73 | 2 | 8-12x | 400+dig.o | 1000 | 400 | 12.387 | 17 | 20 | 20 |  | 40-51 | EU4 | 3,68(3,3) | K12 |  | 5 | 5A
1 | Fotolaboratoř | 128 | 17.9 | 2.7 | 48.33 | 1 | 8-12x |  | 400 | 400 | 8.2764 | 17 | 20 | - |  |  | EU4 | - | - |  | 5 | 5A
1 | Tkáňové kultury | 123 | 22.1 | 2.7 | 59.67 | 1 |  |  |  |  | - | 17 | 20 | 20 |  | 40-51 | EU4 | 2,99(3) | K12 |  | - | -
[9 empty] | 6400 | 2400 | [7 empty] | 25,3kW
Laboratoře 1NP-Zařízení č.5B
1 | Laboratoř histochem. | 112 | 40.5 | 2.7 | 109.35 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 10.0594 | [9 empty] | 5 | 5B
1 | Laboratoř EM1 | 116 | 31.2 | 2.7 | 84.24 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 13.0579 | [9 empty] | 5 | 5B
1 | Laboratoř histolog. | 117 | 31.2 | 2.7 | 84.24 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 13.0579 | [9 empty] | 5 | 5B
1 | Laboratoř EM2 | 120 | 31.2 | 2.7 | 84.24 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 13.0579 | [9 empty] | 5 | 5B
1 | Mol.bio.laboratoř | 124 | 29.9 | 2.7 | 80.73 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 13.6257 | [9 empty] | 5 | 5B
5500
| Výpočetní technika-2+6NP-Zařízení č.6/6A | [10 empty] | tp°C
6 | učebna | 609 | 87.8 | 2.7 | 237.06 | 30 | 50m3/h/os | 1500 | 1900 | 1900 | 8.0148 | 19 | 20 | 25 |  | 50-59 | EU4 | 16,8(13) | 2xK30 | 25 kW | 6 | 6A
6 | Pracovna | 610 | 33 | 2.7 | 89.1 | 2 | 50m3/h/os | 100 | 350 | 350 |  | 19 | 20 | 25 |  | 40-51 | EU4 | 4,2(3,5) | K12 | 5.7kPa | 6 | 6A
6 | Zasedačka | 611 | 30.9 | 2.7 | 83.43 | 1(14) | 50m3/h/os | 50 (700) | 300 | 300 | 3.5958 | 19 | 20 | - |  | 39-57 | EU4 | - | - |  | 6 | 6A
6 | Pracovna | 612 | 30.4 | 2.7 | 82.08 | 4 | 50m3/h/os | 200 | 200 | 200 | 2.4366 | 19 | 20 | 25 |  | 39-57 | EU4 | 4,8(4,2) | K18 |  | 6 | 6A
6 | Pracovna | 613 | 26.4 | 2.7 | 71.28 | 4 | 50m3/h/os | 200 | 200 | 200 | 2.8058 | 19 | 20 | 25 |  | 40-51 | EU4 | 4,8(4,2) | K18 |  | 6 | 6A
6 | Pracovna | 614 | 21.9 | 2.7 | 59.13 | 4 | 50m3/h/os | 200 | 250 | 250 | 4.228 | 19 | 20 | 25 |  | 40-51 | EU4 | 4(3,5) | K12 |  | 6 | 6A
6 | Pracovna | 617 | 27.3 | 2.7 | 73.71 | 4 | 50m3/h/os | 200 | 200 | 200 | 2.7133 | 19 | 20 | 25 |  | 40-51 | EU4 | 3,5(2,9) | K12 |  | 6 | 6A
2 | učebna | 210 | 65 | 2.7 | 175.5 | 21 | 50m3/h/os | 1050 | 1400 | 1400 | 7.9772 | 19 | 20 | 25 |  | 50-59 | EU4 | 14,2(6,5+5) | K30+K18 |  | 6 | 6A
[9 empty] | 4800 | 4800 | [7 empty] | 42,8kW
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [14 empty] | 3/4
Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev
AKCE: Morfologické centrum - III. Etapa-skutečný stav
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Potřebný chl. výkon | Teplo pro větrání | El. Příkon | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | počet osob |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  |  |  |  | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | kW | kW | kW
| Laboratoře 3NP-Zařízení č.7/7A | [10 empty] | tp°C
3 | umývárna skla | 310 | 8.3 | 2.7 | 22.41 | 2 | VDI2052 10-20x | 250 | 350 | 450 | 15.618 | 17 | 20 | - |  |  | EU4 | - | - | 22.9kW | 7 | 7A
3 | výzkum umýv skla | 331 | 12.9 | 2.7 | 34.83 | 2 | VDI2052 10-20x | 350 | 400 | 500 | 11.4844 | 17 | 20 | - |  |  | EU4 | - | - | 4.1kPa | 7 | 7A
3 | Biologická lab. | 330 | 12.7 | 2.7 | 34.29 | 2 | 8-12x | 300+dig o. | 1000 | 300 | 29.163 | 17 | 20 | 20 |  | 34-50 | EU4 | 2,62(2,3) | K12 |  | 7 | 7A
3 | Biologická lab. | 329 | 16.7 | 2.7 | 45.09 | 2 | 8-12x | 350+dig o. | 1000 | 400 | 22.1779 | 17 | 20 | 20 |  | 34-50 | EU4 | 2,69(2,4) | K12 |  | 7 | 7A
3 | Mikroskop | 328a | 3.3 | 2.7 | 8.91 | 1 | 8-12x | 110 | 150 | 200 | 16.835 | 17 | 20 | - |  |  | EU4 | - | - |  | 7 | 7A
3 | Temná komora | 327 | 7.8 | 2.7 | 21.06 | 1 | 8-12x | 160 | 200 | 250 | 9.4967 | 17 | 20 | - |  |  | EU4 | - | - |  | 7 | 7A
3 | Fyzikální lab. | 326 | 26.6 | 2.7 | 71.82 | 2 | 6-12x | 400 | 400 | 400 | 5.5695 | 17 | 20 | 20 |  | 40-51 | EU4 | 3,71(3,2) | K12 |  | 7 | 7A
3 | Praktikum II | 341 | 51 | 2.7 | 137.7 | 16 | 6-12x | 350+dig o. | 1000 | 400 | 7.2622 | 17 | 20 | 20 |  | 34-50 | EU4 |  |  |  | 7 | 7A
[9 empty] | 4500 | 2900 | [7 empty] | 10,5kW
Laboratoře 3NP-Zařízení č.7B
3 | Biologická lab. | 329 | 16.7 | 2.7 | 45.09 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 24.3957 | - | - | - |  |  |  | - | - |  | 7 | 7B
3 | Biologická lab. | 330 | 12.7 | 2.7 | 34.29 | - | 1100m3/h | 1100m3/h | - | 1100 | 32.0793 | - | - | - |  |  |  | - | - |  | 7 | 7B
2200
Větrání WC-Zařízení č9A
S2 | WC údržba | S205 | 4.1 | 2.4 | 9.84 | 0 | 60m3/h/WC | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.002
S2 | Sprcha údržby | S210a | 3 | 2.4 | 7.2 | 0 | 120m3/h/spr | 120 | - | 120 | [10 empty] | - | 9A.001
S2 | Denní místnost | S214 | 16.9 | 2.4 | 40.56 | 0 | 4x/h | 150 | - | 150 | 3.6982 | [9 empty] | - | 9A.003
S2 | Úmývárna,sprcha | S215 | 5.5 | 2.4 | 13.2 | 0 | 120m3/h/spr | 120 | - | 120 | [10 empty] | - | 9A.001
S1 | Úklidová komora | S104 | 1.9 | 3 | 5.7 | 0 | 60m3/h/Vyl | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.011
S1 | WC ženy | S105 | 8.3 | 3 | 24.9 | 0 | 60m3/h/WC,U | 180 | - | 130 | [10 empty] | - | 9A.004
S1 | WC muži | S106 | 10.3 | 3 | 30.9 | 0 | 60m3/h/WC,U,P | 240 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.004
S1 | WC,sprchy u šaten | S118 | 1.45 | 3 | 4.35 | 0 | 120/m3/spr | 150 | - | 150 | [10 empty] | - | 9A.007
S1 | WC,sprchy u šaten | S119 | 1.45 | 3 | 4.35 | 0 | 120/m3/spr | 150 | - | 150 | [10 empty] | - | 9A.007
0 | Úklidová komora | 004 | 1.9 | 3.15 | 5.985 | 0 | 60m3/h/Vyl | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.011
0 | WC ženy | 005 | 8.3 | 3.15 | 26.145 | 0 | 60m3/h/WC,U | 180 | - | 130 | [10 empty] | - | 9A.004
0 | WC muži | 006 | 10.3 | 3.15 | 32.445 | 0 | 60m3/h/WC,U,P | 240 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.004
0 | Umývárna, WC-ž | 017 | 5.1 | 3.15 | 16.065 | 0 | 60m3/h/WC | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.004
0 | Bezbar. WC | 018 | 3.1 | 3.15 | 9.765 | 0 | 60m3/h/WC | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.004
0 | WC muži | 019 | 8 | 3.15 | 25.2 | 0 | 60m3/h/WC | 120 | - | 120 | [10 empty] | - | 9A.004
1 | Úklidová komora | 104 | 1.9 | 2.95 | 5.605 | 0 | 60m3/h/Vyl | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.011
1 | WC ženy | 105 | 8.3 | 2.95 | 24.485 | 0 | 60m3/h/WC,U | 180 | - | 130 | [10 empty] | - | 9A.005
1 | WC muži | 106 | 10.3 | 2.95 | 30.385 | 0 | 60m3/h/WC,U,P | 240 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.005
1 | Sprcha muži | 131 | 5.4 | 2.95 | 15.93 | 0 | 120m3/h/spr | 180 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.004
1 | Sprcha ženy | 133 | 2.3 | 2.95 | 6.785 | 0 | 120m3/h/spr | 180 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.004
2 | Úklidová komora | 204 | 1.9 | 2.95 | 5.605 | 0 | 60m3/h/Vyl | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.011
2 | WC ženy | 205 | 8.3 | 2.95 | 24.485 | 0 | 60m3/h/WC,U | 180 | - | 130 | [10 empty] | - | 9A.005
2 | WC muži | 206 | 10.3 | 2.95 | 30.385 | 0 | 60m3/h/WC,U,P | 240 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.005
2 | Sprcha ženy | 229 | 4.5 | 2.95 | 13.275 | 0 | 120m3/h/spr | 180 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.004
2 | Sprcha muži | 230 | 2.2 | 2.95 | 6.49 | 0 | 120m3/h/spr | 180 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.004
3 | Úklidová komora | 304 | 1.9 | 2.95 | 5.605 | 0 | 60m3/h/Vyl | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.005
3 | WC ženy | 305 | 8.3 | 2.95 | 24.485 | 0 | 60m3/h/WC,U | 180 | - | 130 | [10 empty] | - | 9A.005
3 | WC muži | 306 | 10.3 | 2.95 | 30.385 | 0 | 60m3/h/WC,U,P | 240 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.005
3 | WC muži | 335 | 4.5 | 2.95 | 13.275 | 0 | 60m3/h/WC | 120 | - | 120 | [10 empty] | - | 9A.005
[6 empty] | TABULKA MÍSTNOSTÍ | [14 empty] | 4/4
Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev
AKCE: Morfologické centrum - III. Etapa-skutečný stav
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Potřebný chl. výkon | Teplo pro větrání | El. Příkon | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | počet osob |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  |  |  |  | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | kW | kW | kW
3 | Sprcha | 336 | 2.5 | 2.95 | 7.375 | 0 | 120m3/h/spr | 120 | - | 120 | [10 empty] | - | 9A.005
6 | Úklidová komora | 604 | 1.9 | 2.95 | 5.605 | 0 | 60m3/h/Vyl | 60 | - | 60 | [10 empty] | - | 9A.011
6 | WC ženy | 605 | 8.3 | 2.95 | 24.485 | 0 | 60m3/h/WC,U | 180 | - | 130 | [10 empty] | - | 9A.006
6 | WC muži | 606 | 10 | 2.95 | 29.5 | 0 | 60m3/h/WC,U,P | 240 | - | 180 | [10 empty] | - | 9A.006
Odvětrání dílny-Zařízení č.10A
S2 | Sklad údržby+dílna | S209 | 32.6 | 2.2 | 71.72 | 0 | 2-6x/h | - | - | 250 | 3.4858 | [9 empty] | - | 10A.002
1 | Sklad, dílna | 110 | 5.6 | 2.95 | 16.52 | 0 | 2-6x/h | - | - | 200 | 12.1065 | [9 empty] | - | 10A.001
Větrání strojovny-Zařízení č.12
S1 | Strojovna výtahu | S115 | 2.4 | 8 | 19.2 | 0 | - | - | - | 300 | 15.625 | [9 empty] | - | 12A
Větrání CHÚC "A"-Zařízení č.13
S1 | Schodiště S201-S101 | S | 45 | 2.75 | 123.75 | 0 | 10-15x/h | - | - | 1600 | 12.9293 | [9 empty] | - | 13A
Větrání rozvodny NN-Zařízení č.14
S1 | Rozvodna VN a NN | S108 | 27.6 | 2.75 | 75.9 | 0 | 3000m3/h | - | - | 3000 | 39.5257 | [9 empty] | - | 14A
Větrání mikroskopů-1.suterén-Zařízení č.22/22A
S1 | Mikroskop 1 | S142 | 11.2 | 3 | 33.6 | 12 | 50m3/h/os | - | 600 | 600 | 17.8571 | [9 empty] | 22 | 22A
S1 | Mikroskop 2 | S143 | 17.4 | 3 | 52.2 | 12 | 50m3/h/os | - | 600 | 600 | 11.4943 | [9 empty] | 22 | 22A
Větrání strojovny chlazení-Zařízení č.23A
S1 | Strojovna chlazení | S110a | 6.8 | 2.75 | 18.7 | 0 | 3600m3/h | - | - | 3600 | 192.5134 | [9 empty] | - | 23A