Masarykova univerzita v Brně

Univerzitní kampus Bohunice - ILBIT

PD pro provedení stavby

Stavebník	Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno,Žerotínovo nám.9

Technická zpráva

SO 302.1. – Pavilon ILBIT – A2

SO 302.1.07. - Chlazení

Obsah

1. Úvod

2. Zdroj chladu

3. Vzduchotechnické jednotky

4. Fancoily

5. Bilance potřeb chladu

6. Použité materiály,izolace,nátěry

7. Bezpečnost práce

8. Zkoušky a uvedení do provozu

9. Použité normy

1. Úvod

Projekt řeší distribuci chladící vody od zdroje chladu ke spotřebičům tj.fancoilům a vzduchotechnickým jednotkám na střeše objektu.Výpočet tepelných zisků je součástí projektu vzduchotechniky PS 202.1.

2. Zdroj chladu

Zdroje chladu pro výše uvedené spotřebiče jsou umístěny na střeše objektu a jsou součástí projektu PS 203.1.Vzduchotechnické jednotky a fancoily mají jeden vlastní hlavní zdroj chladu,který není v celoročním provozu.Jako přenosové médium je použita voda o jmenovitém tepelném spádu 8/14 oC.

Zdroj chladu je vybaven hydraulickými moduly se zajištěním všech potřebných provozních funkcí (expanzní nádoba s pojišťovacím ventilem,zásobník chladící vody,oběhové čerpadlo systému chlazení,regulace výstupní teploty chladící vody,regulace tlaku v systému, havarijní funkce atd.

V dodávce chlazení je připojení hlavního chladícího okruhu na doplňovací upravenou vodu ve strojovně instalací.Upravená voda je odebírána za výstupem z A-T stanice (dod.ZI).Zde je osazen ruční uzávěr se solenoidovým ventilem (dod.MaR),jehož prostřednictvím se systém dopouští.Pro umožnění dávkování korekčních chemikálií na úpravu chladící vody je zde osazena dávkovací stanice.

Potrubí na střeše objektu,které končí před hlavním zdrojem chladu uzávěry je pod tepelnou izolací opatřeno elektrickým topným kabelem (dod.elektroinstalace)-ochrana proti zamrznutí.

3. Vzduchotechnické jednotky

Objekt je vybaven dvěma centrálními vzduchotechnickými jednotkami,umístěnými na střeše.Chlazení k těmto jednotkám přivádí chladící vodu 8/14 oC.Potrubí na střeše objektu bude pod tepelnou izolací opatřeno elektrickým topným kabelem (dod.elektroinstalace). Dodávka chlazení končí uzavíracími armaturami.Vlastní směšovací uzly u VZT jednotek jsou součástí PS 202.1.

4. Fancoily

Tepelné zisky místností objektu budou pokrývat v určených místnostech podstropní chladící fancoily.Chlazení k těmto spotřebičům přivádí chladící vodu 8/14 oC.Potrubí před těmito spotřebiči je ukončeno směšovací 3-cestnou armaturou Honeywell V 5833 C 4003.Celý fancoil vč.trojcestného směš.ventilu lze odstavit a vypustit prostřednictvím dvou kulových ventilů z nichž jeden je s vypouštěním,které jsou umístěny před fancoilem.Vlastní připojení hadicovými přípojkami je součástí PS 202.1.

Pro umožnění výhledového dovybavení dalších exponovaných místností chladícími fancoily je potrubí chladící vody vč.armatur dimenzováno na konečný výhledový stav.V určených místnostech jsou z potrubí vysazeny odbočky a uzavřeny uzávěry.

5. Bilance potřeb chladu

fancoily				143,6 kW

vzduchotechnické jednotky		144,0 kW

6. Použité materiály,izolace,nátěry

Rozvod chladící vody je od zdroje chladu veden pod stropem 3 NP k jednotlivým stoupačkám.Ze stoupaček jsou pro každé podlaží vysazeny odbočky s vyvažovacími ventily. Odtud je potrubí chladící vody vedeno v podhledu souproudem (Tichelmann) k jednotlivým fancoilům a klimatizačním jednotkám.Před těmito jednotkami je osazena 3-cestná směšovací armatura a dvě uzavírací armatury s vypouštěním.

Rozvody chladící vody jsou provedeny z trub ocelových bezešvých závitových jak.11 353 do DN 50,z trub ocelových černých bezešvých hladkých od DN 65 spojovaných svařováním. Rozvody chladící vody v podhledech jsou provedeny z trub měděných spojovaných pájením.

Tepelně izolovány budou veškeré rozvody chladící vody.Ve strojovně instalací a na střeše bude izolace s povrchovou úpravou hliníkovým plechem.Izolace bude provedena parotěsně materiálem s vysokým odporem proti difuzi vodní páry (Armacell typ Armaflex AC, faktor 7960 podle DIN 52615, = 0,035 Wm-1K-1) v celém rozsahu tzn.i v místech uložení a při prostupu stavebními konstrukcemi.Tloušťky tepelných izolací budou provedeny podle následující tabulky a tím dle Vyhl.151/2001 Sb.

| - řádek | - jmenovitý průměr DN potrubív mm | - minimální tl.izolační vrstvy při tep. vodivosti o hodnotě  = 0,035 Wm-1K-1 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - do DN 20 | - 20 mm |
| - 2 | - DN 20 – DN 32 | - 30 mm |
| - 3 | - DN 40 – DN 100 | - stejná jako DN |
| - 4 | - nad DN 100 | - 100 mm |

Uložení a upevnění potrubí bude v typovém provedení se závěsy bez tepelných mostů. Prostupy potrubí stěnami budou opatřeny prostupovými manžetami.Potrubí je vedeno bez spádu,na nejvyšších místech je provedeno odvzdušnění,na nejnižších místech je vypouštění.

Potrubí s izolací budou opatřeny nátěrem jednovrstvým,emailem syntetickým.Pomocné konstrukce ocelové se opatří 1-vrstvým nátěrem základním syntetickým a 2-vrstvým nátěrem venkovním syntetickým.Potrubí bude označeno v barevném odstínu zeleň pastelová světlá 5014 se dvěma pruhy šeď světlá 1110.Barevné značení bude doplněno štítky (délka štítku 100 mm) vzor č.1 (látka bezpečná) s uložením podle směru toku.Tyto budou osazeny v místech odbočení vodorovných větví ze stoupacích potrubí,vše podle ČSN 13 0072.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy,bezpečnostními předpisy a ustanoveními STN.Rovněž požární bezpečnosti je nutno věnovat zvýšenou pozornost.

8. Zkoušky a uvedení do provozu

Součástí dodávky jsou proplachy (podle ČSN 06 0310),tlakové zkoušky (ČSN 06 0310), napuštění systému upravenou vodou,odvzdušnění systému,zaregulování systému,zkouška chlazení,zaškolení obsluhy.

9. Použité normy a předpisy

Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energií

Vyhl.151/2001 Sb. Účinnost užití energie při rozvodu tep.energie a vnitřním rozvodu

Vyhl.152/2001 Sb. Pravidla pro vytápění a dodávku TUV

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění-projektování a montáž

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

ČSN 13 0101 Bezpečnostní technika,požadavky na projektování

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb,nevýrobní objekty

ČSN 13 0072 Potrubí,označování potrubí dle provozní tekutiny