##### MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	                        Počet stran : 6

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Stavebník :	Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 302.2	  PAVILON ILBIT – A3

SO 302.2.09  VZDUCHOTECHNIKA

Obsah :  řeší přirozené a nucené přetlakové a podtlakové větrání  ostatních místností v objektu A3 , které byly zahrnuty do stavební části.

1.  Úvod

Úkolem navrženého vzduchotechnického zařízení je zajištění větrání ostatních místností, které nevyžadují přiváděný vzduchu dochlazovat nebo zajistit udržování přesné vnitřní teploty případně relativní vlhkosti v místnosti v letním  a zimním období.

Při návrhu zařízení byly respektovány normy ČSN 12 7010, ČSN 75 0872 ,ČSN 730802, ČSN 736858, ČSN 734108, ČSN 127040 a vládní nařízení č. 178/2001 Sb., který stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

2.  Výchozí údaje

2.1 Vnější klimatické údaje

- výpočtová letní teplota	:	tel	=	   29°C

- výpočtová zimní teplota	:	tez	=	 -12°C

- entalpie vzduchu letní	:	iel	= 	58 kJ/kg

2.2  Požadavky na vnitřní prostředí

teplota                          relativní vlhkost

zimní	letní

místnost WC	18 ÷ 20 °C	 26 °C	-

sprchový  kout	22 ÷ 24 °C	 26 °C	max 85 %

kanceláře ,pracovny		 20 ÷ 22 °C	   26÷ 28 °C

Odsávané množství vzduchu z jednotlivých místností a výměna vzduchu za hodinu:

WC	50  m3/h	6 ÷   8	krát za hodinu

sprchovací kout	150÷200  m3/h	10 ÷ 15	krát za hodinu

CHÚC „A“	-	10	krát za hodinu

CHÚC „B“	-	15	krát za hodinu a přetlak 10 – 30 Pa

3.  Popis navrhovaného řešení

### Přehled  zařízení:  A3

Zařízení č.1 – Větrání CHÚC typu „A“

Zařízení č.2 – Větrání CHÚC typu „B“

Zařízení č.3 – Větrání hygienických zařízení a WC  1.PP, 1NP-3.NP a kuchyňky

Zařízení č.4 – Klimatizace rozvodny slaboproudu  1.PP a skladu potravin

Zařízení č.5 – Větrání rozvodny nn  1.PP

Zařízení č.6 – Větrání instalační strojovny  1.PP

Zařízení č.7 – Větrání šaten 1.PP

Zařízení č.8 – Větrání meziprostoru nad chladícími boxy 1.PP,2.NP

Zařízení č.9 – Větrání technických prostorů

Zařízení č.10 – Větrání výtahové šachty

# Zařízení č.1 – Větrání CHÚC typu „A“

# Navrženo nucené větrání zajišťující v prostoru schodiště a chodby (chráněné únikové cesty typu „A“) v 1.PP až 3. NP výměnu vzduchu 10 krát za hodinu s přívodem  vzduchu do každého podlaží přes výdechové otvory-vyústky umístěné v podhledu. Dodávka vzduchu musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru v objektu spolehlivým zařízením alespoň po dobu 10 minut. Přívod vzduchu do prostoru chráněné únikové cesty bude zajišťovat větrací jednotka umístěná ve venkovním prostoru na střeše  objektu A3.

# Větrací jednotka o vzduchovém  výkonu 10 000m3/h bude složena:

# ze sací komory s kapsovým filtrem EU-4 , ventilátorové komory s radiálním ventilátorem. Větrací jednotka bude připojena na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z  nouzového zdroje.

Odvod vzduchu bude řešen ve stavební částí přes otvory ve střešní konstrukci, které budou otevřeny současně se uvedením větracího zařízení do provozu.

###### Zařízení č.2 – Větrání CHÚC typu „B“

Navrženo podtlakové nucené větrání zajišťující v prostoru schodiště (chráněné únikové cesty typu „B“) v 1.PP výměnu vzduchu 15 krát za hodinu. Odsávání musí být zajištěno bez ohledu na místo vzniku požáru v objektu spolehlivým zařízením alespoň po dobu 30 minut. Odsávací ventilátor bude odsávat zplodiny u podlahy schodiště v místnosti 1S31.

V prostoru chráněného únikového cesty (schodiště) bude větracím zařízením při provozu zajišťováno odsávání  1 050m3/h a přetlak 10 – 30 Pa. Ventilátor bude připojena na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z nouzového zdroje.

Zařízení č.3 – Větrání hygienických zařízení a WC  1.PP, 1NP- 3.NP

Navrženo podtlakové větrání zajišťující v prostoru hygienických zařízení a WC výměnu vzduchu 6÷ 8krát za hodinu a v prostoru hygienické místnosti (sprchy) 10÷ 15 krát za hodinu. Pro odsávání hygienických zařízení a WC a hygienické místnosti (sprchy) bude navržen  společný nástřešní ventilátor pro levou a pravou stranu o vzduchovém výkonu 1850 ÷1900m3/h a jeden ventilátor pro odsávání v 1.PP. Na hlavní vodorovné odsávací potrubí budou přes ohebné hadice napojeny odsávací plastové talířové ventily. Potrubí a příruby odsávacího potrubí budou zhotoveny ve vodotěsném provedení se spádem k hlavnímu  svislému potrubí, které bude vedené v instalační  šachtě a vyúsťuje nad střechu objektu. Doplňování vzduchu odsátého z prostoru hygienických zařízení bude přes dveřní nebo stěnové mřížky z prostoru chodby.

Větrání šaten uklizeček  v 1.PP bude podtlakové zajišťující v prostoru šaten výměnu vzduchu 6  8 krát za hodinu. Odsávání hygienických zařízení  bude pomocí malých ventilátorů zajišťující v prostoru  umývárny a WC výměnu vzduchu  15÷ 20 krát za hodinu.

Chod odsávacího ventilátoru bude spuštěn od čidla pohybu umístěného v předsíni WC /přes časový spínač pro nastavení doby chodu odsávacího ventilátoru pro rozsah  5-10 min/  se současným rozsvícením osvětlení .

###### Zařízení č.4 – Klimatizace rozvodny slaboproudu  1.PP a skladu potravin

Pro zajištění bezporuchového provozu bude do místnosti navrženo chladící vzduchotechnické zařízení systému Split. Vnitřní nástěnná jednotka o chladícím výkonu cca 2÷2,5 kW bude umístěna v místnosti rozvodny a vnější jednotka bude umístěna ve venkovním prostoru (anglického dvorku) nebo u obvodové stěny. Navržený systém klimatizace nebude mít 100% výkonovou rezervu. Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí termostatu který bude umístěn na stěně místnosti. Nástěnná jednotka bude napojena na odpadní potrubí pro odvod zkondenzované vlhkosti z chladiče vnitřní jednotky. Vnitřní a vnější jednotka bude propojena silovým a ovládacím kabelem a potrubím pro vedení kapalného chladiva  (součást dodávky klimatizační jednotky). Vnější kondenzační jednotky budou umístěny v prostoru garáže.

###### Zařízení č.5 – Větrání rozvodny nn  1.PP

Navrženo  přirozené příčné větrání prostoru rozvodny nn zajišťující výměnu vzduchu 1,5÷2 krát za hodinu pomocí požárních stěnových uzávěrů, které budou umístěny ve stěně u podlahy a pod stropem místnosti rozvodny.

# Zařízení č.6 – Větrání instalační strojovny  1.PP

Navrženo  podtlakové  nucené větrání prostoru instalační strojovny axiálním ventilátorem o vzduchovém výkonu 1850 m3/h zajišťující výměnu vzduchu 15 krát za hodinu. Větrací zařízení bude uváděno  automaticky do provozu od  prostorového termostatu při překročení vnitřní teploty v místnosti nad  hodnotu 30 oC. Odsávaný teplý vzduch bude vyfukován do prostoru garáží přes krátké potrubí do, kterého bude osazen požární stěnový uzávěr. Doplňování vzduchu bude z  prostoru  chodby přes mřížky umístěné ve stěně u podlahy a pod stropem instalační strojovny.

###### Zařízení č.7 – Větrání šaten 1.PP

Navrženo rovnotlakové větrání prostoru  šaten větrací jednotkou s rekuperací tepla o vzduchovém výkonu 800 m3/h zajišťující v prostoru výměnu vzduchu 6 ÷ 8 krát za hodinu. Větrací jednotka bude navržena pod stropem a bude složena: z uzavírací regulační klapky na sání a výfuku vzduchu, filtračního dílu s kapsovým filtrem třídy EU-4, vodního ohřívače, přívodního a odsávacího ventilátoru. Venkovní vzduch bude k větrací jednotce nasáván z anglického dvorku krátkým potrubím, které bude opatřeno tepelnou izolací. Tepelnou izolací bude opatřeno také potrubí pro odvod vzduchu z prostoru šaten.

###### Zařízení č.8 – Větrání meziprostorů nad chladícími boxy 1.PP, 2.NP – 2x

Navrženo  podtlakové  nucené větrání meziprostoru nad chladícími boxy potrubním ventilátorem o vzduchovém výkonu 1500 ÷ 1600 m3/h zajišťující výměnu vzduchu 35 krát za hodinu. Větrací zařízení bude uváděno do provozu od  prostorového termostatu při překročení vnitřní teploty v meziprostoru  nad  hodnotu 30 oC. Odsávaný teplý vzduch bude vyfukován do prostoru chodby. Doplňování vzduchu bude z  prostoru  chodby přes mřížku /PÚ/ umístěnou do dělící stěny . Do odsávacího potrubí bude osazena  za potrubním ventilátorem požární klapka a tlumiče hluku.

###### Zařízení č.9 – Větrání technických prostor 1.PP

Navrženo nucené větrání potrubním ventilátorem o vzduchovém výkonu 1100 m3/h zajišťující výměnu vzduchu 2 krát za hodinu. Větrací zařízení bude uváděno do provozu dle potřeby.

###### Zařízení č.10 – Větrání výtahové šachty

Větrání bude přirozené požárním stěnovým uzávěrem osazeným nad dveřmi v 1.PP a s výfukem vzduchu nad střechu objektu potrubím s protidešťovou stříškou.

4. Hygiena a bezpečnost práce

- Všechny rotující části vzduchotechnických zařízení musí být opatřeny kryty

- Přívod minimálního podílu čerstvého vzduchu bude v rozmezí podle pracovní zátěže na jednoho pracovníka cca 40  70 m3/h

- Větrání provozu se vznikem škodlivin bude podtlakové s doplňováním vzduchu větrací jednotkou s úpravou přiváděného vzduchu (filtrací a ohřevem)

- Větrání hygienických zařízení, sprch a WC bude podtlakové s doplňováním vzduchu z prostoru chodby přes stěnové a dveřní mřížky.

- Chladící jednotka Split bude  provozována s ekologickým  chladivem  R 407C , které je povoleno s ohledem na posuzování vlivu na životní prostředí.

- Vzduchotechnická zařízení jsou navržená tak , aby ve větraných místnostech nebyla překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro osmihodinovou pracovní dobu L pA max  =50dB(A)  stanovená Nařízením vlády č.502/2000ze dne 27.11.2000   „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ .

5.  Požární ochrana

Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována norma ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“. Potrubí VZT procházející do jiného požárního úseku bude opatřeno v místě průchodu požární dělící konstrukcí požární klapkou nebo bude potrubí opatřeno požární izolací. U prostupů potrubí malých rozměrů do průřezu 0,4m² a vzájemně vzdálených od sebe cca 0,5m  nebude potrubí chráněno požární izolací a do potrubí nebudou navrženy požární klapky (při zaústění potrubí do svislých šachet). Samostatným požárním úsekem budou svislé instalační  šachty ve kterých bude vedeno vzduchotechnického potrubí do jednotlivých podlaží .  Každá odbočka přívodního a odsávacího potrubí ze svislé šachty bude opatřena požární klapkou. Uzavírání požárních klapek bude od tepelné pojistky  při dosažení teploty 73ºC . Požární klapky budou vybaveny koncovým spínačem „Zavřeno.- Otevřeno“.  Větrací zařízení pro větrání CHÚC typu A a  B

ČSN 73 0802 bude připojeno na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z nouzového zdroje.

6.  Měření a regulace

Navržená větrací jednotka bude vybaveny automatickou regulací pro udržování vnitřní teploty vzduchu v místnosti. Vodní ohřívač bude vybaven ochrannou  proti zamrznutí na straně vzduchu a topné vody, měřením tlakové ztráty zanesených filtrů  a signalizací tlakové ztráty při překročení trojnásobné  hodnoty tlakové ztráty čistého filtru .

7.  Zkoušky a revize zařízení

7.1    Individuální zkoušky

budou obsahovat:

- funkčnost nepřetržitého chodu zařízení podobu cca 8÷10 hodin

- funkčnost a spolehlivost zapínaní a vypínání zařízení

- kontrola ustálené teploty ložisek rotujících části strojů

- měření a vyhodnocení proudového zatížení elektromotorů ventilátorů a nastavení proudové

ochrany elektromotorů

- kontrola ustáleného chodu ventilátorů a větracích jednotek- klidný chod bez vibrací a

nežádoucích akustických projevů a přenos vibrací na stavbu a do vzduchotechnického

potrubí

-základní nastavení vzduchových výkonů ve všech potrubních úsecích a u větracích jednotek

pro  přívod a odvod vzduchu

- kontrola funkce uzavíracích elementů a požárních klapek

- kontrola těsnosti vzduchovodů

- kontrola funkce požárního větrání CHÚC typu A ,B

- zpracování protokolů o provedení individuálních zkouše pro jednotlivá ucelená zařízení

- měření hluku od vzduchotechnických zařízení do vnitřního a venkovního prostoru

- zpracování revizních zpráv od jednotlivých zařízení

- zpracování protokolů o provedení individuálních zkoušek

- předání certifikátu a  osvědčení o shodě od navržených vzduchotechnický výrobků

7.2    Komplexní zkoušky

budou obsahovat:

- komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení díla do provozu jako celku s tím že dílo je

kvalitní a je schopno trvalého provozu v ručním a automatickém provozu

- komplexní zkoušky probíhají za účasti všech dodavatelů a profesí které zabezpečují

provoz  vzduchotechnických zařízení  MaR , silnoproudu slaboproudu a průmyslových

rozvodů

- funkčnost nepřetržitého chodu zařízení podobu cca 2÷3 dnů

- sledování automatického režimu chodu zařízení

- sledování bezpečnosti, spolehlivosti a bezporuchového provozu

- prohlídku požárních klapek a jejich funkce

- simulace provozních a havarijních stavů

- kontrolu funkce ohřevu a chlazení

- provedení zkoušek , které nebyly provedeny při individuálních zkouškách

- zaškolení budoucí obsluhy zařízení

- zpracování protokolů o provedení komplexních zkoušek se závěrečným vyhodnocením

včetně zápisu do stavebního deníku

8.  Vzduchotechnické výkony a energetické údaje

Vzduchový výkon (m3/h)	Topný výkon	Instalované

přívod / odvod	(W) 	kW

_________________________________________________________________________________________________________________

Zařízení č.1	                 10 000/	      -		-	4

Zařízení č.2                   1 050/	      -		-	0,13

Zařízení č.3	               2x1 900/      -  		-	2x0,55

-    / 900		-	0,18

-     / 2x125		- 	2x32 W

Zařízení č.4	                     -     /	      -		-	0,86

Zařízení č.5                     -     /	      -		-	2x1.5

Zařízení č.6	                  1 800/	       -		-	0,18

Zařízení č.7	                     800/	       -		 8 000	    2x0,47

Zařízení č.8	                     -    /	 3x1 600 		-	    3x0,69

Zařízení č. 9	                1100/1100			2x0.4

Instalovaný topný výkon celkem:                                  Qt   = 5000W

Instalovaný el. příkon elektromotorů celkem:              Nist= 12,904 kW

## Zlín 15.12.2004

## Vypracoval:	Ing. Přemysl Škuta

Kontroloval:  Jaromír Přikryl