##### MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	                        Počet stran : 7

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Stavebník :	Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 302.4.	   PAVILON ILBIT – A6

SO 302.4.09   VZDUCHOTECHNIKA

Obsah :  řeší přirozené a nucené přetlakové a podtlakové větrání  ostatních místností v objektu A6 , které byly zahrnuty do stavební části.

1.  Úvod

Úkolem navrženého vzduchotechnického zařízení je zajištění větrání ostatních místností, které nevyžadují přiváděný vzduchu dochlazovat nebo zajistit udržování přesné vnitřní teploty případně relativní vlhkosti v místnosti v letním  a zimním období.

Při návrhu zařízení byly respektovány normy ČSN 12 7010, ČSN 75 0872 ,ČSN 730802, ČSN 736858, ČSN 734108, ČSN 127040 a vládní nařízení č. 178/2001 Sb., který stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

2.  Výchozí údaje

2.1 Vnější klimatické údaje

výpočtová letní teplota	:	tel	=	   29°C

výpočtová zimní teplota	:	tez	=	 -12°C

entalpie vzduchu letní	:	:	iel	= 	58 kJ/kg

2.2  Požadavky na vnitřní prostředí

teplota                          relativní vlhkost

zimní		letní

místnost WC			 18 ÷ 20 °C		 26 °C

sprchový  kout		 22 ÷ 24 °C	  	 26 °C		     max 85 %

kanceláře ,pracovny		 20 ÷ 22 °C	   	 26÷ 28 °C

Odsávané množství vzduchu z jednotlivých místností a výměna vzduchu za hodinu:

WC				50  m3/h	     6 ÷   8  krát za hodinu

sprchovací kout	  150÷200  m3/h	   10 ÷  15 krát za hodinu

CHÚC „A“	-					 10 krát za hodinu

Garáže	                               300  m3/h/ 1.stání  2,0 ÷  2,5krát za hodinu

3.  Popis navrhovaného řešení

##### Přehled  zařízení:

Zařízení č.1 –  Větrání CHÚC typu „A“

Zařízení č.2 –  Zařízení zrušeno

Zařízení č.3 –  Větrání hygienických zařízení a WC  1.PP, 1NP-3.NP

Zařízení č.4 –  Klimatizace rozvodny slaboproudu  1.PP

Zařízení č.5 –  Větrání rozvodny nn  1.PP

Zařízení č.6 –  Větrání instalační strojovny  1.PP

Zařízení č.7 –  Větrání šatny a kanceláře  1.PP

Zařízení č.8 –  Větrání garáží  1.PP

Zařízení č.9 –  Větrání místnosti stání úklidových mechanismů 1.PP

Zařízení č.10 –Větrání meziprostoru nad komorovou lednicí 2.NP

Zařízení č.11 –Zařízení bude řešeno v další etapě

Zařízení č.12 –Větrání místnosti kompresorovny 1.PP

Zařízení č.13 –Větrání místnosti vakuové stanice 1.PP

###### Zařízení č.1 – Větrání CHÚC typu „A“

# Navrženo nucené přetlakové  větrání zajišťující v prostoru schodiště a chodby (chráněné únikové cesty typu „A“) v 1.NP až 3. NP výměnu vzduchu 10 krát za hodinu s přívodem  vzduchu do každého podlaží přes výdechové otvory-vyústky umístěné v podhledu. Dodávka vzduchu musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru v objektu spolehlivým zařízením alespoň po dobu 10 minut. Přívod vzduchu do prostoru chráněné únikové cesty bude zajišťovat větrací jednotka KLM 10 umístěná ve venkovním prostoru na střeše  objektu A6.

# Větrací jednotka o vzduchovém  výkonu 10 000m3/h bude složena:

# Z ventilátorové komory s radiálním ventilátorem, která bude na výtlačné straně opatřena tlumící manžetou a na sací straně bude navržen nasávací potrubní díl s podtlakovou klapkou  a ochranou sítí.

# Větrací jednotka bude připojena na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z  nouzového zdroje.

Odvod vzduchu z prostoru chráněné únikové cesty bude řešen ve stavební částí přes kouřovou klapku 1000x1000mm ve střešní konstrukci, který bude otevíraná od čidla signalizující kouř.

##### Zařízení č.2 – Větrání CHÚC typu „B“ zrušeno

###### Zařízení č.3 – Větrání hygienických zařízení a WC  1.PP, 1NP- 3.NP

Navrženo podtlakové větrání zajišťující v prostoru hygienických zařízení a WC výměnu vzduchu 6÷ 8krát za hodinu a v prostoru hygienické místnosti (sprchy) 10÷ 15 krát za hodinu. Pro odsávání hygienických zařízení a WC a hygienické místnosti (sprchy) bude navržen jeden společný nástřešní ventilátor NA 315  /NA 400/ o vzduchovém výkonu 1650 ÷2000m3/h .Na hlavní vodorovné odsávací potrubí budou přes ohebné hadice napojeny odsávací plastové talířové ventily DAV . Potrubí a příruby odsávacího potrubí budou zhotoveny ve vodotěsném provedení se spádem k hlavnímu  svislému potrubí, které bude vedené v instalační  šachtě a vyúsťuje na střechu objektu. Doplňování vzduchu odsátého z prostoru hygienických zařízení bude přes dveřní nebo stěnové mřížky z prostoru chodby.

Chod odsávacího ventilátoru bude spuštěn od čidla pohybu umístěného v předsíni WC /přes časový spínač pro nastavení doby chodu odsávacího ventilátoru pro rozsah  5-10 min/  se současným rozsvícením osvětlení .

###### Zařízení č.4 – Klimatizace rozvodny slaboproudu  1.PP

Pro zajištění bezporuchového provozu rozvodny slaboproudu bude do místnosti navrženo chladící vzduchotechnické zařízení systému Split. Vnitřní nástěnná jednotka o chladícím výkonu cca 2÷2,5 kW bude umístěna v místnosti rozvodny a vnější jednotka bude umístěna na vnitřní stěně v prostoru garáže.

Navržený systém klimatizace nebude mít 100% výkonovou rezervu. Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí pevného termostatu, který bude umístěn na stěně v místnosti rozvodny. Nástěnná jednotka bude napojena na odpadní potrubí pro odvod zkondenzované vlhkosti z chladiče vnitřní jednotky. Vnitřní a vnější jednotka bude propojena silovým a ovládacím kabelem a potrubím pro vedení kapalného chladiva  včetně úchytného a závěsového materiálu. (součást dodávky klimatizační jednotky).

###### Zařízení č.5 – Větrání rozvodny nn  1.PP

Navrženo  přirozené příčné větrání prostoru rozvodny nn zajišťující výměnu vzduchu 1,5÷2 krát za hodinu pomocí větracích mřížek, které budou umístěny ve stěně u podlahy a pod stropem místnosti rozvodny.

##### Zařízení č.6 – Větrání instalační strojovny  1.PP

Navrženo  podtlakové  nucené větrání zajišťující v prostoru instalační strojovny výměnu vzduchu 25krát za hodinu.Pro větrání bude navržen axiální ventilátor VAP 3523 o vzduchovém výkonu 3800 m3/h . Axiální ventilátor bude uváděn do provozu od  prostorového termostatu při překročení vnitřní teploty v místnosti  nad  hodnotu 30oC. Odsávaný teplý vzduch bude vyfukován do prostoru garáže přes krátké kruhové  potrubí s tlumičem hluku. Do výfukového potrubí vyúsťující do prostoru garáže bude osazena požární klapka. Doplňování vzduchu bude z  prostor  garáže přes otvor u podlahy  do kterého bude osazen požární stěnový uzávěr.

###### Zařízení č.7 – Větrání šatny a kanceláře  1.PP

Navrženo přetlakové teplovzdušné větrání prostoru  šatny a kanceláře větrací jednotkou o vzduchovém výkonu 500 m3/h zajišťující v prostoru výměnu vzduchu 4 ÷ 6krát za hodinu. Větrací jednotka bude navržena pod stropem chodby a bude složena: z uzavírací regulační klapky, filtračního dílu s kapsovým filtrem třídy G 3, vodního ohřívače , přívodního potrubního ventilátoru s tlumičem hluku. Větrací jednotka bude zajišťovat přívod vzduchu do společné místnosti šatny a kanceláře. Odvod vzduchu z prostoru šatny a kanceláře bude přetlakem přes mřížky u podlahy do chodby a hygienické zařízení. Venkovní vzduch bude k větrací jednotce nasáván z anglického dvorku krátkým potrubím, které bude opatřeno tepelnou a požární izolací.

###### Zařízení č.8 – Větrání garáží  1.PP

Navrženo podtlakové větrací zařízení zajišťuje výměnu vzduchu v prostoru garáží 2– 2,5 krát za hodinu. Při dimenzování odsávacího zařízení se počítalo z hodnotou 300 m3/h odsávaného vzduchu na jedno stání. Pro větrání prostoru garáží budou navrženy dva radiální ventilátory RNH-500 o vzduchovém výkonu 2x9000 m3/h s dvouotáčkovými el. motory zajišťující třetinový vzduchový výkon v době tlumeného provozu v nočních hodinách. Na každých 500 m2 garážové plochy bude umístěno jedno čidlo měření koncentrace CO. Do výtlačného potrubí za odsávacím ventilátorem bude osazena regulační klapka, tlumič hluku. Odsávaný vzduch z prostoru garáží bude vyfukován přes protidešťové žaluzie umístěné v nadzemním světlíku.

Odvod vzduchu z prostorů garáží bude hranatým nebo kruhovým potrubím  „ SPIRO “  315  355 mm zajišťující odvod vzduchu u podlahy (svislými odbočkami  160) a pod stropem přes vyústky navržené do kruhového  potrubí.  Přívod venkovního vzduchu do prostoru garáží bude navržen  přes svislé šachty (anglické dvorky) vyúsťující do venkovního prostoru travnaté plochy a přes hlavní vjezdové vrata.

###### Zařízení č.9 – Větrání místnosti stání úklidových mechanismů 1.PP

Navrženo podtlakové větrání prostoru pro údržbu ,mytí a dobíjení úklidových mechanismů s výměnou vzduchu 10 krát za hodinu. Pro větrání je navržen radiální plastový ventilátor o vzduchovém výkonu 2300m3/h  napojený na plastové potrubí vedené pod stropem místnosti se dvěma svislými odbočkami svedenými k podlaze.Výtlačné potrubí odsávaného vzduchu bude zaústěno do stěny nad vjezdovými vraty. Doplňování vzduchu odsátého z prostoru  pro údržbu a dobíjení úklidových mechanismů bude přes stěnové mřížky umístěné těsně pod stropem z prostoru garáže. Spouštění odsávacího zařízení do chodu bude ručně pracovníkem úklidové údržby nebo od zařízení na dobíjení úklidových vozíků.

Zařízení č.10 –Větrání meziprostoru nad komorovou lednicí 2.NP

Navrženo  podtlakové  nucené větrání meziprostoru nad chladícím boxem kanálovým ventilátorem o vzduchovém výkonu 1000 m3/h zajišťující výměnu vzduchu 30 krát za hodinu. Kanálový ventilátor bude uváděn automaticky do provozu od  prostorového termostatu, který bude umístěn v mezistropu.  Při překročení vnitřní teploty v meziprostoru  nad  hodnotu 30o C a vypnuto při poklesu teploty pod hodnotu 28o C. Odsávaný teplý vzduch bude vyfukován do prostoru chodby. Doplňování vzduchu bude z  prostoru  chodby přes požární stěnový uzávěr  umístěný do dělící stěny . Za kanálový ventilátor bude do odsávacího potrubí osazen kruhový tlumič hluku.

##### Zařízení č.11 –Větrání místnosti strojovna výtahu 1.PP   /bude řešeno v další etapě/

###### Zařízení č.12 –Větrání místnosti kompresorovny 1.PP

Navrženo  podtlakové  nucené větrání prostoru místnosti  kompresorovny kanálovým ventilátorem o vzduchovém výkonu 750 m3/h zajišťující výměnu vzduchu v kompresorovně  7 krát za hodinu. Větrací zařízení bude uváděno automatiky do provozu od prostorového termostatu při překročení vnitřní teploty v kompresorovně nad  hodnotu 30oC a vypnuto při poklesu teploty pod hodnotu 25 o C. Odsávaný teplý vzduch bude vyfukován do odděleného prostoru anglického dvorku  krátkým potrubí zakončeným protidešťovou žaluzií.

###### Zařízení č.13 –Větrání místnosti vakuové stanice 1.PP

Navrženo  podtlakové  nucené větrání prostoru místnosti  vakuové stanice kanálovým ventilátorem o vzduchovém výkonu 550 m3/h zajišťující výměnu vzduchu v prostoru vakuové stanice 7 krát za hodinu. Větrací zařízení bude uváděno automatiky do provozu od prostorového termostatu při překročení vnitřní teploty v místnosti nad  hodnotu 30 oC a vypnuto při poklesu teploty pod hodnotu 25 oC. Odsávaný teplý vzduch bude vyfukován do odděleného prostoru anglického dvorku  krátkým potrubí zakončeným protidešťovou žaluzií.

Ostatní místnosti bez nároků na nucené větrání budou větrány přirozeným způsobem okny.

4. Hygiena a bezpečnost práce

Všechny rotující části vzduchotechnických zařízení musí být opatřeny kryty

Přívod minimálního podílu čerstvého vzduchu bude v rozmezí podle pracovní zátěže na jednoho pracovníka cca 40  70 m3/h

Větrání provozu se vznikem škodlivin bude podtlakové s doplňováním vzduchu větrací jednotkou s úpravou přiváděného vzduchu (filtrací a ohřevem)

Větrání hygienických zařízení, sprch a WC bude podtlakové s doplňováním vzduchu z prostoru chodby přes stěnové a dveřní mřížky.

Chladící jednotka Split bude  provozována s ekologickým chladivem  R407C , které je povoleno s ohledem na posuzování vlivu na životní prostředí.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržená tak , aby ve větraných místnostech nebyla překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro osmihodinovou pracovní dobu

L pA max  =50dB(A)  stanovená Nařízením vlády č.502/2000ze dne 27.11.2000   „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ .

5.  Požární ochrana

Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována norma ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“. Potrubí VZT procházející do jiného požárního úseku bude opatřeno v místě průchodu požární dělící konstrukcí požární klapkou nebo bude potrubí opatřeno požární izolací. U prostupů potrubí malých rozměrů do průřezu 0,4m² a vzájemně vzdálených od sebe cca 0,5m  nebude potrubí chráněno požární izolací a do potrubí nebudou navrženy požární klapky (při vyústění potrubí ze svislých šachet). Samostatným požárním úsekem budou svislé instalační  šachty ve kterých bude vedeno vzduchotechnického potrubí do jednotlivých podlaží .  Každá odbočka přívodního a odsávacího potrubí ze svislé šachty bude opatřena požární klapkou. Uzavírání požárních klapek bude od tepelné pojistky  při dosažení teploty 73ºC . Požární klapky budou vybaveny koncovým spínačem „Zavřeno.- Otevřeno“.  Větrací zařízení pro větrání CHÚC typu A

ČSN 73 0802 bude připojeno na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z nouzového zdroje.

6.  Měření a regulace

Navržená větrací jednotka bude vybaveny automatickou regulací pro udržování vnitřní teploty vzduchu v místnosti. Vodní ohřívač bude vybaven ochrannou  proti zamrznutí na straně vzduchu a topné vody, měřením tlakové ztráty zanesených filtrů  a signalizací tlakové ztráty při překročení trojnásobné  hodnoty tlakové ztráty čistého filtru .

Přepínání plného provozu na provoz tlumený u větracího zařízení garáží bude automaticky dle spínacích hodin nastavených podle ročního období. V případě, že při tlumeném provozu dojde ke zvýšení koncentrace CO bude od čidla CO automaticky zapnut plný výkon větracího zařízení po dobu než koncentrace CO klesne pod přípustnou hodnotu.

7.  Zkoušky a revize zařízení

7.1    Individuální zkoušky

budou obsahovat:

- funkčnost nepřetržitého chodu zařízení podobu cca 8÷10 hodin

- funkčnost a spolehlivost zapínaní a vypínání zařízení

- kontrola ustálené teploty ložisek rotujících části strojů

- měření a vyhodnocení proudového zatížení elektromotorů ventilátorů a nastavení proudové

ochrany elektromotorů

- kontrola ustáleného chodu ventilátorů a větracích jednotek- klidný chod bez vibrací a

nežádoucích akustických projevů a přenos vibrací na stavbu a do vzduchotechnického

potrubí

-základní nastavení vzduchových výkonů ve všech potrubních úsecích a u větracích jednotek

pro  přívod a odvod vzduchu

- kontrola funkce uzavíracích elementů a požárních klapek

- kontrola těsnosti vzduchovodů

- kontrola funkce požárního větrání CHÚC typu A

- zpracování protokolů o provedení individuálních zkouše pro jednotlivá ucelená zařízení

- měření hluku od vzduchotechnických zařízení do vnitřního a venkovního prostoru

- zpracování revizních zpráv od jednotlivých zařízení

- zpracování protokolů o provedení individuálních zkoušek

- předání certifikátu a  osvědčení o shodě od navržených vzduchotechnický výrobků

7.2    Komplexní zkoušky

budou obsahovat:

- komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení díla do provozu jako celku s tím že dílo je

kvalitní a je schopno trvalého provozu v ručním a automatickém provozu

- komplexní zkoušky probíhají za účasti všech dodavatelů a profesí které zabezpečují

provoz  vzduchotechnických zařízení  MaR , silnoproudu slaboproudu a průmyslových

rozvodů

- funkčnost nepřetržitého chodu zařízení podobu cca 2÷3 dnů

- sledování automatického režimu chodu zařízení

- sledování bezpečnosti, spolehlivosti a bezporuchového provozu

- prohlídku požárních klapek a jejich funkce

- simulace provozních a havarijních stavů

- kontrolu funkce ohřevu a chlazení

- provedení zkoušek , které nebyly provedeny při individuálních zkouškách

- zaškolení budoucí obsluhy zařízení

- zpracování protokolů o provedení komplexních zkoušek se závěrečným vyhodnocením

včetně zápisu do stavebního deníku

8.  Vzduchotechnické výkony a energetické údaje

Vzduchový výkon (m3/h)	Topný výkon	Instalované

přívod / odvod	(W) 	kW

_________________________________________________________________________________________________________________

Zařízení č.1	                 10 000/	      -		-	4

Zařízení č.2                 zrušeno

Zařízení č.3	               2x1 900/      -  		-	2x0,55

Zařízení č.4	                     -     /	      -		-	0,86

Zařízení č.5                     -     /	      -		-	-

Zařízení č.6	                  1 800/	       -		-	0,18

Zařízení č.7	                     550/	       -		 6 000	    0,55

Zařízení č.8                       -   /	2x 9 000		-	2x3

Zařízení č.9                       -   	/2 200		 -	0,55

Zařízení č.10                      -   	/1 000		 -	0,2

Zařízení č.11    	            zrušeno

Zařízení č.12                      -   	/   750		 -	0,3

Zařízení č.13                      -   	/   550		 -	0,3

Instalovaný topný výkon celkem:                                  Qt   = 6 000W

Instalovaný el. příkon elektromotorů celkem:              Nist= 17,64 kW

## Zlín 15.12.2004

## Vypracoval:	Ing. Přemysl Škuta

Kontroloval:  Jaromír Přikryl

##### Zařízení č.2 – Větrání CHÚC typu „B“

Navrženo nucené větrání zajišťující v prostoru schodiště (chráněné únikové cesty typu „B“) v 1.NP až 3. NP výměnu vzduchu 15 krát za hodinu s přívodem  vzduchu do každého podlaží přes výdechový otvor-mřížku umístěnou u podlahy vedle výtahové šachty. Dodávka vzduchu musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru v objektu spolehlivým zařízením alespoň po dobu 30 minut. Přívod vzduchu do prostoru chráněné únikové cesty bude zajišťovat větrací jednotka umístěná ve venkovním prostoru na střeše  objektu VH2.

# Větrací jednotka o vzduchovém  výkonu 12 000m3/h bude složena:

# ze sací komory s kapsovým filtrem EU-4 , ventilátorové komory s radiálním ventilátorem. Větrací jednotka bude připojena na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z  nouzového zdroje.

Odvod vzduchu bude řešen ve stavební částí přes otvory ve střešní konstrukci, které budou otevřeny současně se uvedením větracího zařízení do provozu tak, aby  v prostoru chráněného únikového cesty (schodiště) byl větracím zařízením při provozu zajišťován přetlak 10 – 30 Pa.

Větrací jednotka bude připojena na dvě nezávislé přípojky el. energie z  normálního rozvodu silnoproudu a na přípojku el. energie z nouzového zdroje.