MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ			Počet stran : 4

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Stavebník :	Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 302.4.      – PAVILON ILBITU – A6

SO 302.4.07. – CHLAZENÍ

OBSAH :

1  -  POTRUBNÍ ROZVODY CHLADÍCÍ VODY PRO VZT ZAŘÍZENÍ

1. Výchozí údaje a rozsah projektově dokumentace

Podkladem pro zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby byla projektová dokumentace stavební části, požadavky investora a požadavky na připojení vzduchotechnických zařízení na potrubní rozvody s chladící vodou.

Projekt řeší potrubní rozvody chladící vody od výrobníku chladu umístěného na střeše objektu k podstropním fan-coilům a vzduchotechnické jednotce umístěné na střeše objektu.

2. Popis řešení

Zdrojem chladu bude výrobník chladu umístěný na střeše objektu. Odtud bude chladící voda vedena k jednotlivým podstropním fan-coilům umístěným v podhledech v jednotlivých podlažích. V místnostech, kde se výhledově uvažuje s osazením podstropních fan-coilů, budou v místech jejich předpokládané instalace na rozvodech v podhledu vysazeny odbočky osazené uzavíracími kulovými kohouty. Na potrubní rozvody chladící vody bude připojena i vzduchotechnická jednotka pro laboratoře umístěná na střeše objektu.

3. Parametry médií

3.1.	chladící voda o teplotním spádu 8/14C

4. Potřeby chladu

|  | Hodinová kW | Roční MWh |
| --- | --- | --- |
| Fan-coily (instalované) | 67 | 498 |
| Fan-coily (výhled) | 25 | 175 |
| VZT jednotka pro laboratoře (na střeše) | 50 | 362 |
| ## Celkem | 142 | 1035 |

5. Zdroj chladu

Zdrojem chladu bude výrobník chladící vody umístěný na střeše objektu (součástí dodávky VZT). Regulace výrobníku chladící vody, doplňování systému, čerpadlo, akumulační nádoba, expanze a jištění systému je součástí dodávky výrobníku chladící vody. Součástí chlazení je uzavírací klapka, vyvažovací ventil, tlakoměry a osové kompenzátory na potrubí chladící vody před výrobníkem chladu, které zároveň tvoří hranici dodávky. Chladící voda bude od výrobníku chladu vedena do podhledu ve 3.NP a dále k jednotlivým podstropním fan-coilům a VZT jednotce pro laboratoře na střeše. Rozvody vedoucí do venkovního prostředí k výrobníku chladící vody a VZT jednotce umístěné na střeše objektu budou proti zamrznutí chráněny elektrickými topnými kabely.

6. Rozvody chladící vody

Rozvody chladící vody budou od výrobníku chladu vedeny do podhledu ve 3.NP a dále k jednotlivým stoupačkám v instalačních šachtách.

Od stoupaček bude chladící voda rozváděna v podhledech k jednotlivým podstropním fan-coilům (fan-coily včetně regulačních uzlů jsou součástí dodávky VZT). V místnostech, kde se výhledově uvažuje s osazením podstropních fan-coilů, budou v místech jejich předpokládané instalace na rozvodech v podhledu vysazeny odbočky osazené uzavíracími kulovými kohouty. Jednotlivé fan-coily budou připojeny tzv. souproudým zapojením (Tichelmann).

Vzduchotechnická jednotka na střeše objektu bude připojena z rozvodu v podhledu 3.NP přes střechu do přípojné komory jednotky. Před jednotkou bude osazen trojcestný regulační ventil (dodávka MaR).

Rozvody vedoucí do venkovního prostředí k výrobníku chladící vody a VZT jednotce umístěné na střeše objektu budou proti zamrznutí chráněny elektrickými topnými kabely.

Potrubí bude uloženo na konstrukcích sestávajících z nosičů a typového upevňovacího materiálu (třmeny, objímky, táhla). Rozvody budou na nejvyšších místech osazeny automatickými odvzdušňovacími ventily, na nejnižších vypouštěcími kohouty. Páteřní rozvody včetně stoupaček budou provedeny z ocelových černých trubek spojovaných svařováním, rozvody pro fan-coily v podhledech budou z měděného potrubí spojovaného pájením. Při upevňovaní potrubí je nutno provést uchycení potrubí přes izolaci tak, aby se zabránilo tepelným mostům a tím i případnému rosení potrubí.

Na rozvodech chladící vody budou pro hydraulické vyvážení navrženy vyvažovací ventily. Vyvažovací ventily budou osazeny na jednotlivých větvích v jednotlivých podlaží a před každým podstropním fan-coilem (na odbočkách pro výhledové připojení fan-coilů budou osazeny pouze uzavírací kulové kohouty). Vyvažovací ventil bude rovněž osazen před VZT jednotkou na střeše.

7. Izolace

Izolace potrubí a zařízení se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí chladicí i topné vody bude izolováno v celém rozsahu. Pro izolaci potrubí chladící vody budou použity izolační trubice na bázi syntetického kaučuku pro chladící a klimatizační zařízení.

8. Nátěry

Veškeré ocelové potrubí  včetně upevňovacího materiálu bude opatřeno syntetickými nátěry.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN.

Poznámka 1

Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi vzduchotechniky, zdravotní instalace a elektroinstalace.

10.  Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ve Zlíně

31.1.2004

Vypracoval: 	Ing. Jiří Paseka

Kontroloval: 	Jiří Němec