- R – UNIPROJEKT, ul. Moskevská  64, Praha 10 - Vršovice

- Technicko – poradenská činnost v oblasti samočinných odvětracích zařízení

GSM  603 469 142

- Stupeň :

- Místo stavby : Areál BRNO Bohunice

- Investor : Masarykova univerzita v Brně

- 601 77 Brno,  žerotínovo nám. 9

- Část     : KONCEPČNÍ NÁVRH POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ ( SOZ ).

- MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

- UNIVERZITNÍ KAMPUS BUHUNICE - AVVA

Zpracoval : Jiří Ritzinger dipl.tech.

V Praze   1/ 2007

- ÚVOD.

Zařízení pro odvod kouře a tepla je požárně technickým zařízením, které zajišťuje bezprostřednost hasebného zásahu po vzniku požáru.

Zatím co primárním cílem efektivního požárního větrání je zabránit nahromadění kouře jakož i udržet čistý a neomezovaný pohled na požár, poskytuje také toto zařízení řadu jiných důležitých výhod :

.

- Snižuje teploty ve větších výškách , čímž se snižuje riziko zřícení stropních konstrukcí. Ocel stavebních konstrukcí měkne a deformuje se při 455 0C. V nevětraných budovách může teplota pod stropem dosáhnout vysokých hodnot – až 817 0C, zatím co v podobné budově opatřené automatickým zařízením mohou být tyto teploty při stejném ohni pod 300 0C.

- Snižuje teploty v menších výškách tím, že způsobuje tok studeného vzduchu směrem  k ložisku ohně. To pomáhá snižovat laterální rozšiřování přeskokem na materiály s nízkými zápalnými hodnotami a také udržuje chladný operační prostor pro týmy hasičů.

- Omezuje nutnost použití dýchacích přístrojů a tím se přirozeně zvyšuje efektivnost požárního zásahu příslušného požárního útvaru.

- Snižuje  škody vzniklé vodou, protože hasiči jsou schopni se přiblížit těsně k ložisku požáru a mohou směřovat proudy vody přesněji a s větším efektem.

- Okamžitý, automatický odvod kouře a tepla udržuje oblast čistého vzduchu na komunikačních trasách a tím se zlepšují podmínky při evakuaci budovy a snižuje se panika.

II.    REKAPITULACE   VÝCHOZÍCH  HODNOT.

Jako podklad byly použity výkresy zpracované atelierem A PLUS BRNO a.s. a požárně bezpečnostní řešení stavby vydané pí. Ing. Ludmilou PLAGOVOU.

Dokumentace řeší umístění a návrh  SO II–305   – informační centrum A9, stavby Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA

Informační centrum ( A9 ), situované v průsečíku podélné a příčné komunikace v areálu Univerzitního kampusu obsahuje centrální komplex knihoven a studoven. Objekt je třípodlažní. K prostorám studoven se na terénu přimykají anfiteátry pro kulturně společenský a relaxační pobyt studentů a zaměstnanců. V suterénu objektu jsou sklady a technické zázemí. Půdorysné rozměry objektu jsou 100 x 30 m. V objektu A9 se předpokládá instalace EPS, SHZ a SOZ.

Objekt A9 v nadzemních podlažích lze posuzovat jako vnitřní shromažďovací prostor 2SP ve výškovém pásmu VP1.

Požárně bezpečnostní zařízení dle čl. 6.6.2 ČSN 73 0802 budou doplněna zvukovou výstrahou signalizující požár a vyzývající k evakuaci ( dle čl. 9.10.3 ČSN 73 0802.

Nutnost instalace SOZ ve shromažďovacím prostoru vyplývá z požadavků ČSN 73 0831 čl.5.1.3.d a čl.5.3.2 a 6.6.11 ČSN 73 0802. Vliv SOZ, vyjádřený součinitelem c4 , bude využit při výpočtech ke snížení popžárního rizika, ke zvětšení mezních rozměrů požárních úseků a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest.

Jako vstupní údaje pro výpočet byly použity tyto hodnoty :

m2

Suterén

Knihovní fond                                                 990

1.NP

Knihovna s čítárnou                                      3 657

2.NP

střední trakt

kavárna                                                              65,7

zázemí knihovna                                             214

2 x multimediální knihovna                            107,6

( autobusy )

Zázemí knihovna                                            146,5

Studovna                                                         146,5

3.NP

střední trakt

společná počítačová studovna                         103,7

společná počítačová studovna                          42,5

zázemí knihovna                                             214

Světlá výška ( hs )  v NP                           cca   2,8   m

Knihovna s čítárnou cca   14,3  m

Předpokládané množství uvolněného tepla         MW

Knihovní fond, knihovny, studovny,kavárna      1 - 6

Ostatní požárně bezpečnostní zařízení           EPS , SHZ

Dojezd hasičů                                                    do 15-ti minut

III. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  PROVEDENÉHO  VÝPOČTU.

Zařízení pro odvod kouře a tepla v případě požáru je pro výše uvedené prostory zvoleno nucené, pomocí požárních ventilátorů, v  případě knihovny s čítárnou je navrženo SOZ přirozené, pomocí střešních požárních  oken.

Dimenzování zařízení požárního větrání se předpokládá dle norem DIN 18 232-2, DIN 18 232-5, kde podkladem je plocha větraného úseku, doba rozvoje požáru a jeho rychlost šíření.

Tam, kde nelze aplikovat normy DIN, je i použita  práce angl. autorů -  Thomase a Hinkleye.

V odborné literatuře a  DIN 18 232-5 se uvažuje s nuceným SOZ od ploch místností větších než 200 m2, protože se předpokládá malá vzdálenost ke dveřím a tím snadný únik osob. Vzhledem k důležitosti stavby a vytvoření komfortu z hlediska požární ochrany ( PBŘ SOZ v těchto prostorách nepožaduje), bylo zde navrženo nucené požární větrání s dostatečným podtlakem a přirozeným přívodem vzduchu při podlaze, soustavou podříznutých dveří ( min. 5 cm ).

Dále jsou  zohledněny metodické pokyny a normy – ČSN 73 0802 ( příloha H ), ČSN 73 0804 ( příloha I ) a ČSN 73 0831.

- Výška čisté, bezkouřové vrstvy vzduchu nad podlahou ve větraných prostorech se uvažuje 2,5 m, v knihovně s čítárnou 10,3 m nad + 0,00.

Společné

- Zařízení jsou umístěna v suterénu ve dvou strojovnách (levá a pravá), které jsou dispozičně odděleny od strojoven běžné VZT. Strojovny SOZ budou tvořit samostatný požární úsek. Společné nasávání vzduchu pro nucený přívod SOZ (z.č. 152, 153, 152a, 153a) je zajištěno dvěma anglickými dvorky 4700/1200mm, jehož svislé konstrukce tvoří železobetonové stěny tl. 150 mm a stěna z keramických bloků tl. 300mm. Anglický dvorek je vysoký 3800 mm a jeho půdorysný rozměr se plynule zmenšuje na 4700/900 mm. Na úrovni –3,800m přechází anglické dvorky na železobetonové kanály 1600/750 mm a 2000/750 mm, tl. stěn 200 mm, které přivádí vzduch pod podlahou do vzduchotechnických strojoven. Na úrovni upraveného terénu –0,020 jsou anglické dvorky opatřeny ocelovým pozinkovaným roštem.

Zařízení č. 150, 151 – neobsazeno

Vlivem změny požárního řešení, nejsou tyto zařízení potřebná.

Zařízení č. 152, 153 – Zázemí knihovna + 4,00 „ autobus I. „ .

SOZ je nutno řešit nuceně zařízením o výkonu 7 425 m3/hod. Zařízení pro přívod i odvod je umístěno v tzv. levé strojovně – vedle strojovny VZT -1S38.

Odsávací vyústky  ( minimální počet 7 ks ) budou umístěny nad podhledem, který musí mít průdušnost cca 25% plochy místnosti a spaliny budou dále vedeny k odsávacímu požárnímu ventilátoru. Součástí zařízení je zpětná klapka a pružná vložka pro připojení potrubí. Veškeré zařízení musí splňovat tepelně technické parametry 4000C / 90 min.

Přívod náhradního vzduchu je nucený pomocí VZT zařízení o výkonu 6000 m3/hod. Sání vzduchu přes společný anglický dvorek a betonový kanál, ve strojovně pokračuje protipožárně izolovaným plechovým potrubím , umístěným pod stropem. Z tohoto společného potrubí jsou přes klapku pro odvod tepla a kouře napojena přívodní zařízení. Ostatní zařízení tzv. běžné VZT  jsou odděleny požární klapkou.

Distribuce přívodního, náhradního vzduchu bude z úrovně podlahy.

Zařízení č. 152a, 153a – Studovna + 4,00 „ autobus II. „ .

SOZ je nutno řešit nuceně zařízením o výkonu 7 425 m3/hod. Zařízení pro přívod je umístěno v tzv. pravé strojovně – vedle strojovny VZT -1S11.

Odsávací vyústky  ( minimální počet 7 ks ) budou umístěny nad podhledem, který musí mít průdušnost cca 25% plochy místnosti a spaliny budou dále vedeny k odsávacímu požárnímu ventilátoru. Součástí zařízení je zpětná klapka a pružná vložka pro připojení potrubí. Veškeré zařízení musí splňovat tepelně technické parametry 4000C / 90 min.

Přívod náhradního vzduchu je nucený pomocí VZT zařízení o výkonu 6000 m3/hod. Sání vzduchu přes společný anglický dvorek a betonový kanál, ve strojovně pokračuje protipožárně izolovaným plechovým potrubím , umístěným pod stropem. Z tohoto společného potrubí jsou přes klapku pro odvod tepla a kouře napojena přívodní zařízení. Ostatní zařízení tzv. běžné VZT  jsou odděleny požární klapkou.

Distribuce přívodního, náhradního vzduchu bude z úrovně podlahy.

Zařízení č. 154 – Kavárna, zázemí knihovna ( 2. NP ) + zázemí knihovna ( 3. NP ).

Pro SOZ výše uvedených prostor je použito šachtové potrubní větrání. Výkon odsávacího zařízení je dimenzován na plochy 2.NP – 8 063 m3/hod. Na svislé odsávací potrubí budou v obou podlažích připojeny horizontální odsávací větve a uzavřeny před napojením na stoupačku těsnou, el. ovládanou, certifikovanou klapkou. V případě požáru bude otevřena těsná klapka v podlaží zasažené požárem, druhá těsná klapka bude uzavřena.

Odsávací vyústky  ( minimální počet 6 ks v 2.NP a 12 ks ve 3.NP ) budou umístěny nad podhledem, který musí mít průdušnost cca 25% plochy místnosti a spaliny budou dále vedeny k odsávacímu požárnímu ventilátoru. Součástí zařízení je zpětná klapka a pružná vložka pro připojení potrubí. Veškeré zařízení musí splňovat tepelně technické parametry 4000C / 90 min. Ventilátory jsou umístěny na střeše objektu.

Přívod náhradního vzduchu bude přirozený z venkovního prostoru  - pasáží (přes otvíravé okna viz. z.č. 156  ve fasádě). Zařízení je navrženo s dostatečným pod tlakem, tak aby mohlo být přiváděno přirozeným způsobem při podlaze, soustavou podříznutých dveří ( min. 5 cm ).

Zařízení č.155 – 2 x multimediální knihovna  ( 2. NP ) + společná počítačová studovna ( 3. NP ).

Pro SOZ výše uvedených prostor je použito šachtové potrubní větrání. Výkon odsávacího zařízení je dimenzován na plochy 2.NP – 7 990 m3/hod. Na svislé odsávací potrubí budou v obou podlažích připojeny horizontální odsávací větve a uzavřeny před napojením na stoupačku těsnou, el. ovládanou, certifikovanou klapkou. V případě požáru bude otevřena těsná klapka v podlaží zasažené požárem, druhá těsná klapka bude uzavřena.

Odsávací vyústky  ( minimální počet 6 ks v 2.NP a 11 ks ve 3.NP ) budou umístěny nad podhledem, který musí mít průdušnost cca 25% plochy místnosti a spaliny budou dále vedeny k odsávacímu požárnímu ventilátoru. Součástí zařízení je zpětná klapka a pružná vložka pro připojení potrubí. Veškeré zařízení musí splňovat tepelně technické parametry 4000C / 90 min. Ventilátory jsou umístěny na střeše objektu.

Přívod náhradního vzduchu bude přirozený z venkovního prostoru  - pasáží (přes otvíravé okna viz. z.č. 156  ve fasádě). Zařízení je navrženo s dostatečným pod tlakem, tak aby mohlo být přiváděno přirozeným způsobem při podlaze, soustavou podříznutých dveří ( min. 5 cm ).

Zařízení 156.00 – Knihovna s čítárnou.

Tak, jak je uvedeno v úvodu kapitoly III. ( čtvrtý odstavec ), výpočet přirozeného požárního větrání uvažuje se spodní hranou kouřové vrstvy + 2,5 m nad nejvyšším bodem, kde můžeme předpokládat polohu návštěvníka knihovny a to je úroveň + 7,8 m. Geometrické úspořádání prostoru samo rozděluje budovu na dvě stejné části, které z hlediska odvětrání spalin v případě požáru, lze považovat za dva kouřové úseky. Při signálu EPS budou otevřena požární okna na straně budovy, kde byl zaznamenán požár a současně otevřeny všechny stěnové klapky a tím dojde k dokonalému provětrání přívodním vzduchem částí budovy, kde se předpokládá únik návštěvníků. Výpočet předpokládá  vytvoření neutrální roviny na kótě + 10,3 m. Výpočet SOZ pro tuto část bude uveden v samostatné příloze této TZ.

SOZ těchto prostor je navrženo přirozené pomocí certifikovaných požárních oken umístěných svisle, na obou stranách ve světlíku haly na střeše. Požární okna musí splňovat minimální koeficient průtočnosti 0,5. Celková geometrická plocha těchto požárních oken na jedné straně světlíku musí být 29,7 m2. Proto je použito 13ks na každé straně světlíku v ose i5 a i8, celkem tedy 26ks. Okna jsou osazena s horním pantem.

Ovládání klapek se děje přes ovládací panel, který je certifikován a je připojen na zálohované napájení a systém EPS. Samotné klapky jsou ovládány pomocí elektropohonu z ovládacího panelu. K ovládacímu panelu jsou připojeny rovněž tlačítka pro možnost běžného denního větrání. Funkce požární je však nadřazena.

Pro přívod náhradní vzduchu se uvažují lamelové klapky s průtočným koeficientem min. 0,65,  rovnoměrně umístěné ( 0,6 m nad terénem ) v obvodových stěnách haly v úrovni 1.NP (Přívodní okna jsou složeny z prosklených lamel cca. 8lamel na každé okno). Klapky musí splňovat celkovou geometrickou plochu 35 m2. Proto je použito celkem 28ks klapek (1450x2200mm), 14ks v severní fasádě v ose I a 14ks v jižní fasádě v ose P.

Ovládání přívodních klapek se děje přes ovládací panel, který je certifikován a je připojen na zálohované napájení a systém EPS. Samotné klapky jsou ovládány po dvojicích pomocí elektropohonu na 24V z ovládacího panelu. K ovládacímu panelu jsou připojeny rovněž tlačítka pro možnost běžného denního větrání. Funkce požární je však nadřazena.

Zařízení 157.00 – Společné schodiště 2 a 3.NP

Pro provětrání tubusu hlavního schodiště budou v jeho nejvyšší, nadstřešní části (světlíku) , instalovány dva nucené odtahy pomocí požárních ventilátorů. Odtahy budou v přední a zadní části světlíku, tak, aby docházelo k rovnoměrnému odtahu. Ventilátory  (8.320m3/h každý) budou umístěny na střeše a prostor světlíku budou odsávat přes SOZ potrubí. Zařízení – ventilátory jsou dvoustupňové a se uvažuje s provozem i pro mírovou vzduchotechniku (možnost letního provětrání prostoru pod světlíkem) – ovládání na tlačítka, v případě požáru EPS. Potrubní část je připojena k ventilátoru přes zpětnou klapku a pružné, tlumící vložky a tlumiče hluku s teplotní odolností min.  2000 C/ 90 min.

Spouštění společně se zařízením č. 152, 153, nebo 152a, 153a.

Všeobecně :

Všechny fabrikáty sloužící pro SOZ  musí být certifikovány pro použití v ČR.

Potrubní část je připojena k ventilátoru přes zpětnou klapku a pružné, tlumící vložky s teplotní odolností min.  4000 C/ 90 min.

Potrubní část bude vyrobena z plechu o síle 1,2 mm. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí max. vzdálenost 1,3 m.

IV.   F U N K C E   A   Ú Č E L   Z A Ř Í Z E N Í.

Účelem navrženého systému požárního větrání je dostatečným odvodem kouřových plynů zabránit zakouření celého prostoru a pod vrstvou kouřových plynů, shromážděných pod stropem, zabezpečit vrstvu relativně čistého vzduchu a tím vytvořit obecně příznivé podmínky pro evakuaci lidí, ochranu budovy a materiálů a účinnou a bezpečnější likvidaci požáru represivním zásahem.

SOZ zajistí, aby  zplodiny hoření či kouř nezaplnily místnosti do úrovně 2,5 m nad podlahou, respektive nad nejvyšším podlažím, kde se pohybují návštěvníci knihovny.

_

V případě požáru musí být vypnuta VZT.

Otevírání certifikovaných fasádních klapek pro přívod náhradního vzduchu k SOZ bude napojeno na EPS.

V.   E L.  E N E R G I E

Požární ventilátory BSH BABCOCK jsou certifikovány pro použití v ČR. Napojení musí být na nouzový zdroj  kabely s izolací se sníženou hořlavostí. Spouštění ventilátorů je signálem EPS, ale i ručním tlačítkem z větraného prostoru. Podrobnosti viz. Tabulka výkonů v příloze.