## Přehled zařízení
09 - VZT | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED VENTILÁTORŮ, JEDNOTEK, FAN COILŮ, ČERPADEL A ZVLHČOVAČŮ
KÓD | NÁZEV/FUNKCE ZAŘÍZENÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ | PARAMETRY | [8 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE |  |  |  |  | POZNÁMKA
|  |  |  | Průtok vzduchu (m3/h) | ks | Chlad.voda 6/12°C (kW) | Příkon [kW] | jmenovitý proud [A] | Napájení [V] | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič |  | KONTROLA
2001 - Věrání laboratoří 1.NP - 3.NP
25.1S55.VZT.0000/2001.01 | Větrání laboratoří - přívod | VZT jednotka s rekuperací AIR INO 18.00 | 1S55 | 20550 | 1 | 92.1 | 11 | 20.7 | 400/65 | Záložní zdroj |  | ASŘ (automatický systém řízení) | AZ Klima | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Větrání laboratoří - odvod |  | 1S55 | 12250 | 1 | - | 4 | 7.96 | 400/68 | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
25.1S55.VZT.0000/2001.02 | parní zvlhčovač 120kg/h | Defensor Mk5 Visual 80 | 1S55 | - |  | - | 30+30 | 43,3+43,3 | 2x400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2001.03 |  | Defensor Mk5 Visual 40 | 1S55 | - |  | - | 30 | 43.3 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2001.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1400x560 | 1S55 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2001.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x560 | 1S55 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2001.103 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1400x500 | 1S55 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2001.104 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1400x500 | 1S55 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.0000/2001.105 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x450 | 1S41 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.0000/2001.106 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x450 | 1S41 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S18.VZT.0000/2001.107 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 900x315 | 1S18 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S18.VZT.0000/2001.108 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 900x315 | 1S18 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S12.VZT.0000/2001.109 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560x315 | 1S12 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S26.VZT.0000/2001.110 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 710x250 | 1S26 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S26.VZT.0000/2001.111 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560x315 | 1S26 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S36.VZT.0000/2001.112 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1400x315 | 1S36 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S26.VZT.0000/2001.113 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1400x315 | 1S26 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.114 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.115 | neobsazeno
25.111.VZT.0000/2001.116 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x315 | 111 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.113.VZT.0000/2001.117 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315x315 | 113 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.101/2001.118 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x200 | 119 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.101.VZT.101/2001.119 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x200 | 101 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.0000/2001.120 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x315 | 119 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.121 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.122 | neobsazeno
25.215.VZT.0000/2001.123 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x355 | 215 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.214.VZT.0000/2001.124 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315x250 | 214 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.236.VZT.201/2001.125 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x250 | 236 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.238.VZT.201/2001.126 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x250 | 238 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.236.VZT.0000/2001.127 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x355 | 236 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.235.VZT.0000/2001.128 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d250 | 235 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.129 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.130 | neobsazeno
25.315.VZT.0000/2001.131 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500x250 | 315 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.332.VZT.301/2001.132 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 250x250 | 332 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.334.VZT.301/2001.133 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 250x250 | 334 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.332.VZT.0000/2001.135 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x280 | 332 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.334.VZT.0000/2001.136 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x280 | 332 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.137 | neobsazeno
25.107.VZT.107/2001.150 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 107 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.109.VZT.109/2001.200 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø200 | 109 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.113.VZT.113/2001.201 | neobsazeno
25.113.VZT.113/2001.202 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.203 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.204 | neobsazeno
25.115.VZT.115/2001.205 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.206 | neobsazeno
25.114.VZT.114/2001.207 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 114 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2001.208 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 119 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2001.209 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 119 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2001.210 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø200 | 119 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2001.211 | regulátor proměnného průtoku -odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 119 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2001.212 | regulátor proměnného průtoku -odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 119 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.123.VZT.123/2001.213 | regulátor proměnného průtoku -odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 123 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.214 | neobsazeno
25.215.VZT.215/2001.215 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø250 | 215 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.216.VZT.216/2001.216 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø250 | 216 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.225.VZT.225/2001.217 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 225 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.225.VZT.225/2001.218 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 225 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.226.VZT.226/2001.219 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 226 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.227.VZT.227/2001.220 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø100 | 227 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.229.VZT.232/2001.221 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø100 | 229 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.222 | neobsazeno
25.xxxx.VZT.xxxx/2001.223 | neobsazeno
25.315.VZT.315/2001.224 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø200 | 315 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.332.VZT.332/2001.225 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø200 | 332 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
2002 - Věrání laboratoří 2.PP - 1.PP
25.1S55.VZT.0000/2002.01 | Větrání laboratoří - přívod | VZT jednotka s rekuperací AIR INO 18.00 | 1S55 | 17300 | 1 | 69 | 11 | 20.7 | 400 | Záložní zdroj |  | ASŘ (automatický systém řízení) | AZ Klima | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Větrání laboratoří - odvod |  | 1S55 | 14800 | 1 | - | 5.5 | 10.7 | 400 | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
25.1S55.VZT.0000/2002.02 | parní zvlhčovač 110kg/h | Defensor Mk5 Visual 80 | 1S55 | - |  | - | 30+30 | 43,3+43,3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2002.03 |  | Defensor Mk5 Visual 30 | 1S55 | - |  | - | 22.3 | 32.3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.1S41/2002.50 | regulační vícelistá klapka se servopohonem | 1400x400 | 1S41 | 12000 | 1 |  |  |  | 230/50 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | EPS/EL | ESIL |  |  |  | provozně spřaženo s chodem zařízení 2038.01. Při havarijním úniku chladiva bude klapka uzavřena | OK
25.2S11.VZT.0000/2002.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x450 | 2S11 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2002.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x450 | 1S55 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S02.VZT.0000/2002.103 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500x315 | 1S02 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S26.VZT.0000/2002.104 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500x315 | 1S26 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S19.VZT.0000/2002.105 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500x250 | 1S19 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S22.VZT.0000/2002.106 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d280 | 1S22 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2002.107 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x560 | 1S55 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S28.VZT.0000/2002.108 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S28 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S16.VZT.0000/2002.109 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S16 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S23.VZT.0000/2002.110 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S23 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S55.VZT.0000/2002.111 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315x450 | 1S55 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.0000/2002.112 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x315 | 1S41 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S36.VZT.0000/2002.113 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x315 | 1S36 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S28.VZT.0000/2002.114 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x200 | 1S28 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S17.VZT.0000/2002.115 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630x200 | 1S17 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S21.VZT.0000/2002.116 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d280 | 1S21 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S39.VZT.0000/2002.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 2S39 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S15.VZT.2S15/2002.200 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S15 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S15.VZT.2S15/2002.201 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S15 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S15.VZT.2S15/2002.202 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 2S15 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S16.VZT.2S16/2002.203 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S16 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S16.VZT.2S16/2002.204 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S16 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S16.VZT.2S16/2002.205 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 2S16 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S17.VZT.2S17/2002.206 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S17 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S17.VZT.2S17/2002.207 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S17 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S17.VZT.2S17/2002.208 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 2S17 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S18.VZT.2S18/2002.209 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S18 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S18.VZT.2S18/2002.210 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S18 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S19.VZT.2S19/2002.211 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S19 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S19.VZT.2S19/2002.212 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S19 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S21.VZT.2S21/2002.213 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S21 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S21.VZT.2S21/2002.214 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S21 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S21.VZT.2S21/2002.215 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 2S21 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S22.VZT.2S22/2002.216 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.2S22.VZT.2S22/2002.217 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.2S23.VZT.2S23/2002.218 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.2S23.VZT.2S23/2002.219 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.2S23.VZT.2S24/2002.220 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø250 | 2S23 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S01.VZT.2S24/2002.221 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø250 | 2S01 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S25.VZT.2S25/2002.222 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S25 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S25.VZT.2S25/2002.223 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S25 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S26.VZT.2S26/2002.224 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S26 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S26.VZT.2S26/2002.225 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S26 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S28.VZT.2S28/2002.226 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S28 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S28.VZT.2S28/2002.227 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S28 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S28.VZT.2S28/2002.228 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 2S28 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S29.VZT.2S29/2002.229 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø100 | 2S29 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S31.VZT.2S31/2002.230 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø100 | 2S31 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S34.VZT.2S29/2002.231 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø100 | 2S34 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S34.VZT.2S31/2002.232 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø100 | 2S34 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S34.VZT.2S34/2002.233 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S34 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S34.VZT.2S34/2002.234 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S34 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S35.VZT.2S35/2002.235 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S35 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S35.VZT.2S35/2002.236 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S35 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S35.VZT.2S35/2002.237 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 2S35 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S36.VZT.2S36/2002.238 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S36 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S36.VZT.2S36/2002.239 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S36 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S37.VZT.2S37/2002.240 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 2S37 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S37.VZT.2S37/2002.241 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 2S37 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.2S38.VZT.2S38/2002.242 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.2S38.VZT.0000/2002.243 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.2S02.VZT.0000/2002.244 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.xxxx.VZT.xxxx/2002.245 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.xxxx.VZT.xxxx/2002.246 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.xxxx.VZT.xxxx/2002.247 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.xxxx.VZT.xxxx/2002.248 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.xxxx.VZT.xxxx/2002.249 | neobsazeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25.1S17.VZT.1S17/2002.250 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 1S17 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S17.VZT.1S17/2002.251 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 1S17 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S18.VZT.1S18/2002.252 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 1S18 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S18.VZT.1S18/2002.253 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 1S18 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S18.VZT.1S18/2002.254 | regulátor proměnného průtoku - odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 1S18 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S19.VZT.1S19/2002.255 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 1S19 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S19.VZT.1S19/2002.256 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 1S19 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S24.VZT.1S24/2002.257 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø100 | 1S24 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S24.VZT.1S24/2002.258 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø100 | 1S24 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S24.VZT.1S25/2002.259 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø100 | 1S24 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S25.VZT.1S25/2002.260 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø100 | 1S25 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S26.VZT.1S26/2002.261 | regulátor proměnného průtoku -přívod | OPTIMA-R Ø200 | 1S26 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.1S27.VZT.1S26/2002.262 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 1S27 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
2003A - Větrání laboratoří ÚTZ 3 -1.NP, 2.NP
25.225.VZT.0000/2003A.01 | Větrání laboratoří - odvod | potrubní ventilátor ILT/4-315 | 225 | 1850 | 1 | - | 2.44 | 4.6 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ (automatický systém řízení) | AZ Klima | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima | MaR | MaR
25.117.VZT.0000/2003A.02 | Větrání laboratoří - odvod | potrubní ventilátor ILT/4-315 | 117 | 2300 | 1 | - | 2.44 | 4.6 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima | MaR | MaR
25.225.VZT.0000/2003A.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400x250 | 225 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.117.VZT.0000/2003A.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 600x250 | 117 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.225.VZT.225/2003A.200 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø250 | 225 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.226.VZT.225/2003A.201 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø200 | 226 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
25.226.VZT.226/2003A.202 | neobsazeno
25.228.VZT.0000/2003A.203 | neobsazeno
25.232.VZT.232/2003A.204 | neobsazeno
25.113.VZT.113/2003A.205 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø250 | 113 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.113.VZT.113/2003A.206 | regulátor proměnného průtoku -odvod z flowboxu | OPTIMA-R Ø200 | 113 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.114.VZT.114/2003A.207 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø200 | 114 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.114.VZT.0000/2003A.208 | neobsazeno
2023 - Větrání laboratoří ÚTZ 3 -3.NP
25.STR.VZT.0000/2023.01 | Větrání laboratoří - přívod | VZT jednotka AIR INE 08.00 | střecha | 7000 | 1 | 29.1 | 3 | 5.73 | 400/56 | Záložní zdroj |  | ASŘ (automatický systém řízení) | AZ Klima | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR |  |  |  |  | OK
25.317.VZT.0000/2023.02 | Větrání laboratoří - odvod | VZT jednotka ILT/6-450 | 317 | 7000 | 1 | - | 5.35 | 10 | 400/50 | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR |  |  |  |  | OK
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Záložní zdroj |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR |  |  |  |  | OK
25.325.VZT.0000/2023.03 | parní zvlhčovač 40kg/h | Defensor Mk5 Visual 40 | 325 | - |  | - | 30 | 43.3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ESIL |  |  |  |  | OK
25.317.VZT.0000/2023.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x500 | 317 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.0000/2023.200 | regulátor proměnného průtoku -odvod | OPTIMA-R Ø100 | 321 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.319.VZT.0000/2023.201 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø100 | 319 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.321/2023.202 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø250 | 321 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.321/2023.203 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø250 | 321 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.322/2023.204 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 321 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.322.VZT.322/2023.205 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø200 | 322 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.323.VZT.323/2023.206 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø250 | 323 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.323.VZT.323/2023.207 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø250 | 323 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.319/2023.208 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø100 | 327 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
25.327.VZT.327/2023.209 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø200 | 327 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.327.VZT.327/2023.210 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø200 | 327 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.327.VZT.327/2023.211 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø250 | 327 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.327.VZT.327/2023.212 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 327 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.327.VZT.327/2023.213 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 327 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
25.328.VZT.328/2023.214 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø200 | 328 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.328.VZT.328/2023.215 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 328 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.328.VZT.328/2023.216 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 328 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.329.VZT.329/2023.217 | regulátor proměnného průtoku - přívod | OPTIMA-R Ø200 | 329 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
25.329.VZT.329/2023.218 | regulátor proměnného průtoku - odvod | OPTIMA-R Ø200 | 329 | - | 1 | - | - | - | 24 | Záložní zdroj |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR |  |  |  |  | OK
2004 - Větrání digestoří
25.STR.VZT.2S21/2004.01 | Odtah od digestoře 2S21 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S24/2004.02 | Odtah od digestoře 2S24 (DIG 18) | radiální vent. Fort PCK 252 LG | střecha | 890 | 1 | - | 0.75 | 1.92 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S24/2004.03 | Odtah od digestoře 2S24 (DIG 18) | radiální vent. Fort PCK 252 LG | střecha | 890 | 1 | - | 0.75 | 1.92 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S24/2004.04 | Odtah od digestoře 2S24 (DIG 18) | radiální vent. Fort PCK 252 LG | střecha | 890 | 1 | - | 0.75 | 1.92 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.1S19/2004.05 | Odtah od digestoře 1S19 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.113/2004.06 | Odtah od digestoře 113 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.215/2004.07 | Odtah od digestoře 215 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.315/2004.08 | Odtah od digestoře 315 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S25/2004.09 | Odtah od digestoře 2S25 (DIG 15) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 720 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S26/2004.10 | Odtah od digestoře 2S26 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.114/2004.11 | Odtah od digestoře 114 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.119/2004.12 | Odtah od digestoře 119 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.329/2004.13 | Odtah od digestoře 329 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.332/2004.14 | Odtah od digestoře 332 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.123/2004.15 | Odtah od digestoře 123 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.216/2004.16 | Odtah od digestoře 216 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.327/2004.17 | Odtah od digestoře 327 (DIG 15) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 720 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.327/2004.18 | Odtah od digestoře 327 (DIG 15) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 720 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.322/2004.19 | Odtah od digestoře 322 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.322/2004.20 | Odtah od digestoře 322 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.323/2004.21 | Odtah od digestoře 323 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.109/2004.22 | Odtah od digestoře 109 (DIG 12) | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
2005 - Odvětrání skříněk na kyseliny a louhy, větrání chromatografu
25.STR.VZT.0000/2005.01 | Odvětrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální vent. Fort STORM 12 LG | střecha | 60 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.0000/2005.02 | Odvětrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální vent. Fort STORM 12 LG | střecha | 30 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.0000/2005.03 | Odvětrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální vent. Fort STORM 12 LG | střecha | 20 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S25/2005.04 | Odvětrání chromatografu | radiální vent. Fort STORM 12 LG | střecha | 50 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL-havarijní odtah | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.0000/2005.05 | Odvětrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální vent. Fort STORM 12 LG | střecha | 40 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
2006 - Odvětrání skříněk na hořlaviny
25.STR.VZT.2S42/2006.01 | Odvětrání skříněk na hořlaviny | radiální vent. Fort STORM 12 LG - EX | střecha | 10 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.0000/2006.02 | Odvětrání skříněk na hořlaviny | radiální vent. Fort STORM 12 LG - EX | střecha | 20 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.0000/2006.03 | Odvětrání skříněk na hořlaviny | radiální vent. Fort STORM 12 LG - EX | střecha | 50 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.0000/2006.04 | Odvětrání skříněk na hořlaviny | radiální vent. Fort STORM 12 LG - EX | střecha | 50 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | trvalý chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  |  | OK
2006A - Havarijní odvětrání skladu chemikálií
25.STR.VZT.2S42/2006A.01 | Havarijní odvětrání skladu chemikálií 2S42 | radiální vent. Fort PCK 404 LG | střecha | 550 | 1 | - | 0.75 | 2.1 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL-havarijní odtah | ESIL |  |  |  | spouštěno od tlačítka | OK
25.STR.VZT.221/2006A.02 | Havarijní odvětrání skladu chemikálií 221 | radiální vent. Fort PCK 284 LG | střecha | 300 | 1 | - | 0.18 | 0.68 | 400/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | FORT | ESIL-havarijní odtah | ESIL |  |  |  | spouštěno od tlačítka | OK
2007 - Chlazení laboratoří - kazetový FCU
25.2S15.VZT.2S15/2007.01 | Chlazení a topení - LABORATOŘ KRYOKONZERVACE | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 | 2S15 | - | 1 | 3,1 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S16.VZT.2S16/2007.02 | Chlazení a topení - LABORATOŘ KRYOKONZERVACE | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 | 2S16 | - | 1 | 3,1 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S17.VZT.2S17/2007.03 | Chlazení a topení - LABORATOŘ LYOFILIZACE | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 | 2S17 | - | 1 | 3,1 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S18.VZT.2S18/2007.05 | Chlazení a topení - TECH. ZÁZEMÍ LYOFILIZACE | kazetový FCU - YHKY 95-4max/24 | 2S18 | - | 1 | 6,3 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S19.VZT.2S19/2007.06 | Chlazení a topení - LABORATOŘ LYOFILIZACE GD | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 | 2S19 | - | 1 | 3,1 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S21.VZT.2S21/2007.07 | Chlazení a topení - LABORATOŘ PRO ŽIVNÁ MÉDIA | kazetový FCU - YHKY 65-4max/24 | 2S21 | - | 1 | 5,2 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S22.VZT.2S22/2007.08 | Chlazení a topení - TECH. ZÁZEMÍ (AUTOKLÁVY) | kazetový FCU - YHKY 110-4max/24 | 2S22 | - | 1 | 7,2 | 0.17 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S22.VZT.2S22/2007.09 | Chlazení - TECH. ZÁZEMÍ (AUTOKLÁVY) | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 2S22 | - | 1 | 6,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S23.VZT.2S23/2007.10 | Chlazení - UMÝVÁRNA SKLA, DESTILACE | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 2S23 | - | 1 | 6,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S23.VZT.2S23/2007.11 | Chlazení - UMÝVÁRNA SKLA, DESTILACE | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 2S23 | - | 1 | 6,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S24.VZT.2S24/2007.12 | Chlazení - UMÝVÁRNA SKLA,DEKONTAMINACE | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 2S24 | - | 1 | 6,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S25.VZT.2S25/2007.13 | Chlazení a topení - LABORATOŘ CHEMOTAXONOMIE | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 | 2S25 | - | 1 | 3,1 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S26.VZT.2S26/2007.14 | Chlazení a topení - LABORATOŘ CHEMOTAXONOMIE | kazetový FCU - YHKY 40-4med/25 | 2S26 | - | 1 | 2,7 | 0.031 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S28.VZT.2S28/2007.15 | Chlazení a topení - LABORATOŘ MYKOLOGICKÁ | kazetový FCU - YHKY 50-4med/24 | 2S28 | - | 1 | 1,9 | 0.09 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S34.VZT.2S34/2007.16 | Chlazení a topení - LABORATOŘ MIKROSKOPICKÁ | kazetový FCU - YHKY 50-4med/24 | 2S34 | - | 1 | 1,9 | 0.09 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S35.VZT.2S35/2007.17 | Chlazení a topení - LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ | kazetový FCU - YHKY 65-4max/24 | 2S35 | - | 1 | 5,2 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S38.VZT.2S38/2007.18 | Chlazení - KARTOTÉKY | kazetový FCU - YHKY 20-2med/24 | 2S38 | - | 1 | 1,0 | 0.032 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S07.VZT.1S07/2007.19 | Chlazení - TISKÁRNA, KOPÍRKA | nástěnný FCU - YHMY 30 - nástěnný FCU | 1S07 | - | 1 | 1,9 | 0.028 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S17.VZT.1S17/2007.20 | Chlazení a topení - LABORATOŘ RIBOTYPIZACE A HYBRIDIZACE | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 | 1S17 | - | 1 | 3,1 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S18.VZT.1S18/2007.21 | Chlazení a topení - LABORATOŘ PCR | kazetový FCU - YHKY 40-4med/25 | 1S18 | - | 1 | 2,7 | 0.031 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S19.VZT.1S19/2007.22 | Chlazení a topení - LABORATOŘ DNA TECHNIK | kazetový FCU - YHKY 65-4max/25 | 1S19 | - | 1 | 5,2 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S21.VZT.1S21/2007.23 | Chlazení - TEMNÁ KOMORA | kazetový FCU - YHKY 40-2 med/24 | 1S21 | - | 1 | 2,4 | 0.044 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S24.VZT.1S24/2007.24 | Chlazení - LABORATOŘ EXPEDICE KULTUR | kazetový FCU - YHKY 20-2med/24 | 1S24 | - | 1 | 1,0 | 0.032 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.108.VZT.108/2007.25 | Chlazení - LABORATOŘ - PŘÍSTROJOVÁ | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 108 | - | 1 | 6,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.109.VZT.109/2007.26 | Chlazení - MIKROSKOPICKÉ PRAKTIKUM | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 109 | - | 1 | 6,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.114.VZT.114/2007.27 | Chlazení - VARNA + STERILIZACE | kazetový FCU - YHKY 95-2max/22 | 114 | - | 1 | 4,9 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.122.VZT.122/2007.28 | Chlazení - UMÝVÁRNA SKLA | kazetový FCU - YHKY 110-2med/26 | 122 | - | 1 | 7,8 | 0.095 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.124.VZT.124/2007.29 | Chlazení - AUTOKLÁVY | kazetový FCU - YHKY 110-2max/24 | 124 | - | 1 | 7,9 | 0.17 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.209.VZT.209/2007.30 | Chlazení - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | kazetový FCU - YHKY 110-2med/26 | 209 | - | 1 | 7,8 | 0.095 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.209.VZT.209/2007.31 | Chlazení - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | kazetový FCU - YHKY 110-2med/26 | 209 | - | 1 | 7,8 | 0.095 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.219.VZT.219/2007.32 | Chlazení - SBÍRKA MIKROBIÁLNÍCH KULTUR | kazetový FCU - YHKY 95-2max/20 | 219 | - | 1 | 4,4 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.232.VZT.232/2007.33 | Chlazení - AUTOKLÁVY | kazetový FCU - YHKY95-2max/24 | 232 | - | 1 | 6,84 | 0.06 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.233.VZT.233/2007.34 | Chlazení - UMÝVÁRNA SKLA, VARNA | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 | 233 | - | 1 | 4,4 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.233.VZT.233/2007.35 | Chlazení - UMÝVÁRNA SKLA, VARNA | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 | 233 | - | 1 | 4,4 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.321/2007.36 | Chlazení - LABORATOŘ - PROTEINY | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 | 321 | - | 1 | 4,4 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.321.VZT.321/2007.37 | Chlazení - LABORATOŘ - PROTEINY | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 | 321 | - | 1 | 4,4 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.323.VZT.323/2007.38 | Chlazení - LABORATOŘ-CHROMATOGRAFICKÁ | kazetový FCU - YHKY 50-2max/24 | 323 | - | 1 | 3,6 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.323.VZT.323/2007.39 | Chlazení - LABORATOŘ-CHROMATOGRAFICKÁ | kazetový FCU - YHKY 50-2max/24 | 323 | - | 1 | 3,6 | 0.062 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.328.VZT.328/2007.40 | Chlazení - LABORATOŘ - FYZIOLOGICKÁ | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 328 | - | 1 | 6,84 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.329.VZT.329/2007.41 | Chlazení - LABORATOŘ- CHEMOTAXONOMIE | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 | 329 | - | 1 | 4,4 | 0.077 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.332.VZT.332/2007.42 | Chlazení - LABORATOŘ - CYTOLOGICKÁ | kazetový FCU - YHKY 95-2max/24 | 332 | - | 1 | 6,84 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.333.VZT.333/2007.43 | Chlazení - AUTOKLÁVY | kazetový FCU - YHKY95-2max/25 | 333 | - | 1 | 8,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.333.VZT.333/2007.44 | Chlazení - AUTOKLÁVY | kazetový FCU - YHKY95-2max/25 | 333 | - | 1 | 8,8 | 0.12 | - | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
2007 - Chlazení laboratoří - kanálový FCU
25.111.VZT.111/2007.50 | Chlazení - ZÁKLADNÍ PRAKTIKUM | kanálový FCU - YLIH 228-2max/24 | 111 | 1024 | 1 | 5,2 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.111.VZT.111/2007.51 | Chlazení - ZÁKLADNÍ PRAKTIKUM | kanálový FCU - YLIH 228-2max/24 | 111 | 1024 | 1 | 5,2 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.113.VZT.113/2007.53 | Chlazení - LABORATOŘ-PRAKTIKUM GMO | kanálový FCU - YLIH 228-2/24 | 113 | 1044 | 1 | 3,861 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.113.VZT.113/2007.54 | Chlazení - LABORATOŘ-PRAKTIKUM GMO | kanálový FCU - YLIH 228-2/24 | 113 | 1044 | 1 | 3,861 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2007.55 | Chlazení - PRAKTIKUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE | kanálový FCU - YLIH 224-1/24 | 119 | 785 | 1 | 3,9 | 0.184 | 0,812 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.119.VZT.119/2007.56 | Chlazení - PRAKTIKUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE | kanálový FCU - YLIH 224-1/24 | 119 | 785 | 1 | 3,9 | 0.184 | 0,812 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.123.VZT.123/2007.57 | Chlazení - PŘÍPRAVNA - PŮDY | kanálový FCU - YLIH 220-2/26 | 123 | 203 | 1 | 1,2 | 0.089 | 0,38 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.215.VZT.215/2007.58 | Chlazení - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (DIPLOMANTI) | kanálový FCU - YLIH 228/24 | 215 | 1034 | 1 | 4,6 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.216.VZT.216/2007.60 | Chlazení a topení - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT | kanálový FCU - YLIH 228/24 | 216 | 1044 | 1 | 3,86 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.217.VZT.217/2007.62 | Chlazení a topení - LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ | kanálový FCU - YLIH 224/24 | 217 | 536 | 1 | 2,48 | 0.15 | 0,656 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.225.VZT.225/2007.63 | Chlazení - LABORATOŘ - GMO A VIRY | kanálový FCU - YLIH 224/24 | 225 | 785 | 1 | 3,91 | 0.184 | 0,812 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.226.VZT.226/2007.65 | Chlazení - LABORATOŘ - GMO (KULTIVACE) | kanálový FCU - YLIH 222/24 | 226 | 297 | 1 | 1,42 | 0.094 | 0,41 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.234.VZT.234/2007.66 | Chlazení - VÁHOVNA, PŘÍPRAVNA | kanálový FCU - YLIH 222/26 | 234 | 381 | 1 | 1,9 | 0.119 | 0,52 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.235.VZT.235/2007.67 | Chlazení a topení - LABORATOŘ SEPARAČNÍ METODY | kanálový FCU - YLIH 224/24 | 235 | 785 | 1 | 3,91 | 0.184 | 0,812 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.322.VZT.322/2007.68 | Chlazení a topení - LABORATOŘ - FYZIKÁL.MĚŘENÍ | kanálový FCU - YLIH 226/24 | 322 | 615 | 1 | 3,15 | 0.138 | 0,61 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.327.VZT.327/2007.69 | Chlazení a topení - LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ | kanálový FCU - YLIH 228/24 | 327 | 1024 | 1 | 5,2 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
25.327.VZT.327/2007.70 | Chlazení a topení - LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ | kanálový FCU - YLIH 228/24 | 327 | 1024 | 1 | 5,2 | 0.2 | 0,87 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ | YORK | MaR | ESIL |  |  |  |  | OK
2009-2017 - Chlazení technických místností - split jednotky
25.2S04.VZT.2S04/2009.01 | Chlazení - CENTRIFUGA | vnitřní jednotka FAQ100C | 2S04 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.0000.VZT.2S04/2009.02 |  | venkovní jednotka RZQG100L7V1 | angl. dvorek | - | 1 | 9,5 | 3 | 24,2 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 32A |  | OK
25.2S06.VZT.2S06/2010.01 | Chlazení - ROZVODNA NN | vnitřní jednotka FAQ71C | 2S06 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.STR.VZT.2S06/2010.02 |  | venkovní jednotka RZQG71L7V1 | střecha | - | 1 | 6,8 | 2 | 15,6 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 20A |  | OK
25.2S07.VZT.2S07/2011.01 | Chlazení - ROZVODNA NN POŽÁRNÍ | vnitřní jednotka FTXS60G | 2S07 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.STR.VZT.2S07/2011.02 |  | venkovní jednotka RXS60F | střecha | - | 1 | 5,8 | 2.5 | 8,45 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 20A |  | OK
25.2S36.VZT.2S36/2012.01 | Chlazení - DEPOZITÁŘ KRYOKONZERVACE | vnitřní jednotka FFQ25B9V | 2S36 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.0000.VZT.2S36/2012.02 |  | venkovní jednotka RXS25K | angl. dvorek | - | 1 | 2,5 | 0.92 | 3,02 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 10A |  | OK
25.2S37.VZT.2S37/2013.01 | Chlazení - DEPOZITÁŘ KRYOKONZERVACE | vnitřní jednotka FFQ50B9V | 2S37 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.0000.VZT.2S37/2013.02 |  | venkovní jednotka RXS50J | angl. dvorek | - | 1 | 4,7 | 1.96 | 7,43 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 20A |  | OK
25.2S43.VZT.2S43/2014.01 | Chlazení - ROZVODNA SLP | vnitřní jednotka FAQ100C | 2S43 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.STR.VZT.2S43/2014.02 |  | venkovní jednotka RZQG100L7V1 | střecha | - | 1 | 9,5 | 3 | 24,2 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 32A |  | OK
25.1S22.VZT.1S22/2015.01 | Chlazení - TECH.ZÁZEMÍ ELEKTROFORÉZY | vnitřní jednotka FFQ60B9V | 1S22 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.STR.VZT.1S22/2015.02 |  | venkovní jednotka RXS60F | střecha | - | 1 | 5,8 | 2.5 | 8,45 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 20A |  | OK
25.1S25.VZT.1S25/2016.01 | Chlazení - DEPOZITÁŘ PATENT. KULTUR | vnitřní jednotka FFQ60B9V | 1S25 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.STR.VZT.1S25/2016.02 |  | venkovní jednotka RXS60F | střecha | - | 1 | 5,8 | 2.5 | 8,45 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 20A |  | OK
25.1S26.VZT.1S26/2017.01 | Chlazení - DEPOZITÁŘ LYOFILIZ. KULTUR | vnitřní jednotka FFQ60B9V | 1S26 | - | 1 | - | - | - | - | Bez zálohy |  | ASŘ | Daikin | autonomní řízení | ESIL |  |  | - | MaR - SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ A CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY | OK
25.STR.VZT.1S26/2017.02 |  | venkovní jednotka RXS60F | střecha | - | 1 | 5,8 | 2.5 | 8,45 | 230/50 | Bez zálohy |  | ASŘ |  | autonomní řízení | ESIL |  |  | 20A |  | OK
2018 - Větrání CHÚC
25.STR.VZT.0000/2018.01 | Větrání CHÚC A1 | VZT jednotka AIR INE 14.00 | střecha | 14300 | 1 | - | 5.5 | 10.7 | 400/50 | zálohováno z UPS |  | EPS | AZ Klima | EPS/EL | ESIL |  |  |  | napojeno na záložní zdroj (UPS), chod spřažen s otevřením krycí žaluzie | OK
25.1S23.VZT.0000/2018.05 | regulační vícelistá klapka se servopohonem | AIR INE 14.00, plocha 1.21 m2 servopohon s kroutícím momentem 10 Nm | střecha | 14300 | 1 |  |  |  | 230/50 | zálohováno z UPS |  | EPS | AZ Klima | EPS/EL | ESIL |  |  |  | provozně spřaženo s chodem zařízení 25.2S20.VZT.2S20/2018.01 | OK
25.2S20.VZT.2S20/2018.02 | Větrání CHÚC A2 | potrubní axiální ventilátor TCBT/2-355/I | 2S20 | 2050 | 1 | - | 0.52 | 0.8 | 400/50 | zálohováno z UPS |  | EPS | Elektrodesign | EPS/EL | ESIL |  |  |  | napojeno na záložní zdroj (UPS), provozně spřaženo s chodem zařízení 25.STR.VZT.0000/2018.01 | OK
25.1S23.VZT.0000/2018.03 | regulační vícelistá klapka se servopohonem | 450x315 | 1S23 | 2050 | 1 |  |  |  | 230/50 | zálohováno z UPS |  | EPS | Systemair | EPS/EL | ESIL |  |  |  | provozně spřaženo s chodem zařízení 25.2S20.VZT.2S20/2018.02 | OK
25.2S30.VZT.0000/2018.04 | regulační vícelistá klapka se servopohonem | 315x450 | 2S30 | 2050 | 1 |  |  |  | 230/50 | zálohováno z UPS |  | EPS | Systemair | EPS/EL | ESIL |  |  |  | provozně spřaženo s chodem zařízení 25.2S20.VZT.2S20/2018.02 | OK
2019 - Větrání WC
25.2S08.VZT.0000/2019.01 | Větrání WC muži 2.PP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 2S08 | 350 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2002.01 | OK
25.2S12.VZT.0000/2019.02 | Větrání WC ženy 2.PP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 2S12 | 350 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2002.01 | OK
25.1S04.VZT.0000/2019.03 | Větrání WC ženy 1.PP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 1S04 | 350 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2002.01 | OK
25.1S38.VZT.0000/2019.04 | Větrání WC muži 1.PP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 1S38 | 350 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2002.01 | OK
25.1S42.VZT.0000/2019.05 | Větrání WC ženy a muži 1.PP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-2000/315 | 1S42 | 1275 | 1 | - | 0.255 | 1.2 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Spouštěno dle provozních hodin | OK
25.106.VZT.0000/2019.06 | Větrání WC ženy 1.NP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 106 | 350 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.127.VZT.0000/2019.07 | Větrání WC muži 1.NP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 127 | 350 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.205.VZT.0000/2019.08 | Větrání WC ženy 2.NP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 205 | 400 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.246.VZT.0000/2019.09 | Větrání WC muži 2.NP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 246 | 400 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.305.VZT.0000/2019.10 | Větrání WC ženy 3.NP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 305 | 400 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.342.VZT.0000/2019.11 | Větrání WC muži 3.NP | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 342 | 400 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | spřažený chod - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.xxx.VZT.xxx/2020.01 | neobsazeno
25.2S09.VZT.0000/2019.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 250x250 | 2S09 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S05.VZT.0000/2019.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S05 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S38.VZT.0000/2019.103 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S38 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S42.VZT.0000/2019.104 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d315 | 1S42 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.106.VZT.0000/2019.105 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 105 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.128.VZT.0000/2019.106 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 250x250 | 105 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.205.VZT.0000/2019.107 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 205 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.246.VZT.0000/2019.108 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 246 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.305.VZT.0000/2019.109 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 305 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.342.VZT.0000/2019.110 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 342 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.0000/2019.111 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355x200 | 1S41 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
2021 - 2022, 2024 - 2035, 2037 - Věrání technických místností, havarijní odvětrání a šaten
25.2S05.VZT.2S05/2021.01 | Větrání strojovny ÚT | VZT jednotka ILT/4-285 | 2S05 | 2400 | 1 | - | 1.26 | 2.4 | 400/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | řízení - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | prostorový termostat a časový spínač | OK
25.2S05.VZT.2S05/2021.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355x280 | 2S05 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S05.VZT.2S05/2021.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355x280 | 2S05 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S06.VZT.0000/2022.01 | Větrání rozvoden NN a rozvodny požární | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 2S06 | 80 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | řízení - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | prostorový termostat a časový spínač | OK
25.2S06.VZT.2S06/2022.151 | PSUM se servopohonem | 200x315 | 2S06 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S07.VZT.2S07/2022.152 | PSUM se servopohonem | 200x315 | 2S07 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ESIL |  |  |  |  | OK
25.2S36.VZT.2S36/2024.01 | Havarijní odvětrání par N2 | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 2S36 | 200 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Proměnný průtok dle koncentrace N2 | OK
25.2S36.VZT.2S36/2024.200 | regulační klapka | KLR Ø125 | střecha | 200 | 1 |  |  |  | 24/50 | Záložní zdroj |  | MaR | SYSTEMAIR | MaR | MaR |  |  |  | provozně spřaženo s chodem zař. č. 25.STR.VZT.2S37/2026.01 | OK
25.2S43.VZT.2S43/2025.01 | Větrání rozvodny slaboproudu | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 2S43 | 80 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | řízení - ESIL, MaR monituje stav zařízení | ESIL |  |  |  | prostorový termostat a časový spínač | OK
25.2S43.VZT.2S43/2025.150 | PSUM se servopohonem | 200x315 | 2S43 | - | 1 | - | - | - | 230 |  |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.STR.VZT.2S37/2026.01 | Havarijní odvětrání CO2 | radiální vent. Fort PCK 202 | střecha | 200 | 1 | - | 0.25 | 0.86 | 400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | FORT | MaR | ESIL |  |  |  | Havarijní sepnutí. | OK
25.2S37.VZT.2S37/2026.200 | regulační klapka | KLR Ø125 | střecha | 200 | 1 |  |  |  | 24/50 | Záložní zdroj |  | MaR | SYSTEMAIR | MaR | MaR |  |  |  | provozně spřaženo s chodem zař. č. 25.STR.VZT.2S37/2026.01 | OK
25.1S36.VZT.1S36/2027.01 | Větrání čajové kuchyňky | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 1S36 | 150 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2002.01 | OK
25.1S36.VZT.1S36/2027.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S36 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.1S36/2027.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S41 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.1S36.VZT.1S36/2027.150 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 1S36 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.1S07.VZT.1S07/2028.01 | Větrání tiskárny a kopírky | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 1S07 | 200 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2002.01 | OK
25.1S07.VZT.1S07/2028.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S07 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.1S41.VZT.1S07/2028.102 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S41 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.1S07.VZT.1S07/2028.150 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 1S07 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.1S42.VZT.1S46/2029.01 | Větrání šaten a hygienického zázemí | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 1S46 | 200 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Spouštěno dle provozních hodin | OK
25.1S42.VZT.1S46/2029.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 1S42 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.126.VZT.0000/2030.01 | Větrání šaten | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 126 | 400 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.126.VZT.0000/2030.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 126 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.125.VZT.125/2030.150 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 125 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.126.VZT.126/2030.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 126 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.207.VZT.207/2031.01 | Větrání šatny muži - studenti | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 207 | 250 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.207.VZT.0000/2031.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 207 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.207.VZT.207/2031.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 125 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.208.VZT.208/2032.01 | Větrání čajové kuchyňky | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 208 | 100 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.208.VZT.208/2032.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 208 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.243.VZT.243/2033.01 | Větrání kopírky, tiskárny | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 243 | 100 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.243.VZT.243/2033.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 243 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.244.VZT.244/2034.01 | Větrání šatny ženy - studenti | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 244 | 300 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.244.VZT.0000/2034.101 | požární klapka se servopohonem | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), d180 | 244 | - | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.244.VZT.244/2034.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 244 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.307.VZT.307/2035.01 | Větrání čajové kuchyňky, denní místnost | potrubní ventilátor MIXVENT TD-500/160 | 307 | 200 | 1 | - | 0.05 | 0.22 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2001.01 | OK
25.307.VZT.307/2035.151 | PSUM se servopohonem | 400x315 | 307 | - | 1 | - | - | - | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO |  |  |  |  | OK
25.2S29.VZT.2S29/2037.01 | Havarijní odvětrání CO2 | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | 2S29 | 200 | 1 | - | 0.03 | 0.13 | 230/50 | Bez zálohy |  | MaR | Elektrodesign | MaR | MaR |  |  |  | Spouštěno dle koncentrace C02 | OK
25.1S55.VZT.1S55/2038.01 | Havarijní odvětrání úniku chladiva | potrubní ventilátor RM-315L | 1S55 | 1000 | 1 | - | 0.35 | 1.5 | 230/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Elektrodesign | MaR | ESIL |  |  |  | Spouštěno dle koncentrace chladiva | OK
25.1S55.VZT.1S55/2038.02 |  | regulační klapka d315 | 1S55 | 1000 | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Systemair | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2038.01 | OK
25.1S55.VZT.1S55/2038.03 |  | regulační klapka 200x250 | 1S55 | 1000 | 1 | - | - | - | 230/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Systemair | MaR | ESIL |  |  |  | Provozně spřaženo se zař. 2038.01 | OK
2036 - Větrání pro odplynování
25.STR.VZT.0000/2036.01 | Odvětrání po plynování | radiální vent. FORT - P 202 Ex LG | střecha | 350 | 1 | - | 0.18 | 0.86 | 400/50 | Bez zálohy |  | MaR | FORT | MaR | MaR |  |  |  | Havarijní sepnutí. | OK