## List1
09 - VZT | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED VENTILÁTORŮ, JEDNOTEK, FAN COILŮ, ČERPADEL A ZVLHČOVAČŮ
KÓD | TYP | UMÍSTĚNÍ | PARAMETRY | [6 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE |  |  |  |  | POZNÁMKA
|  |  | Průtok vzduchu (m3/h) | Chlad.voda 7/12°C (kW) | Příkon / jmenovitý proud | Napájení | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič
Zařízení VZT - č.1 | LABORATOŘE VÝCHOD
29.2S04.VZT.0000/1.1.1 | Centrální jednotka EU-51 | 2S04 | 23500 | 60 | 15kW/28,4A | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ (automatický systém řízení) | FlaktWoods | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/1.1.1a | Frekvenční měnič | 2S04 | - | - |  |  | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Danfoss | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/1.1.2 | Centrální jednotka EU-51 | 2S04 | 23500 | - | 15kW/26,5A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | ASŘ | FlaktWoods | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/1.1.2a | Frekvenční měnič | 2S04 | - | - |  |  | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Danfoss | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/1.1.3 | čerpadlo Econetu | 2S04 | - | - | 2,2kW/4,45A | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | FlaktWoods | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S06.VZT.1S06/1.2.1 | FanCoil FWC10AT | 1S06 | - | 6 | 0,16kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S06.MAR.1S06/29MR1S06
29.1S06.VZT.1S06/1.2.2 | FanCoil FWC10AT | 1S06 | - | 6 | 0,16kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S06.MAR.1S06/29MR1S06
2003-02-01 | Neobsazeno
29.1S05.VZT.1S05/1.2.4 | FanCoil FWC08AT | 1S05 | - | 4.7 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S05.MAR.1S05/29MR1S05
29.1S18.VZT.1S18/1.2.5 | FanCoil FWF02AT | 1S18 | - | 1.7 | 0.05 | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S18.MAR.1S18/29MR1S18
29.1S17.VZT.1S17/1.2.6 | FanCoil FWL06 | 1S17 | - | 4 | 0,1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S17.MAR.1S17/29MR1S17
29.1S16.VZT.1S16/1.2.7 | FanCoil FWL03 | 1S16 | - | 1.6 | 0,06kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S16.MAR.1S16/29MR1S16
29.1S15.VZT.1S15/1.2.8 | FanCoil FWL10 | 1S15 | - | 5 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S15.MAR.1S15/29MR1S15
29.1S14.VZT.1S14/1.2.9 | FanCoil FWL10 | 1S14 | - | 5 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S14.MAR.1S14/29MR1S14
29.1S13.VZT.1S13/1.2.10 | FanCoil FWL10 | 1S13 | - | 5 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S13.MAR.1S13/29MR1S13
29.1S12.VZT.1S12/1.2.11 | FanCoil FWF04AT | 1S12 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S12.MAR.1S12/29MR1S12
29.1S11.VZT.1S11/1.2.12 | FanCoil FWL03 | 1S11 | - | 1.6 | 0,06kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S11.MAR.1S11/29MR1S11
29.1S09.VZT.1S09/1.2.13 | FanCoil FWL03 | 1S09 | - | 1.6 | 0,06kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S09.MAR.1S09/29MR1S09
29.115.VZT.115/1.2.14 | FanCoil FWL03 | 115 | - | 1.6 | 0,06kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.115MAR.115/29MR115
29.114.VZT.114/1.2.15 | FanCoil FWL10 | 114 | - | 4.7 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.114MAR.114/29MR114
29.222.VZT.222/1.2.16 | FanCoil FWL03 | 222 | - | 1.5 | 0,06kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.222MAR.222/29MR222
29.221.VZT.221/1.2.17 | FanCoil FWL08 | 221 | - | 2.8 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.221MAR.221/29MR221
29.219.VZT.219/1.2.18 | FanCoil FWF02AT | 219 | - | 1.6 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.219MAR.219/29MR219
29.218.VZT.218/1.2.19 | FanCoil FWF02AT | 218 | - | 1.6 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.218MAR.218/29MR218
29.216.VZT.216/1.2.20 | FanCoil FWF02AT | 216 | - | 1.9 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.216MAR.216/29MR216
29.217.VZT.217/1.2.21 | FanCoil FWL10 | 217 | - | 5.2 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.217MAR.217/29MR217
29.214.VZT.214/1.2.22 | FanCoil FWF04AT | 214 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.214MAR.214/29MR214
29.214.VZT.214/1.2.23 | FanCoil FWC04AF | 214 | - | 3.4 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.214MAR.214/29MR214
29.214.VZT.214/1.2.24 | FanCoil FWC04AF | 214 | - | 3.4 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.214MAR.214/29MR214
29.214.VZT.214/1.2.25 | FanCoil FWC04AF | 214 | - | 3.4 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.214MAR.214/29MR214
29.214.VZT.214/1.2.26 | FanCoil FWC04AF | 214 | - | 3.4 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.214MAR.214/29MR214
29.213.VZT.213/1.2.27 | FanCoil FWF03AT | 213 | - | 2.1 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.213MAR.213/29MR213
29.212.VZT.212/1.2.28 | FanCoil FWF03AT | 212 | - | 1.7 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.212MAR.212/29MR212
29.318.VZT.318/1.2.29 | FanCoil FWF04AT | 318 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.318MAR.318/29MR318
29.318.VZT.318/1.2.30 | FanCoil FWF04AT | 318 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.318MAR.318/29MR318
29.316.VZT.316/1.2.31 | FanCoil FWF03AT | 316 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.316MAR.316/29MR316
29.315.VZT.315/1.2.32 | FanCoil FWF03AT | 315 | - | 2.5 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.315MAR.315/29MR315
29.215.VZT.215/1.2.34 | FanCoil FWL04+EEH06A6 | 215 | - | 3 | (0,1kW + 2kW)/9A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.215MAR.215/29MR215
29.2S04.VZT.0000/1.3.1 | Zvlhčovač Mk-5 | 2S04 | - | - | 2x(30kW/43A) | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Defensor | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/1.3.2 | Zvlhčovač Mk-5 | 2S04 | - | - | 2x(22,3/32,3A) | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Defensor | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.215.VZT.215/1.3.3 | Zvlhčovač Condair CP3 mini | 215 | - | - | 3,1kW-16A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Defensor | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.215.VZT.215/1.3.4 | Odvlhčovač DST DR-010 B | 215 | - | - | 0,9kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Defensor | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S18.VZT.1S17/1.6.1 | El. ohřivač HEXR f 250 | 1S18 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S16.VZT.1S16/1.6.2 | El. ohřivač HEXR 300x200 | 1S16 | - | - | 1,5kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S15.VZT.1S14/1.6.3 | El. ohřivač HEXR f 250 | 1S15 | - | - | 1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S13.VZT.1S13/1.6.4 | El. ohřivač HEXR f 200 | 1S13 | - | - | 1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S11.VZT.1S11/1.6.5 | El. ohřivač HEXR 500x200 | 1S11 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S09.VZT.1S09/1.6.6 | El. ohřivač HEXR 500x200 | 1S09 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.221.VZT.221/1.6.7 | El. ohřivač HEXR 500x200 | 221 | - | - | 3kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.222.VZT.222/1.6.8 | El. ohřivač HEXR 600x200 | 222 | - | - | 3kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.316.VZT.317/1.6.9 | El. ohřivač HEXR 400x200 | 317 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.316.VZT.317/1.6.10 | Vodní chladič levý CW 40-20/L | 317 | - | 3 | - | - | - | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | -
29.2S04.VZT.0000/1.13.1 | PKTM-90/1250x630 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.2S04.VZT.0000/1.13.2 | PKTM-90/1250x630 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.2S04.VZT.0000/1.13.3 | PKTM-90/1250x630 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S12.VZT.0000/1.13.4 | PKTM-90/1000x500 TPM 018/01.40 | 1S12 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S12.VZT.0000/1.13.5 | PKTM-90/630x355 TPM 018/01.40 | 1S12 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S11.VZT.0000/1.13.6 | PKTM-90/710x315 TPM 018/01.40 | 1S11 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.116.VZT.0000/1.13.7 | PKTM-90/630x250 TPM 018/01.40 | 116 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.115.VZT.0000/1.13.8 | PKTM-90/500x315 TPM 018/01.40 | 115 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.215.VZT.0000/1.13.9 | PKTM-90/900x450 TPM 018/01.40 | 215 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.217.VZT.0000/1.13.10 | PKTM-90/900x315 TPM 018/01.40 | 217 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.214.VZT.0000/1.13.11 | PKTM-90/355x315 TPM 018/01.40 | 214 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.315.VZT.0000/1.13.12 | PKTM-90/500x315 TPM 018/01.40 | 315 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.315.VZT.0000/1.13.13 | PKTM-90/450x315 TPM 018/01.40 | 315 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S12.VZT.0000/1.14.1 | Klapka regulační 630x355 | 1S12 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S11.VZT.0000/1.14.2 | Klapka regulační 710x315 | 1S11 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S12.VZT.0000/1.14.3 | Klapka regulační 1000x500 | 1S12 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.115.VZT.0000/1.14.4 | Klapka regulační 500x315 | 115 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.116.VZT.0000/1.14.5 | Klapka regulační 630x250 | 116 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.214.VZT.0000/1.14.6 | Klapka regulační 355x315 | 214 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.217.VZT.0000/1.14.7 | Klapka regulační 900x315 | 217 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.215.VZT.0000/1.14.8 | Klapka regulační 900x450 | 215 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.315.VZT.0000/1.14.9 | Klapka regulační 450x315 | 315 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.315.VZT.0000/1.14.10 | Klapka regulační 500x315 | 315 | - |  | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
Zařízení VZT - č.2 | LABORATOŘE ZÁPAD
29.2S04.VZT.0000/2.1.1 | Centrální jednotka EU-52 | 2S04 | 29600 | 75 | 18,5kW/35,4A | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | FlaktWoods | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/2.1.1a | Frekvenční měnič | 2S04 | - | - |  |  | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Danfoss | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/2.1.2 | Centrální jednotka EU-52 | 2S04 | 29600 | - | 15kW/26,5A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | ASŘ | FlaktWoods | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/2.1.2a | Frekvenční měnič | 2S04 | - | - |  |  | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Danfoss | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/2.1.3 | Čerpadlo Econetu | 2S04 | - | - | 4kW/8A | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | FlaktWoods | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S21.VZT.1S21/2.2.1 | FanCoil FWF03AT | 1S21 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S21.MAR.1S21/29MR1S21
29.1S22.VZT.1S22/2.2.2 | FanCoil FWF03AT | 1S22 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S22.MAR.1S22/29MR1S22
29.1S23.VZT.1S23/2.2.3 | FanCoil FWL08 | 1S23 | - | 3.5 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S23.MAR.1S23/29MR1S23
29.1S24.VZT.1S24/2.2.4 | FanCoil FWL08 | 1S24 | - | 3.5 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S24.MAR.1S24/29MR1S24
29.1S25.VZT.1S25/2.2.5 | FanCoil FWF02AT | 1S25 | - | 1.6 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S25.MAR.1S25/29MR1S25
29.1S26.VZT.1S26/2.2.6 | FanCoil FWF02AT | 1S26 | - | 1.8 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S26.MAR.1S26/29MR1S26
29.1S28.VZT.1S28/2.2.7 | FanCoil FWF02AT | 1S28 | - | 1 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S28.MAR.1S28/29MR1S28
29.1S29.VZT.1S29/2.2.8 | FanCoil FWF04AT | 1S29 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S29.MAR.1S29/29MR1S29
29.1S31.VZT.1S31/2.2.9 | FanCoil FWC08AT | 1S31 | - | 4.7 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S31.MAR.1S31/29MR1S31
29.1S32.VZT.1S32/2.2.10 | FanCoil FWC10AT | 1S32 | - | 5 | 0,16kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S31.MAR.1S31/29MR1S32
29.1S32.VZT.1S32/2.2.11 | FanCoil FWC10AT | 1S32 | - | 5 | 0,16kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.1S31.MAR.1S31/29MR1S32
2012-02-02 | Neobsazeno | [5 empty] | Bez zálohy
29.118.VZT.118/2.2.13 | FanCoil FWC07AT | 118 | - | 4.3 | 0,13kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.118MAR.118/29MR118
29.118.VZT.118/2.2.14 | FanCoil FWC07AT | 118 | - | 4.3 | 0,13kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.118MAR.118/29MR118
29.118.VZT.118/2.2.15 | FanCoil FWC07AT | 118 | - | 4.3 | 0,13kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.118MAR.118/29MR118
29.224.VZT.224/2.2.16 | FanCoil FWL10 | 224 | - | 4 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.224MAR.224/29MR224
29.225.VZT.225/2.2.17 | FanCoil FWL10 | 225 | - | 5.2 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.225MAR.225/29MR225
29.226.VZT.226/2.2.18 | FanCoil FWL06 | 226 | - | 2.6 | 0,1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.226MAR.226/29MR226
29.226.VZT.226/2.2.19 | FanCoil FWL06 | 226 | - | 2.6 | 0,1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.226MAR.226/29MR226
29.228.VZT.228/2.2.20 | FanCoil FWL03 | 228 | - | 1.6 | 0,06kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.228MAR.228/29MR228
29.229.VZT.229/2.2.21 | FanCoil FWL06 | 229 | - | 2.6 | 0,1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.229MAR.229/29MR229
29.231.VZT.231/2.2.22 | FanCoil FWL06 | 231 | - | 2.6 | 0,1kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.231MAR.231/29MR231
29.232.VZT.232/2.2.23 | FanCoil FWC04AF | 232 | - | 3.5 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.232MAR.232/29MR232
29.232.VZT.232/2.2.24 | FanCoil FWC04AF | 232 | - | 3.5 | 0,15kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.232MAR.232/29MR232
29.233.VZT.233/2.2.25 | FanCoil FWL10 | 233 | - | 5 | 0,25kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.321.VZT.321/2.2.26 | FanCoil FWF03AT | 321 | - | 2.8 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.321MAR.321/29MR321
29.323.VZT.323/2.2.27 | FanCoil FWT04AT | 323 | - | 1.6 | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.323MAR.323/29MR323
29.324.VZT.324/2.2.28 | FanCoil FWF04AT | 324 | - | 2.9 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.324MAR.324/29MR324
29.325.VZT.325/2.2.29 | FanCoil FWF02AT | 325 | - | 1.5 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.325MAR.325/29MR325
29.325.VZT.325/2.2.29a | FanCoil FWF02AT | 325 | - | 1.5 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.325MAR.325/29MR325
29.326.VZT.326/2.2.30 | FanCoil FWF02AT | 326 | - | 1.7 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.326MAR.326/29MR326
29.326.VZT.326/2.2.31 | FanCoil FWF02AT | 326 | - | 1.7 | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.326MAR.326/29MR326
29.2S04.VZT.0000/2.3.1 | Zvlhčovač Mk-5 | 2S04 | - | - | 2x(30kW/43A) | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Defensor | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/2.3.2 | Zvlhčovač Mk-5 | 2S04 | - | - | 2x(30kW/43A) | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Defensor | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S22.VZT.1S22/2.6.1 | El. ohřivač HEXR 500x200 | 1S22 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.119.VZT.118/2.6.2 | El. ohřivač HEXR 700x400 | 119 | - | - | 6kW | 3x400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.228.VZT.228/2.6.3 | El. ohřivač HEXR 600x200 | 228 | - | - | 4kW | 3x400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.325.VZT.325/2.6.4 | El. ohřivač HEXR 400x200 | 325 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.225.VZT.225/2.6.5 | El. ohřivač HEXR 400x200 | 225 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.224.VZT.224/2.6.6 | El. ohřivač HEXR 400x300 | 224 | - | - | 4kW | 3x400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.326.VZT.326/2.6.7 | El. ohřivač HEXR 500x200 | 326 | - | - | 2kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.2S04.VZT.0000/2.13.1 | PKTM-90/1600x630 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.2S04.VZT.0000/2.13.2 | PKTM-90/1600x630 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.2S04.VZT.0000/2.13.3 | PKTM-90/1600x630 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S28.VZT.0000/2.13.4 | PKTM-90/800x315 TPM 018/01.40 | 1S28 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S26.VZT.0000/2.13.5 | PKTM-90/710x315 TPM 018/01.40 | 1S26 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S28.VZT.0000/2.13.6 | PKTM-90/250x250 TPM 018/01.40 | 1S28 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.117.VZT.0000/2.13.7 | PKTM-90/800x315 TPM 018/01.40 | 117 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.118.VZT.0000/2.13.8 | PKTM-90/710x315 TPM 018/01.40 | 118 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.232.VZT.0000/2.13.9 | PKTM-90/1250x500 TPM 018/01.40 | 232 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.232.VZT.0000/2.13.10 | PKTM-90/450x315 TPM 018/01.40 | 232 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.231.VZT.0000/2.13.11 | PKTM-90/1100x450 TPM 018/01.40 | 231 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.326.VZT.0000/2.13.12 | PKTM-90/710x355 TPM 018/01.40 | 326 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.326.VZT.0000/2.13.13 | PKTM-90/710x355 TPM 018/01.40 | 326 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S28.VZT.0000/2.14.1 | Klapka regulační 250x250 | 1S28 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S26.VZT.0000/2.14.2 | Klapka regulační 710x315 | 1S26 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.1S28.VZT.0000/2.14.3 | Klapka regulační 800x315 | 1S28 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.118.VZT.0000/2.14.4 | Klapka regulační 710x315 | 118 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.117.VZT.0000/2.14.5 | Klapka regulační 800x315 | 117 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.232.VZT.0000/2.14.6 | Klapka regulační 450x315 | 232 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.231.VZT.0000/2.14.7 | Klapka regulační 1100x450 | 231 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.232.VZT.0000/2.14.8 | Klapka regulační 1250x500 | 232 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.326.VZT.0000/2.14.9 | Klapka regulační 710x355 | 326 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.326.VZT.0000/2.14.10 | Klapka regulační 710x355 | 326 | - | - | - | 10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | dodavatel VZT | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
Zařízení VZT - č.3 | POSLUCHÁRNA A POČÍTAČOVÁ UČEBNA, 2.NP, 3.NP
29.243.VZT.252/3.1.1.1a | Jednotka VAM2000 | 243 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.243.VZT.252/3.1.1.1b | Jednotka VAM2000 | 243 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.243.VZT.252/3.1.1.2a | Jednotka VAM2000 | 243 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.243.VZT.252/3.1.1.2b | Jednotka VAM2000 | 243 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.338.VZT.347/3.1.2.1a | Jednotka VAM2000 | 338 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.338.VZT.347/3.1.2.1b | Jednotka VAM2000 | 338 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.338.VZT.347/3.1.2.2a | Jednotka VAM2000 | 338 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.338.VZT.347/3.1.2.2b | Jednotka VAM2000 | 338 | 2000 | - | 0,23kW/5A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.252.VZT.252/3.2.1 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.2 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.3 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.4 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.5 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.6 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.7 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.252.VZT.252/3.2.8 | FanCoil FWC05AF | 252 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.252MAR.252/29MR252
29.347.VZT.347/3.2.9 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.10 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.11 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.12 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.13 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.14 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.15 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.347.VZT.347/3.2.16 | FanCoil FWC05AF | 347 | - | 4 | 0,18kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block) | 29.347MAR.347/29MR347
29.251.VZT.252/3.4.1 | Ventilátor Mixvent TD-4000/355 | 251 | 2000 | - | 0,345kW/1,53A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | ELEKTRODESIGN | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.251.VZT.252/3.4.2 | Ventilátor Mixvent TD-4000/355 | 251 | 2000 | - | 0,345kW/1,53A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | ELEKTRODESIGN | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.346.VZT.347/3.4.3 | Ventilátor Mixvent TD-4000/355 | 346 | 2000 | - | 0,345kW/1,53A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | ELEKTRODESIGN | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.346.VZT.347/3.4.4 | Ventilátor Mixvent TD-4000/355 | 346 | 2000 | - | 0,345kW/1,53A | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | ELEKTRODESIGN | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.251.VZT.252/3.6.1 | El. ohřivač HEXR | 251 | - | - | 7kW | 3x400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.346.VZT.347/3.6.2 | El. ohřivač HEXR | 346 | - | - | 7kW | 3x400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Profiklima | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.346.VZT.347/3.13.1 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 | 346 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.346.VZT.347/3.13.2 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 | 346 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.335.VZT.347/3.13.3 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 | 335 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.251.VZT.252/3.13.4 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 | 251 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.251.VZT.252/3.13.5 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 | 251 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.239.VZT.252/3.13.6 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 | 239 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.247.VZT.252/3.14.1 | Regulační klapka - servopohon | 247 | - | - | - | 0-10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Block | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
29.343.VZT.347/3.14.2 | Regulační klapka - servopohon | 343 | - | - | - | 0-10V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Block | řízeno 13.2 MAR (Block) | 13.2 MAR (Block)
Zařízení VZT - č.4 | LETNÍ CHLAZENÍ PRACOVEN, 4.NP
29.409.VZT.409/4.2.1 | FanCoil FWF03AT | 409 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.411.VZT.411/4.2.2 | FanCoil FWF04AT | 411 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.412.VZT.412/4.2.3 | FanCoil FWF04AT | 412 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.413.VZT.413/4.2.4 | FanCoil FWF04AT | 413 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.414.VZT.414/4.2.5 | FanCoil FWF03AT | 414 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.415.VZT.415/4.2.6 | FanCoil FWF03AT | 415 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.417.VZT.417/4.2.7 | FanCoil FWF03AT | 417 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.418.VZT.418/4.2.8 | FanCoil FWF03AT | 418 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.419.VZT.419/4.2.9 | FanCoil FWF04AT | 419 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.421.VZT.421/4.2.10 | FanCoil FWF04AT | 421 | - | 3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.422.VZT.422/4.2.11 | FanCoil FWF03AT | 422 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.423.VZT.423/4.2.12 | FanCoil FWF03AT | 423 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.424.VZT.424/4.2.13 | FanCoil FWF03AT | 424 | - | 2 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.5 | LETNÍ CHLAZENÍ PRACOVEN PSG - DIPLOMANTI, 1.NP
29.116.VZT.116/5.2.1 | FanCoil FWF03AT | 116 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.116.VZT.116/5.2.2 | FanCoil FWF03AT | 116 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.116.VZT.116/5.2.3 | FanCoil FWF03AT | 116 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.116.VZT.116/5.2.4 | FanCoil FWF03AT | 116 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.117.VZT.117/5.2.5 | FanCoil FWF03AT | 117 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.117.VZT.117/5.2.6 | FanCoil FWF03AT | 117 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.117.VZT.117/5.2.7 | FanCoil FWF03AT | 117 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.117.VZT.117/5.2.8 | FanCoil FWF03AT | 117 | - | 2.3 | 0,08kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.6 | ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, 1.PP AŽ 4.NP |  |  | -
29.1S37.VZT.0000/6.4.1 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 1S37 | 360 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.125.VZT.0000/6.4.2 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 125 | 290 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.238.VZT.0000/6.4.3 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 238 | 410 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.334.VZT.0000/6.4.4 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 334 | 410 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.427.VZT.0000/6.4.5 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 427 | 410 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.106.VZT.0000/6.4.6 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 106 | 280 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.207.VZT.0000/6.4.7 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 207 | 400 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.307.VZT.0000/6.4.8 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 307 | 400 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.407.VZT.0000/6.4.9 | Ventilátor Mixvent TD-500/160 | 407 | 400 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.247.VZT.0000/6.4.10 | Ventilátor Mixvent TD-800/200 | 247 | 550 | - | 0,12kW/0,5A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.343.VZT.0000/6.4.11 | Ventilátor Mixvent TD-800/200 | 343 | 550 | - | 0,12kW/0,5A | 230V | Bez zálohy | BNV | spouštění - čidlo pohybu, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
Zařízení VZT - č.7 | ODVĚTRÁNÍ KOPÍRKY A KUCHYŇKY, 2.NP, 4.NP
29.237.VZT.236/7.4.1 | Ventilátor Mixvent TD-350/125 | 237 | 100 | - | 0,03kW/0,13A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.236 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.426.VZT.425/7.4.2 | Ventilátor Mixvent TD-350/125 | 426 | 100 | - | 0,03kW/0,13A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.425 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
Zařízení VZT - č.8 | ODVĚTRÁNÍ ČAJOVÉ KUCHYŇKY A ARCHIVU, 2.NP, 4.NP
29.207.VZT.208/8.4.1 | Ventilátor Mixvent TD-350/125 | 207 | 100 | - | 0,03kW/0,13A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.208 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.407.VZT.408/8.4.2 | Ventilátor Mixvent TD-350/125 | 407 | 100 | - | 0,03kW/0,13A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.408 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
Zařízení VZT - č.9 | VĚTRÁNÍ CHODBOVÝCH NIK S PLYNOVÝMI LAHVEMI 1. AŽ 3.NP
29.STR.VZT.0000/9.4.1 | Ventilátor EPND 200 -2 Exe | střecha | 735 | - | 0,37kW/1,08A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | chod NONSTOP, signalizace poruchy | FORT | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
Zařízení VZT - č.10 | VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY TYPU "B"
29.STR.VZT.0000/10.4.1 | Ventilátor CVST 22/11 | střecha | 19100 | - | 8kW | 400V | NZ | BNV | spouštěno s EPS, nouzový zdroj, otvírá odvodní klapku na streše (velikost otevření dle tlaku na chodbě =25 Pa) | ELEKTRODESIGN | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | signalizace na MAR 13.1
Zařízení VZT - č.11 | VĚTRÁNÍ SKLADŮ CHEMIKÁLIÍ, 1.PP
29.1S41.VZT.0000/11.4.1 | Ventilátor EPND 160-2 Exe | 1S41 | 160 | - | 0,18kW/0,56A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | trvalý chod, signalizace porucha | FORT | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.1S41.VZT.0000/11.4.2 | Ventilátor EPND 160-2 Exe | 1S41 | 190 | - | 0,18kW/0,56A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | trvalý chod, signalizace porucha | FORT | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
29.1S41.VZT.0000/11.4.3 | Ventilátor EPND 160-2 Exe | 1S41 | 560 | - | 0,18kW/0,56A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | havarijní tlačítko v m.č. 1S42, signalizace porucha | FORT | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1
Zařízení VZT - č.12 | VĚTRÁNÍ ROZVODNY NN A POŽÁRNÍ ROZVODNY NN, 1.PP
29.1S38.VZT.0000/12.4.1 | Ventilátor TD-500/160 | 1S38 | 200 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.1S38 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.13 | SYSTÉM CHLAZENÍ VRV, TECHNCIKÉ MÍSTNOSTI, 1.PP
29.STR.VZT.0000/13.2.1 | Kondenzační jednotkaRXYQ14PA | střecha | - | - | 12,5kW/32A | 400V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S06.VZT.1S06/13.2.2 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | 1S06 | - | - | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S06.VZT.1S06/13.2.3 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | 1S06 | - | - | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S07.VZT.1S07/13.2.4 | Nástěnná výparníková FXAQ50P | 1S07 | - | - | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S32.VZT.1S32/13.2.5 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | 1S32 | - | - | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S32.VZT.1S32/13.2.6 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | 1S32 | - | - | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S38.VZT.1S38/13.2.7 | Nástěnná výparníková FXAQ63P | 1S38 | - | - | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S38.VZT.1S38/13.2.8 | Nástěnná výparníková FXAQ63P | 1S38 | - | - | 0,05kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S39.VZT.1S39/13.2.9 | Nástěnná výparníková FXAQ25P | 1S39 | - | - | 0,03kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 10 EL (PLYKO)
29.1S07.VZT.1S07/13.2.10 | Rohová výparníková FXHQ100MA | 1S07 | - | - | 0,135kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 11 EL (PLYKO)
29.1S07.VZT.1S07/13.2.11 | Rohová výparníková FXHQ100MA | 1S07 | - | - | 0,135kW | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | řízeno 13.2 MAR (Block) | 12 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.14 | VĚTRÁNÍ STROJOVNY ÚT, 1.PP
29.1S04.VZT.1S04/14.4.1 | Ventilátor TD-800/200 | 1S04 | 500 | - | 0,12kW/0,5A | 230V | Bez zálohy | BNV | prostorový termostat, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.1S04.VZT.1S04/14.2.1 | FanCoil FWL08 | 1S04 | - | 3 | 0.18 | 230V | Bez zálohy | BNV | ASŘ | Daikin | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.15 | VĚTRÁNÍ SKLADU ZAŘÍZENÍ ODBĚRU VODY, 1.PP
29.1S41.VZT.1S41/15.4.1 | Ventilátor TD-500/160 | 1S41 | 200 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.1S41 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.16 | VĚTRÁNÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ, 2.PP
29.2S07.VZT.2S07/16.4.1 | Ventilátor ILT/6-355 | 2S07 | 2000 | - | 1,38kW/3,0A | 400V | Bez zálohy | BNV | detektor CO, doběh 15minut, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.17 | ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY ZTI A JÍMKY DEZINFEK. VOD, 2.PP
29.2S04.VZT.0000/17.4.1 | Ventilátor TD-500/160 | 2S04 | 200 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.2S08 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.18 | ODVĚTRÁNÍ SKLADU ČERPADEL A SKLADU PANELŮ, 2.PP
29.2S04.VZT.0000/18.4.1 | Ventilátor TD-500/160 | 2S04 | 200 | - | 0,05kW/0,22A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.2S05 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, periodické časování po 1hod na 10minut | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.19 | VĚTRÁNÍ STROJOVNY VZT A STROJOVNY CHLADU, 2.PP
29.2S04.VZT.2S04/19.4.1 | Ventilátor RM355L | 2S04 | 1600 | - | 0,28kW/1,2A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.2S04 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, spouštění termostatem + havarijní čidlo úniku chladiva R134A | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.2S04.VZT.2S04/19.4.2 | Ventilátor RM355L | 2S04 | 1600 | - | 0,28kW/1,2A | 230V | Bez zálohy | BNV | tlačítko v m.č.2S04 u dveří, doběh 10minut, signal.porucha, spouštění termostatem | ELEKTRODESIGN | 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
29.2S04.VZT.2S04/19.13.1 | PKTM-90/ D355 TPM 018/01.40 | 2S04 | - | - | - | 230V | Bez zálohy | BNV | Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | monitor 13.1 MAR (GiTy) | 10 EL (PLYKO)
Zařízení VZT - č.20 | ODVĚTRÁNÍ ODFUKŮ VÝVĚV
29.STR.VZT.0000/20.4.1 | Ventilátor EPND 200-2 Exe | střecha | 630 | - | 0,37kW/1,08A | 400V | Bez zálohy | zóna 1 | chod NONSTOP, signalizace poruchy | FORT | 10 EL (PLYKO) | 10 EL (PLYKO) |  |  |  | porucha na MAR 13.1