#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

| OBSAH: |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Úvod	2

2. Všeobecný popis	2

3. Technické řešení	2

4. Potrubí a armatury, uložení	5

5. Izolace	6

6. Nátěry	6

7. Energetická část a média	7

8. Pokyny pro obsluhu a údržbu	7

9. Bezpečnost práce	8

10. Životní prostředí	8

11. Související a citované normy, právní předpisy	9

# Úvod

Tento projekt řeší technologické zapojení zdroje chladu a rozvod chladu pro vzduchotechniku a Fancoily objektu CETOCOEN (pavilon A29), Masarykova univerzita v Brně.

Projekt zdroje a rozvodu chladu je zpracován v rozsahu projektu skutečného provedení stavby.

Podklady pro zpracování projektu zdroje chladu

a) Stavební podklady

b) Dokumentace skutečného provedení ze stavby (odsouhlasen)

c) Požadavky na chlad od vzduchotechniky

Návaznost na ostatní projektovou dokumentaci

Na projekt strojní části a rozvodů chladu navazují provozní soubory Elektroinstalace a Měření a regulace.

Všechny výše uvedené provozní soubory jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací.

# Všeobecný popis

Zdroj chladu je řešen jako kompresorový, s kompaktní blokovou chladicí jednotkou s vodou chlazenými kondenzátory. Kompresorový okruh blokové chladicí jednotky  je naplněn ekologickým chladivem R134a.

Strojovna chlazení je umístěna v samostatné místnosti č. 2S04 ve 2.PP. Ve strojovně chladu je umístěno strojní zařízení, které umožní výrobu chlazené vody o teplotním spádu 7/12oC pro vzduchotechniku a FCU. Suché chladiče CABERO typ CGHND099EA/2x2L-38S47 jsou umístěny na ocelové konstrukci na střeše budovy. Zdroj chladu je tvořen trojicí samostatných okruhů.

Zdroj chladu je řízen samostatným řídícím systémem.

# Technické řešení

Okruh chladící vody 50/45°C

Glykolový okruh chlazení kondenzátoru chladicího stroje 50/45°C poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.1 se sestává z dvojice suchých chladičů CABERO poz. 29.STŘECHA.CHL.0000/C2.2a,b umístěných na ocelové konstrukci na střeše budovy. Koncentrace ethylen glykolu v okruhu je 35% pro vnější teplotu -19,6oC. Oběh vody v  okruhu je zajištěn oběhovým čerpadlem. Regulace je pomocí trojcestného ventilu.  Doplňování vody a glykolové směsi je prováděno ručně pomocí čerpadla z doplňovací nádoby o objemu 500 l poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.12 na základě snímání tlaku chlazené vody. Nádoba, oběhové čerpadlo okruhu a expanzní zařízení je umístěné ve strojovně chladu č.m. 2S04. Pro doplňování chladící vody do systému chlazení je použita z horkovodu.

Technické parametry suchého chladiče:

- chladicí výkon							277,1 kW

- provozní hmotnost							1582 kg

- hladina akustického výkonu	 v 5m					59,5 dB(A)

- počet ventilátorů							4 ks

- vstupní teplota vzduchu						35°C

Technické parametry chladicí soustavy:

- teplotní spád pracovní látky						50/45oC

- pracovní látka – nemrznoucí směs					ethylen glycol-35%

- nejvyšší dovolený přetlak soustavy					450 kPa

- nejvyšší provozní přetlak soustavy					400 kPa

- provozní přetlak soustavy						250 kPa

- nejnižší provozní přetlak soustavy					110 kPa

- nejnižší dovolený přetlak soustavy					  60 kPa

Okruh chladící vody 5/0°C

Pro období s venkovní teplotou –5°C a nižší se vypíná okruh chladící vody 50/45°C a v provozu je jen okruh 0/5°C. Glykolový okruh 0/5°C se sestává z jednoho suchého chladiče CABERO typ CGHND099EA/2x2L-38S47 a deskového výměníku Alfa Laval. Okruh vyrábí chlazenou vodu pro potřebu chlazení. Oběh vody v  okruhu je zajištěn oběhovým čerpadlem. Regulace je pomocí trojcestného ventilu. Okruh chladící vody 0/5oC je osazen patřičnými uzavíracími, vyvažovacími, filtračními, zpětnými, vypouštěcími, odvzdušňovacími a pojistnými armaturami, expanzním zařízením, regulačními prvky a snímači MaR. Deskový výměník a oběhové čerpadlo okruhu je umístěné ve strojovně chladu č.m. 2S04.

Technické parametry chladicí soustavy:

- teplotní spád pracovní látky						0/5oC

- pracovní látka – nemrznoucí směs					ethylen glycol-35%

- nejvyšší dovolený přetlak soustavy					450 kPa

- nejvyšší provozní přetlak soustavy					400 kPa

- provozní přetlak soustavy						250 kPa

- nejnižší provozní přetlak soustavy					110 kPa

- nejnižší dovolený přetlak soustavy					  60 kPa

Okruh chlazené vody 7/12°C

Pro přípravu chlazené vody 7/12oC pro VZT a FCU je navržena chladící jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem DAIKIN typ EWWD500I-XS o výkonu 426,0 kW. Hydraulické zapojení zdroje chladu je koncipováno jako dvouokruhové. Okruhy jsou odděleny zkratem s uzavírací klapkou.

Primární okruh je tvořen oběhovým čerpadlem, akumulační nádrží, expanzním zařízením s odplyněním a doplňování vody do chladicího systému.

Sekundární okruh CHV 7/12oC je tvořen distribuční čerpadlovou sestavou, ze které vede rozvod chladící vody 7/12°C. Rozvod osazen patřičnými uzavíracími, vyvažovacími, filtračními, zpětnými, vypouštěcími, odvzdušňovacími a pojistnými armaturami, expanzním zařízením s doplňovánín a odplyněním, regulačními prvky a snímači MaR. Oběh vody v primárním okruhu je zajištěn oběhovými čerpadly. Oběh vody v sekundárním (odběrním) okruhu je zajištěn distribučními oběhovými čerpadly s elektronicky řízenými otáčkami s komunikací RS 485. Primární a sekundární čerpadla mají 100% instalovanou zálohu. Zařízení jsou umístěna ve strojovně chlazení v 2PP v místnosti č. 2S04.

Technické parametry výrobníku chladu:

- chladicí výkon							426,0 kW

- chladivo výrobníků chladu						R134a

- výkonové stupně výrobníku chladu					25-100%

- provozní hmotnost							2972 kg

- hladina akustického výkonu	 v 5m					64,8 dB(A)

- počet kompresorů ve výrobníku chladu				1 ks

Technické parametry chladicí soustavy:

- teplotní spád pracovní látky						7/12oC

- pracovní látka – chlazená voda					voda

- nejvyšší dovolený přetlak soustavy					400 kPa

- nejvyšší provozní přetlak soustavy					350 kPa

- provozní přetlak soustavy						200 kPa

- nejnižší provozní přetlak soustavy					100 kPa

- nejnižší dovolený přetlak soustavy					70 kPa

Upravená voda je doplňována z horkovodu (výměníkové stanice v 1.PP). Upravená voda je filtrována ve vložkovém filtru s výměnnými filtračními patronami o porozitě 50 m.

První napuštění systému

První napuštění chladícího systému provedeno studenou vodou z vodovodního řadu, do vody přidán inhibitor koroze. Dávkování inhibitoru koroze 380-760 mg/m3 oběhové vody. Napojení na SV provedeno přes výpustný ventil v prostoru strojovny chlazení.

Rozvod chlazené vody 7/12°C pro VZT

Potrubí je vedeno od distribuční čerpadlové sestavy ve společných trasách ve 2.PP pod stropem k jednotlivým jednotkám. Jednotky jsou napojeny přípojkami z páteřového rozvodu. Econety jsou napojeny na potrubí dle montážních schémat. V napojeních jsou osazeny 2-cestné (3-cestné pro zajištění cirkulace) regulační ventily, které zajišťují kvantitativní regulaci chladící vody vstupující do výměníků. Regulační ventily jsou dodávkou profese MaR. Hydraulické vyvážení sítě je řešeno pomocí vyvažovacích ventilů.

Napojení Econetu

Econety jsou umístěny v 2.PP. Napojení je tvořeno uzavíracími armaturami, filtrem s manometrem pro kontrolu jeho zanesení, vyvažovacím ventilem pro hydraulické vyvážení sítě, 2-cestným (3-cestným) regulačním ventilem a vypouštěcím kohoutem u filtru.

Typy armatur a jejich provedení dle DN uzlu a dle montážního schématu.

Rozvod chlazené vody 7/12°C pro Fancoily

Hlavní rozvody chladné vody v objektu jsou navrženy z ocelového potrubí. Rozvody v jednotlivých patrech a přípojky ke spotřebičům jsou navrženy z plastového potrubí PVC SCH40 spojovaného lepením. Rozvod potrubí je v nejvyšším místě osazen odvzdušňovacími armaturami a v nejnižším místě vypouštěcími armaturami.

S ohledem na problematickou těsnost automatických odvzdušňovačů jsou nad sádrokartonovými podhledy umístěna zařízení se zaručenou těsností bez rizika úkapu (odvzdušňovací nádoby s těsnými odvzdušňovacími ventilky jsou svedeny nad montážně dostupnou kazetu v blízkosti umývadla či výlevky).

Na každé odbočce do podlaží jsou instalovány kulový uzavírací ventil a vyvažovací ventil s možností měření a nastavení průtoku. V tomto místě se dá při problémech překontrolovat průtok větví. Na konci větve v jednotlivých patrech jsou provedeny zkraty, které jsou osazeny vyvažovacím ventilem pro cirkulaci chladící vody. Všechny regulační armatury s měřicími vývody budou přístupné pro možnou kontrolu provozních parametrů přes demontovatelné kryty otvorů (dvířka, vyjímatelné kazety,..) v dodávce stavby.

Napojení Fancoilu

Napojení je tvořeno uzavíracími armaturami, vyvažovacím ventilem TBV-C pro hydraulické vyvážení sítě. Ventil TBV-C je osazen pohonem TSE (dodávka MaR). Vlastní napojení koncových fan-coilů je přes pancéřové hadice s nerez opletem s použitím přechodových trubek..

Typy armatur a jejich provedení dle DN uzlu a dle montážního schématu.

Oběhová čerpadla, která nemají instalovánu 100% zálohu jsou uložena po 1 kuse jako suchá záloha ve skladu.

# Potrubí a armatury, uložení

Potrubí chlazené vody 7/12oC ve strojovně a stoupací potrubí jsou provedena z ocelových trub závitových j.m. 11 353.1 dle ČSN 42 5710 a z ocelových trub bezešvých j.m. 11 353.1 dle ČSN 42 5715. Potrubí k Fancoilům na jednotlivých patrech je z plastového PVC potrubí – tzv. americké PVC, typ Dyka PVC-SCH 40.

Expanzní potrubí a odfuky od pojistných ventilů jsou provedeny z ocelových trub závitových běžných j.m. 11 353.1 dle ČSN 42 5710.

Potrubí doplňovací vody s protikorozní chemikálií je provedeno z ocelového oboustranně pozinkovaného potrubí j.m. 11 353.4.

Armatury zdroje chladu jsou v běžném provedení PN 6, PN 10 a popř. PN 16 dle technické specifikace. Proti přenosu chvění do potrubí jsou na vstupu a výstupu z chladících jednotek a na čerpadlech osazeny gumové kompenzátory.

Potrubí chlazené vody ve strojovně chladu je upevněno pomocí speciálních objímek pro rozvody chladu ke skupinovým závěsům. Ostatní potrubí ve strojovně chladu je upevněno pomocí objímek s gumovou vložkou.

K upevnění potrubí je použito universálního upevňovacího systému Sikla. Kompenzace potrubí přirozená v ohybech.

Vzdálenost závěsů ocelových potrubí odpovídá následujícímu:

| DN 15 | 1,6 m |  | DN 20 | 1,8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 25 | 2,1 m |  | DN 32 | 2,5 m |
| DN 40 | 2,6 m |  | DN 50 | 3,0 m |
| DN 65 | 3,5 m |  | DN 80 | 3,8 m |
| DN 100 | 4,2 m |  | DN 125 | 4,4 m |
| DN 150 | 4,9 m |  | DN 200 | 5,5 m |

Vzdálenost závěsů PVC potrubí odpovídá následujícímu:

| DN 1/2" | 1,1 m |  | DN 3/4" | 1,2 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 1" | 1,4 m |  | DN 5/4" | 1,4 m |
| DN 6/4" | 1,5 m |  | DN 2" | 1,5 m |
| DN 2 1/2" | 1,8 m |  | DN 3" | 1,8 m |

# Izolace

Potrubí chlazené vody 7/12oC, pojistné a expanzní potrubí okruhu CHV 7/12oC DN 15-50 je jednotně izolováno tepelnou izolací Kaiflex s difusním odporem   7000  včetně armatur, čerpadel v tloušťce 19 mm. Potrubí DN 50-200 je izolováno tepelnou izolací Kaiflex s difusním odporem   7000  včetně armatur, čerpadel a přírubových spojů v tloušťce 19 mm.

Potrubí chlazené vody CHV 7/12oC vedené vně objektu je opatřeno elektrickým topným kabelem (dodávka části elektro), tepelnou izolací Kaiflex tloušťky 19 mm a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 40 mm s oplechováním Al plechem tl. 0,7 mm s pohledovou úpravou.

Pro upevnění potrubí k závěsným a podpůrným konstrukcím je použito speciálních závěsů (objímek) pro rozvod chlazených médií Kaiflex.

Pojistné ventily a potrubí odfuků pojistných ventilů jsou bez tepelné izolace.

Akumulační nádoba je izolována tepelnou izolací Kaiflex ST - desky tl.13 mm.

Potrubí doplňovací vody s protikorozní chemikálií zdroje chladu je opatřeno tepelnou izolací MIRELON tl. 9 mm.

Při přestupu z jiného protipožárního úseku je potrubí dotěsněné protipožárními ucpávkami.

# Nátěry

Potrubí okruhu chlazené vody, které je izolováno je opatřeno 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem. Potrubí odfuků pojistných ventilů je opatřeno 2x základním a 2x vrchním nátěrem. Pozinkované a plastové potrubí bez nátěrů.

Potrubí k Fancoilům na jednotlivých patrech z plastového PVC potrubí – tzv. americké PVC, typ Dyka PVC-SCH 40 není opatřeno nátěrem.

Pomocné nosné konstrukce jsou opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem, stavebnicové závěsné prvky pokud nejsou povrchově upraveny jinak (např. zinkováním), opatřit 2x základním a 2x vrchním nátěrem. Odstíny nátěrů dle dispozic investora.

Zařízení a armatury pokud nejsou jinak povrchově upraveny (zinkování, niklování, atd…) jsou opatřeny nátěrem od výrobců zařízení.

# Energetická část a média

Veškerá zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována  dodávka všech druhů energií a médií.

Chlazená voda 7/12oC

| Vzduchotechnika, jednotky Econet | 135 kW |
| --- | --- |
| Fancoily | 310 kW |
| CELKEM | 445 kW |
| Celkem instalovaný výkon zdroje chladu | 426,0 kW |

Při návrhu chladícího stroje bylo počítáno se současností odběru zařízení 0,95.

Výkon Fancoilů je uvažován se současností 0.7.

Elektrická energie

Rozvodná soustava: 3+PE+N, stř.50 Hz, 230/400V, TN-S,

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

samočinným odpojením vadné části

| Chladicí stroj DAIKIN – pozice 29.2S04.CHL.0000/C2.1 | 134,0 kW |
| --- | --- |
| Suché chladiče Cabero – pozice 29.2S04.CHL.0000/ C2.2a,b | 20,0 kW |
| Oběhová čerpadla primárního okruhu 29.2S04.CHL.0000/ C2.3, C2.4 | 13,2 kW |
| Distribuční čerpadlo 29.2S04.CHL.0000/C2.7 | 5,5 kW |
| Ostatní 29.2S04.CHL.0000/ C2.5, C2.8 | 6,2 kW |
| CELKEM | 179 kW |

# Pokyny pro obsluhu a údržbu

Místní provozní předpisy  provozovatele nejsou součástí prováděcí projektové dokumentace.

# Ovládání zařízení, obsluha a údržba

Níže uvedené pokyny slouží jako zdůraznění některých požadavků projektanta:

- strojovna chladu, rozvaděč silový a MaR musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob,

- při ručním spuštění jednotlivých zařízení neopomenout zprovoznění zařízení návazných profesí,

- provádět kontrolu zanášení filtrů a jejich pravidelné čištění. Interval čistění filtrů bude uveden v „Provozním řádu“.

- svévolně nepřestavovat nastavené přednastavení vyvažovacích ventilů,

- obsluha potrubního systému ve smyslu ČSN 13 0108.

- zdroj chladu je bezobslužné zařízení s automatickým provozem. Frekvenci kontrol předepíše uživatel v provozním předpise na základě rozboru analýzy rizik. Doporučujeme 1x za den.

- pravidelná kontrola funkci pojišťovacích ventilů dle „Provozního řádu“.

- provoz a obsluha zdroje chladu ve smyslu ČSN EN 378.

- na obsluhu a údržbu expanzní nádoby se vztahuje ustanovení ČSN 69 0010.

# Bezpečnost práce

Dodržovat bezpečnost práce dle platných právních předpisů v době realizace.

Zdravotní část

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů.

Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na zdraví.

# Životní prostředí

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Výrobky jsou navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Množství surovin se minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďuji, skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace případně druhotného využití. Využití energie návrhem nových technologií a technického zabezpečení klesá.

# Související a citované normy, právní předpisy

Normy

| ČSN EN ISO 156 07 |  | Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla. |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 287-1 |  | Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 1: Oceli |
| ČSN 06 0830 |  | Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení |
| ČSN 13 0010 |  | Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky |
| ČSN EN 13480 |  | Kovová průmyslová potrubí |
| ČSN 13 0072 |  | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny |
| ČSN 13 0108 |  | Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy |
| ČSN 13 3060-4 |  | Průmyslové armatury. Technické předpisy Část 4 – Dokumentace armatur |
| ČSN EN 378 |  | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla. Bezpečnostní a environmentální požadavky |
| ČSN 42 5710 |  | Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry |
| ČSN 42 5715 |  | Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry |
| ČSN 69 0010 |  | Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla |
| ČSN 69 0012 |  | Tlakové nádoby stabilní - Provozní požadavky |

Právní předpisy

Vyhláška 48/1982 Sb.	Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška 591/2006 Sb. 	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích