## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | Výrobce | MJ | Počet
Zařízení č.1 - Větrání laboratoří východ, 1.PP až 3.NP
29.2S04.VZT.000/1.1.1 | Vzduchotechnická jednotka EU-51 přívodní v sestavě : filtr G4, universální kapalinový výměník, ventilátorový díl s volnoběžným kolem, filtr F9 příslušenství: syfon Průtok vzduchu = 23.500 m3/hod, ext.p=700 Pa Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.000/1.1.2 | Vzduchotechnická jednotka EU-51 odvodní v sestavě : filtr F5, universální kapalinový výměník, ventilátorový díl s volnoběžným kolem příslušenství: syfon vnitřek jednotky potažen polyesterem Průtok vzduchu = 23.500 m3/hod, ext.p=800 Pa Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.000/1.1.3 | Hydrobox - příslušenství jednotky EU-51 čerpadlo, armatury, regulační a řídící členy a zařízení Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.000/1.1.4 | Pomocný výměník - ohřívač - příslušenství jednotky EU-51 Qt=105kW, topná voda 70/50°C Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.000/1.1.5 | Pomocný výměník - chladič - příslušenství jednotky EU-51 Qt=60kW, chladicí voda 7/12°C Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
- | Pryžové pásy na podložení | - | soub | 1
29.1S06.VZT.1S06/1.2.1 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC10AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S06.VZT.1S06/1.2.2 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC10AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
1.2.3 | Neobsazeno
29.1S05.VZT.1S05/1.2.4 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC08AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S18.VZT.1S18/1.2.5 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S17.VZT.1S17/1.2.6 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL06 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S16.VZT.1S16/1.2.7 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL03 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S15.VZT.1S15/1.2.8 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S14.VZT.1S14/1.2.9 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S13.VZT.1S13/1.2.10 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S12.VZT.1S12/1.2.11 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S11.VZT.1S11/1.2.12 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL03 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S09.VZT.1S09/1.2.13 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL03 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.115.VZT.115/1.2.14 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL03 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.114.VZT.114/1.2.15 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.222.VZT.222/1.2.16 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL03 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.221.VZT.221/1.2.17 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL08 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.219.VZT.219/1.2.18 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.218.VZT.218/1.2.19 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.216.VZT.216/1.2.20 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.217.VZT.217/1.2.21 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.214.VZT.214/1.2.22 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.214.VZT.214/1.2.23 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC04AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.214.VZT.214/1.2.24 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC04AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.214.VZT.214/1.2.25 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC04AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.214.VZT.214/1.2.26 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC04AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.213.VZT.213/1.2.27 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.212.VZT.212/1.2.28 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.318.VZT.318/1.2.29 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.318.VZT.318/1.2.30 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.316.VZT.316/1.2.31 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.315.VZT.315/1.2.32 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.215.VZT.215/1.2.34 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL04+EEH06A6 - včetně kit-soupravy dodatečného el.ohřevu 2kE/9,1A/230V | Daikin | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/1.3.1 | El.parní zvlhčovač Defensor Mk-5 Visual 80-400V/3 Příslušenství : -parní distribuční trubice 81-1500 - 2 ks -filtrační ventil Z261 - 1 ks -parní hadice Z10/4m - 2ks -kondenzační hadice KS10/3m - 2 ks | Flair | soub | 1
29.2S04.VZT.0000/1.3.2 | El.parní zvlhčovač Defensor Mk-5 Visual 60-400V/3 Příslušenství : -parní distribuční trubice 81-1500 - 2 ks -filtrační ventil Z261 - 1 ks -parní hadice Z10/3m - 2ks -kondenzační hadice KS10/3m - 2 ks | Flair | soub | 1
29.215.VZT.215/1.3.3 | Elektrodový parní vyvíječ Condair CP3 mini PR k přímému vlhčení vzduchu | Flair | soub | 1
29.215.VZT.215/1.3.4 | Odvlhčovač DST RECUSORB DR-010 B Pi=0,8kW/10A/230V Jmenovitý výkon odvlhčování = 0,5kg/hod | Flair | soub | 1
1.3.5 | Zvlhčovací díl potrubí pro osazení 4 ks distribučních trubic s odtokem kondenzátu a revizním otvorem Trouba 1600 x 1250/ 2000mm, vyztužená, odtok kondenzátu (hrdlo) zespodu, těsná revizní dvířka 300x200 | - | ks | 1
29.1S18.VZT.1S18/1.5.1 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka C Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S05.VZT.1S05/1.5.2 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka A Příslušenství : - stropní sloup 500mm - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S05.VZT.1S05/1.5.3 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka A Příslušenství : - stropní sloup 500mm - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.214.VZT.214/1.5.4 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka B Příslušenství : - stropní sloup 1000mm - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.214.VZT.214/1.5.5 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.318.VZT.318/1.5.6 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.315.VZT.315/1.5.7 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S18.VZT.1S17/1.6.1 | El. ohřivač HEXR f 250/300mm Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.1S16.VZT.1S16/1.6.2 | El. ohřivač HEXR 300x200/300mm Qt= 1,5kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.1S15.VZT.1S14/1.6.3 | El. ohřivač HEXR f 250/300mm Qt= 1kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.1S13.VZT.1S13/1.6.4 | El. ohřivač HEXR f 200/300mm Qt= 1kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.1S11.VZT.1S11/1.6.5 | El. ohřivač HEXR 500x200/300 Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.1S09.VZT.1S09/1.6.6 | El. ohřivač HEXR 500x200/300 Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.221.VZT.221/1.6.7 | El. ohřivač HEXR 500x200/370 Qt= 3kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.222.VZT.222/1.6.8 | El. ohřivač HEXR 600x200/300mm Qt= 3kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.316.VZT.317/1.6.9 | El. ohřivač HEXR 400x200/300mm Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.316.VZT.317/1.6.10 | Vodní chladič levý CW 40-20/L, izolovaný s opláštěním Velikost : 400x200x400mm Chladicí voda : 7/12°C Chladicí výkon = 3kW | Profiklima | ks | 1
1.7.1 až 1.7.10 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.09 | TROX | soub | 1
1.7.11 až 1.7.20 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.11 | TROX | soub | 1
1.7.21 až 1.7.24 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.13 | TROX | soub | 1
1.7.25 až 1.7.28 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.14 | TROX | soub | 1
1.7.29 až 1.7.32 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.15 | TROX | soub | 1
1.7.33 až 1.7.38 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.16 | TROX | soub | 1
1.7.39 až 1.7.42 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.17 | TROX | soub | 1
1.7.43 až 1.7.50 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.114 | TROX | soub | 1
1.7.51 až 1.7.58 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.115 | TROX | soub | 1
1.7.59 až 1.7.62 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.212 | TROX | soub | 1
1.7.63 až 1.7.68 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.216 | TROX | soub | 1
1.7.69 až 1.7.72 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.217 | TROX | soub | 1
1.7.73 až 1.7.80 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.221 | TROX | soub | 1
1.7.75 | Reglátor průtoku vyčleněn z Labcontr., pevně nastaven | TROX | ks | 1
1.7.81 až 1.7.90 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.222 | TROX | soub | 1
1.7.91 až 1.7.96 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.317 | TROX | soub | 1
1.7.97 až 1.7.103 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.318 | TROX | soub | 1
1.7.104 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.105 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | ks | 1
1.7.106 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.107 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.108 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, přívod | TROX | ks | 1
1.7.109 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.110 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, přívod | TROX | ks | 1
1.7.111 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125 odvod | TROX | ks | 1
1.7.112 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | ks | 1
1.7.113 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | ks | 1
1.7.114 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | ks | 1
1.7.115 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.116 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.116a | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.116b | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | ks | 1
1.7.117 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.118 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.119 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.120 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.121 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | ks | 1
1.7.122 | Omezovací regulátor průtoku VFL 100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.123 | Omezovací regulátor průtoku VFL 100, odvod | TROX | ks | 1
1.7.124 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | ks | 1
1.7.125 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.126 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.127 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.128 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.129 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.130 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | ks | 1
1.7.131 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.132 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.133 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | ks | 1
1.7.134 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | ks | 1
1.7.135 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | ks | 1
1.7.136 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | ks | 1
1.7.137 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | ks | 1
1.10.1 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1400x1250x2000mm počet kulis: 4ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
1.10.2 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1600x1250x2000mm počet kulis: 5ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
1.10.3 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1600x1250x1500mm počet kulis: 5ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
1.10.4 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1600x1250x1500mm počet kulis: 5ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
1.11.1 | Stropní difuzor DLQL- T-Z-V/600/RAL 9010 - přívodní vyúsť do podhledu o rastru 600x600mm - vertikální přívod vzduchu (bez komory) - bez usměrňovacích plechů | TROX | ks | 31
1.11.2 | Stropní difuzor DLQL- T-Z-V/600/RAL 9010 - přívodní vyúsť do podhledu o rastru 600x600mm - vertikální přívod vzduchu (bez komory) - s jedním usměrňovacím plechem | TROX | ks | 25
1.11.3 | Stropní difuzor DLQL- T-Z-V/600/RAL 9010 - přívodní vyúsť do podhledu o rastru 600x600mm - vertikální přívod vzduchu (bez komory) - se dvěmi usměrňovacími plechy | TROX | ks | 1
1.11.4 | Talířový ventil plastový IT 125 pro přívod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 1
1.11.5 | Talířový ventil plastový IT 200 pro přívod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 1
1.11.6 | Stropní anemostat VDW-Q-A-H-500x24/RAL 9010 - pro odvod vzduchu, boční napojení, bez klapky | TROX | ks | 4
1.11.7 | Talířový ventil plastový IT 200 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 6
1.11.8 | Talířový ventil plastový IT 150 pro přívod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 3
1.11.9 | Talířový ventil plastový IT 125 pro přívod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 13
1.11.10 | Talířový ventil plastový IT 150 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/1.13.1 | PKTM-90/1250x630 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/1.13.2 | PKTM-90/1250x630 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/1.13.3 | PKTM-90/1250x630 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S12.VZT.0000/1.13.4 | PKTM-90/1000x500 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S12.VZT.0000/1.13.5 | PKTM-90/630x355 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S11.VZT.0000/1.13.6 | PKTM-90/710x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.116.VZT.0000/1.13.7 | PKTM-90/630x250 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.115.VZT.0000/1.13.8 | PKTM-90/500x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.215.VZT.0000/1.13.9 | PKTM-90/900x450 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.217.VZT.0000/1.13.10 | PKTM-90/900x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.214.VZT.0000/1.13.11 | PKTM-90/355x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.315.VZT.0000/1.13.12 | PKTM-90/500x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.315.VZT.0000/1.13.13 | PKTM-90/450x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S12.VZT.0000/1.14.1 | Klapka regulační 630x355 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.1S11.VZT.0000/1.14.2 | Klapka regulační 710x315 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.1S12.VZT.0000/1.14.3 | Klapka regulační 1000x500 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.115.VZT.0000/1.14.4 | Klapka regulační 500x315 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.116.VZT.0000/1.14.5 | Klapka regulační 630x250 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.214.VZT.0000/1.14.6 | Klapka regulační 355x315 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.217.VZT.0000/1.14.7 | Klapka regulační 900x315 ovládaná servopohonem 0-10V (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.215.VZT.0000/1.14.8 | Klapka regulační 900x450 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.315.VZT.0000/1.14.9 | Klapka regulační 450x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.315.VZT.0000/1.14.10 | Klapka regulační 500x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
1.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 125mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.2 | Ohebná hadice SONOFLEX f 160mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.3 | Ohebná hadice SONOFLEX f 200mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.4 | Ohebná hadice SONOFLEX f 250mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.5 | Ohebná hadice SONOFLEX f 280mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.6 | Ohebná hadice SONOFLEX f 315mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.7 | Ohebná hadice SONOFLEX f 355mm | Elektrodesign | soub | 1
1.16.8 | Ohebná hadice P2PU f 100mm - napojení Alsidentů | Elektrodesign | soub | 1
1.16.9 | Ohebná hadice GREYFLEX f 160mm - GC, HPLC | Elektrodesign | soub | 1
1.16.10 | Ohebná hadice VULKANO f 250mm, černá - digestoře | GUMEX | soub | 1
1.16.11 | Ohebná hadice VULKANO f 80mm, černá - skříňky | GUMEX | soub | 1
1.16.12 | Ohebná hadice SEMIFLEX f 80mm - filtry vývěv | Elektrodesign | soub | 1
1.16.13 | Ohebná hadice SEMIFLEX f 80mm - odvlhčovač | Elektrodesign | soub | 1
1.16.14 | Ohebná hadice SEMIFLEX f 150mm | Elektrodesign | soub | 1
1.17.1 | Výfukový díl 2000x630/1000 mm, zkosený opatřený na konci mřížkou | - | ks | 1
1.17.2 | Pružná manžeta 1700x1200x150mm pro napojení vzt jednotky FlaktWoods na potrubí | - | ks | 1
1.17.3 | Pružná manžeta 1800x1600x150mm pro napojení vzt jednotky FlaktWoods na potrubí | - | ks | 1
1.17.4 | Pružná manžeta 1700x1200x150mm pro napojení vzt jednotky FlaktWoods na potrubí | - | ks | 1
1.17.5 | Pružná manžeta 1800x1600x150mm pro napojení vzt jednotky FlaktWoods na potrubí | - | ks | 1
1.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Určeno pro rozvody přívodního vzduchu a dále pro část odvodního vzduchu bez chemických příměsí. | - | soub | 1
1.20.b | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Opatřené ochranným nátěrem : 1x nátěr U2008+U7002+U2051 Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Určeno k odtahu vzduchu s chemickými příměsemi z laboratoří - ležaté potrubí vedené v místnostech. | - | soub | 1
1.20.c | Čtyřhranné a kruhové potrubí z nerezu. Třída těsnosti C dle EN 1237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Je určeno pro prostupy čtyřhranného odsávacího potrubí u požárních klapek přes požárně dělicí konstrukci do vzdálenosti 0,5m před a za klapkou. | - | soub | 1
1.20.d | Čtyřhranné a kruhové potrubí plastové polypropylen PP-s s vnitřním vyztužením, s přivařenými přírubami (těsnící materiál - samolepící pryžové těsnění s chemickou odolností). Určeno pro odvod vzduchu z chemickými příměsemi z laboratoří - odvodní potrubí vedené v šachtách budovy s vývodem na střechu. | FORT | soub | 1
- | Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí nasávání čerstvého vzduchu - potrubí čerstvého vzduchu ve strojovně VZT ve 2.PP a poslucháren ve 2. a 3.NP. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Protihluková a tepelná izolace potrubí, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí přívodu upraveného vzduchu i odvodního vzduchu ve strojovnách vzt. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Protihluková a tepelná izolace potrubí, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu upraveného vzduchu ve svislých stavebních šachtách a potrubí vzduchu vedená v každém patře budovy. Tloušťka vrstvy izolace: 20 mm | - | soub | 1
- | Pásy izolace MIRELON tl.20mm bez Al-polepu pro vylepení vnitřní komory potrubí pro útlum hlukových vln v přiváděném vzduchu - viz vyznačené díly v půdorysech | - | soub | 1
- | Protipožární izolace potrubí v sestavě schválené státním zkušebním ústavem (certifikát) s požární odolností EI 30 minut. Konstrukce izolace musí zajišťovat i v případě požáru samonostnost (požárně odolné provedení závěsů). Je určena pro izolaci potrubí od požárních klapek po stavební konstrukci (pokud není požární klapka osazena přímo ve stavební konstrukci). | - | soub | 1
Zařízení č.2 - Větrání laboratoří západ, 1.PP až 3.NP
29.2S04.VZT.0000/2.1.1 | Vzduchotechnická jednotka EU-52 přívodní v sestavě : filtr G4, universální kapalinový výměník, ventilátorový díl s volnoběžným kolem, filtr F9 příslušenství: syfon Průtok vzduchu = 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.0000/2.1.2 | Vzduchotechnická jednotka EU-52 odvodní v sestavě : filtr F5, universální kapalinový výměník, ventilátorový díl s volnoběžným kolem příslušenství: syfon vnitřek jednotky potažen polyesterem Průtok vzduchu = 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.0000/2.1.3 | Hydrobox - příslušenství jednotky EU-52 čerpadlo, armatury, regulační a řídící členy a zařízení Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.0000/2.1.4 | Pomocný výměník - ohřívač - příslušenství jednotky EU-52 Qt=140kW, topná voda 70/50°C Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
29.2S04.VZT.0000/2.1.5 | Pomocný výměník - chladič - příslušenství jednotky EU-52 Qt=75kW, chladicí voda 7/12°C Viz příloha č.1 - nabídka č.1859 z 08.12.2010 | FlaktWoods | soub | 1
- | Pryžové pásy na podložení | - | m | 30
29.1S21.VZT.1S21/2.2.1 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S22.VZT.1S22/2.2.2 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S23.VZT.1S23/2.2.3 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL08 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S24.VZT.1S24/2.2.4 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL08 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S25.VZT.1S25/2.2.5 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S26.VZT.1S26/2.2.6 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S28.VZT.1S28/2.2.7 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S29.VZT.1S29/2.2.8 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S31.VZT.1S31/2.2.9 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC08AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S32.VZT.1S32/2.2.10 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC10AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.1S32.VZT.1S32/2.2.11 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC10AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
2.2.12 | Neobsazeno
29.118.VZT.118/2.2.13 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC07AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.118.VZT.118/2.2.14 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC07AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.118.VZT.118/2.2.15 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC07AT Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.224.VZT.224/2.2.16 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.225.VZT.225/2.2.17 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.226.VZT.226/2.2.18 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL06 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.226.VZT.226/2.2.19 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL06 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.228.VZT.228/2.2.20 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL03 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.229.VZT.229/2.2.21 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL06 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.231.VZT.231/2.2.22 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL06 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.232.VZT.232/2.2.23 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC04AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.232.VZT.232/2.2.24 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC04AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.223.VZT.223/2.2.25 | Jednotka chlazení rohová pod podhled FanCoil FWL10 Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.321.VZT.321/2.2.26 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.323.VZT.323/2.2.27 | Jednotka chladicí nástěnná FanCoil FWT04AT Příslušenství : čerpadlo kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.324.VZT.324/2.2.28 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.325.VZT.325/2.2.29 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.325.VZT.325/2.2.29a | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.326.VZT.326/2.2.30 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.326.VZT.326/2.2.31 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF02AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/2.3.1 | El.parní zvlhčovač Defensor Mk-5 Visual 80-400V/3 Příslušenství : -parní distribuční trubice 81-1800 - 2 ks -filtrační ventil Z261 - 1 ks -parní hadice Z10/4m - 2ks -kondenzační hadice KS10/3m - 2 ks | Flair | soub | 1
29.2S04.VZT.0000/2.3.2 | El.parní zvlhčovač Defensor Mk-5 Visual 80-400V/3 Příslušenství : -parní distribuční trubice 81-1800 - 2 ks -filtrační ventil Z261 - 1 ks -parní hadice Z10/4m - 2ks -kondenzační hadice KS10/3m - 2 ks | Flair | soub | 1
2.3.3 | Zvlhčovací díl potrubí pro osazení 4 ks distribučních trubic s odtokem kondenzátu a revizním otvorem Trouba 2000 x 1200/ 2500mm, vyztužená, odtok kondenzátu (hrdlo) zespodu, těsná revizní dvířka 300x200 | - | ks | 1
29.1S21.VZT.1S21/2.5.1 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka E Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S21.VZT.1S21/2.5.2 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka E Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S31.VZT.1S31/2.5.4 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka E Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S31.VZT.1S31/2.5.5 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka E Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.229.VZT.229/2.5.6 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.229.VZT.229/2.5.7 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.231.VZT.231/2.5.8 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 500mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.231.VZT.231/2.5.9 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 500mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.232.VZT.232/2.5.10 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.232.VZT.232/2.5.11 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.232.VZT.232/2.5.12 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka B Příslušenství : - stropní sloup 1000mm - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.232.VZT.232/2.5.13 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka B Příslušenství : - stropní sloup 1000mm - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.232.VZT.232/2.5.14 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.232.VZT.232/2.5.15 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 385mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.233.VZT.233/2.5.16 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka B Příslušenství : - stropní sloup 1000mm - nasávací hubice f 500mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.233.VZT.233/2.5.17 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na strop, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka B Příslušenství : - stropní sloup 1000mm - nasávací hubice f 500mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.233.VZT.233/2.5.18 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 500, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.233.VZT.233/2.5.19 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka D Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 500mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S27.VZT.1S27/2.5.20 | Průmyslový vysavač Nevada Cyclon 640 - vysavač na podvozku s cyklónovým filtrem. Připojení do el.sítě šnůrou se zástrčkou (230V) Sací hadice vnitřní průměr 48mm. Včetně základního příslušenství - filtry (cyklon, HEPA), sací hadice 10m, podvozek, trubice rovná, plastové koleno, sací lišta, úzká hubice, redukce na vysavač, kruhová hubice | KRANZLE | soub | 1
29.1S27.VZT.1S27/2.5.21 | Alsident systém 100 - provedení chemická odolnost (PP) - montáž na stěnu, 3-kloubový - dosah ramena (hubice) : křivka F Příslušenství : - konzola na zeď (práškový nátěr RAL 9010) - nasávací hubice f 500mm, průhledná PETG | WEMAC | soub | 1
29.1S22.VZT.1S22/2.6.1 | El. ohřivač HEXR 500x200/300mm Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.119.VZT.118/2.6.2 | El. ohřivač HEXR 700x400/300mm Qt= 6kW/3x400V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.228.VZT.228/2.6.3 | El. ohřivač HEXR 600x200/300mm Qt= 4kW/3x400V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.325.VZT.325/2.6.4 | El. ohřivač HEXR 400x200/300mm Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.225.VZT.225/2.6.5 | El. ohřivač HEXR 400x200/300mm Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.223.VZT.224/2.6.6 | El. ohřivač HEXR 400x300/300mm Qt= 4kW/3x400V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.326.VZT.326/2.6.7 | El. ohřivač HEXR 500x200/300mm Qt= 2kW/230V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
2.7.1 až 2.7.8 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.22 | TROX | soub | 1
2.7.9 až 2.7.14 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.1.S.25 | TROX | soub | 1
2.7.15 až 2.7.36 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.118 | TROX | soub | 1
2.7.37 až 2.7.48 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.224 | TROX | soub | 1
2.7.49 až 2.7.56 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.225 | TROX | soub | 1
2.7.57 až 2.7.60 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.226 | TROX | soub | 1
2.7.61 až 2.7.70 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.228 | TROX | soub | 1
2.7.71 až 2.7.78 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.229 | TROX | soub | 1
2.7.79 až 2.7.86 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.231 | TROX | soub | 1
2.7.87 až 2.7.90 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.321 | TROX | soub | 1
2.7.91 až 2.7.93 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.323 | TROX | soub | 1
2.7.94 až 2.7.99 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.325 | TROX | soub | 1
2.7.100 až 2.7.107 | Regulační a řídící systém Labcontrol m.č.326 | TROX | soub | 1
2.7.108 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | soub | 1
2.7.109 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.110 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.111 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.112 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.113 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.114 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.115 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.116 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x100, přívod | TROX | soub | 1
2.7.117 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | soub | 1
2.7.118 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.119 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | soub | 1
2.7.120 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | soub | 1
2.7.121 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | soub | 1
2.7.122 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.123 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.124 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.125 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, přívod | TROX | soub | 1
2.7.126 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.127 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | soub | 1
2.7.128 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.129 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | soub | 1
2.7.130 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | soub | 1
2.7.131 | Regulátor konstaktního průtoku EN 400x300, přívod | TROX | soub | 1
2.7.132 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.133 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.134 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.135 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.136 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.137 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.138 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.139 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.140 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.141 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.142 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.143 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.144 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.145 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | soub | 1
2.7.146 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.147 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.148 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.149 | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.149a | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.149b | Omezovací regulátor průtoku VFL 160, odvod | TROX | soub | 1
2.7.150 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.151 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.152 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.153 | Omezovací regulátor průtoku VFL 125, odvod | TROX | soub | 1
2.7.154 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | soub | 1
2.7.155 | Regulátor konstaktního průtoku EN 200x100, přívod | TROX | soub | 1
2.7.156 | Omezovací regulátor průtoku VFL 200, odvod | TROX | soub | 1
2.7.157 | Omezovací regulátor průtoku VFL 100, odvod | TROX | soub | 1
2.7.158 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | soub | 1
2.7.159 | Regulátor konstaktního průtoku EN 300x200, přívod | TROX | soub | 1
2001-08-02 | Filtrační kazeta MFL-200/5 včetně filtrační vložky F5 | Elektrodesign | ks | 1
2.10.1 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1400x1250x2000mm počet kulis: 4ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
2.10.2 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 2000x1200x2000mm počet kulis: 6ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
2.10.3 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1400x1400x2000mm počet kulis: 4ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
2.10.4 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1400x1120x1000mm počet kulis: 4ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
2.10.5 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 700x400x1000mm počet kulis: 2 ks, šířka kulisy = 200mm | JOSTA | ks | 1
2.11.1 | Stropní difuzor DLQL- T-Z-V/600/RAL 9010 - přívodní vyúsť do podhledu o rastru 600x600mm - vertikální přívod vzduchu (bez komory) - bez usměrňovacích plechů | TROX | ks | 26
2.11.2 | Stropní difuzor DLQL- T-Z-V/600/RAL 9010 - přívodní vyúsť do podhledu o rastru 600x600mm - vertikální přívod vzduchu (bez komory) - s jedním usměrňovacím plechem | TROX | ks | 32
2.11.3 | Stropní difuzor DLQL- T-Z-V/600/RAL 9010 - přívodní vyúsť do podhledu o rastru 600x600mm - vertikální přívod vzduchu (bez komory) - se dvěmi usměrňovacími plechy | TROX | ks | 3
2.11.4 | Talířový ventil plastový IT 125 pro přívod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 1
2.11.5 | Stropní anemostat VDW-Q-A-H-500x24/RAL 9010 - pro odvod vzduchu, boční napojení, bez klapky | TROX | ks | 7
2.11.6 | Talířový ventil plastový IT 200 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 6
2.11.7 | Talířový ventil plastový IT 125 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 13
2.11.8 | Talířový ventil plastový IT 150 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/2.13.1 | PKTM-90/1500x700 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/2.13.2 | PKTM-90/1500x700 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.2S04.VZT.0000/2.13.3 | PKTM-90/1500x700 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S28.VZT.0000/2.13.4 | PKTM-90/800x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S26.VZT.0000/2.13.5 | PKTM-90/710x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S28.VZT.0000/2.13.6 | PKTM-90/250x250 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.117.VZT.0000/2.13.7 | PKTM-90/800x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.118.VZT.0000/2.13.8 | PKTM-90/710x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.232.VZT.0000/2.13.9 | PKTM-90/1250x500 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.232.VZT.0000/2.13.10 | PKTM-90/450x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.231.VZT.0000/2.13.11 | PKTM-90/1100x450 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.326.VZT.0000/2.13.12 | PKTM-90/710x355 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.326.VZT.0000/2.13.13 | PKTM-90/710x355 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.1S28.VZT.0000/2.14.1 | Klapka regulační 250x250 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.1S26.VZT.0000/2.14.2 | Klapka regulační 710x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.1S28.VZT.0000/2.14.3 | Klapka regulační 800x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.118.VZT.0000/2.14.4 | Klapka regulační 710x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.117.VZT.0000/2.14.5 | Klapka regulační 800x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.232.VZT.0000/2.14.6 | Klapka regulační 450x315 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.231.VZT.0000/2.14.7 | Klapka regulační 1100x450 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.232.VZT.0000/2.14.8 | Klapka regulační 1250x500 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.326.VZT.0000/2.14.9 | Klapka regulační 710x355 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.326.VZT.0000/2.14.10 | Klapka regulační 710x355 ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
2.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 125mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.2 | Ohebná hadice SONOFLEX f 160mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.3 | Ohebná hadice SONOFLEX f 200mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.4 | Ohebná hadice SONOFLEX f 250mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.5 | Ohebná hadice SONOFLEX f 280mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.6 | Ohebná hadice SONOFLEX f 315mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.7 | Ohebná hadice SONOFLEX f 355mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.8 | Ohebná hadice SONOFLEX f 400mm | Elektrodesign | soub | 1
2.16.9 | Ohebná hadice P2PU f 100mm - napojení Alsidentů | Elektrodesign | soub | 1
2.16.10 | Ohebná hadice GREYFLEX f 160mm - GC, HPLC | Elektrodesign | soub | 1
2.16.11 | Ohebná hadice VULKANO f 250mm, černá - digestoře | GUMEX | soub | 1
2.16.12 | Ohebná hadice VULKANO f 80mm, černá - skříňky | GUMEX | soub | 1
2.16.13 | Ohebná hadice SEMIFLEX f 80mm - filtry vývěv | Elektrodesign | soub | 1
2.16.14 | Ohebná hadice SEMIFLEX f 150mm | Elektrodesign | soub | 1
2.17.1 | Výfukový díl 2240x630/1000 zkosený na konci opatřený mřížkou | - | ks | 1
2.17.2 | Pružná manžeta 2100x1600x150mm pro napojení vzt jednotky na potrubí | - | ks | 1
2.17.3 | Pružná manžeta 2000x1200x150mm pro napojení vzt jednotky na potrubí | - | ks | 1
2.17.4 | Pružná manžeta 2000x1200x150mm pro napojení vzt jednotky na potrubí | - | ks | 1
2.17.5 | Pružná manžeta 2100x1600x150mm pro napojení vzt jednotky na potrubí | - | ks | 1
2.17.6 | Střechovitý odsávaný zákryt zavěšený táhly pod podhledem, velikost 600x600x300mm, s nátrubkem průměr 47/50mm pro napojení hadice vysavače, z pozink.plechu opatřen nátěrem RAL 9010. Spodní hrana pevného zákrytu ve výšce 2100mm nad podlahou. Z okrajů zákrytu spuštěny plastové závěsy tvořící pružnou zástěnu nad povrch pracovího stolu. | - | ks | 1
- | - | - | - | -
2.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Určeno pro rozvody přívodního vzduchu a dále pro část odvodního vzduchu bez chemických příměsí. | - | soub | 1
2.20.b | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Opatřené ochranným nátěrem : 1x nátěr U2008+U7002+U2051 Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Určeno k odtahu vzduchu s chemickými příměsemi z laboratoří - ležaté potrubí vedené v místnostech. | - | soub | 1
2.20.c | Čtyřhranné a kruhové potrubí z nerezu. Třída těsnosti C dle EN 1237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Je určeno pro prostupy čtyřhranného odsávacího potrubí u požárních klapek přes požárně dělicí konstrukci do vzdálenosti 0,5m před a za klapkou. | - | soub | 1
2.20.d | Čtyřhranné a kruhové potrubí plastové polypropylen PP-s s vnitřním vyztužením, s přivařenými přírubami (těsnící materiál - samolepící pryžové těsnění s chemickou odolností). Určeno pro odvod vzduchu z chemickými příměsemi z laboratoří - odvodní potrubí vedené v šachtách budovy s vývodem na střechu. | FORT | soub | 1
- | Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí nasávání čerstvého vzduchu - potrubí čerstvého vzduchu ve strojovně VZT ve 2.PP a poslucháren ve 2. a 3.NP. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm
- | Protihluková a tepelná izolace potrubí, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí přívodu upraveného vzduchu i odvodního vzduchu ve strojovnách vzt. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Protihluková a tepelná izolace potrubí, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí přívodu a odvodu upraveného vzduchu ve svislých stavebních šachtách a potrubí vzduchu vedená v každém patře budovy. Tloušťka vrstvy izolace: 20 mm | - | soub | 1
- | Pásy izolace MIRELON tl.20mm bez Al-polepu pro vylepení vnitřní komory potrubí pro útlum hlukových vln v přiváděném vzduchu - viz vyznačené díly v půdorysech | - | soub | 1
- | Protipožární izolace potrubí v sestavě schválené státním zkušebním ústavem (certifikát) s požární odolností EI 30 minut. Konstrukce izolace musí zajišťovat i v případě požáru samonostnost (požárně odolné provedení závěsů). Je určena pro izolaci potrubí od požárních klapek po stavební konstrukci (pokud není požární klapka osazena přímo ve stavební konstrukci). | - | soub | 1
Zařízení č.3-Větrání posluchárny a učebny, 2.NP a 3.NP
29.243.VZT.252/3.1.1.1 | Kompaktní vzt jednotka VAM2000 zavěšená pod stropem Průtok vzduchu: přívod = odvod = 2000m3/hod Sestava: filtr, dopravní ventilátory, vysoce účinný deskový rekuperační díl | Daikin | ks | 1
29.243.VZT.252/3.1.1.2 | Kompaktní vzt jednotka VAM2000 zavěšená pod stropem Průtok vzduchu: přívod = odvod = 2000m3/hod Sestava: filtr, dopravní ventilátory, vysoce účinný deskový rekuperační díl | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.1 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.2 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.3 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.4 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.5 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.6 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.7 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.252.VZT.252/3.2.8 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.9 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.10 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.11 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.12 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.13 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.14 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.15 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.347.VZT.347/3.2.16 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWC05AF Velikost do rastru 820x820mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.251.VZT.252/3.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-4000/355 Průtok=2.000 m3/hod, tlak=200Pa | Elektrodesign | ks | 1
29.251.VZT.252/3.4.2 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-4000/355 Průtok=2.000 m3/hod, tlak=200Pa | Elektrodesign | ks | 1
29.346.VZT.347/3.4.3 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-4000/355 Průtok=2.000 m3/hod, tlak=200Pa | Elektrodesign | ks | 1
29.346.VZT.347/3.4.4 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-4000/355 Průtok=2.000 m3/hod, tlak=200Pa | Elektrodesign | ks | 1
29.251.VZT.252/3.6.1 | El. ohřivač HEXR f 355/400mm Qt= 7kW/3x400V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
29.346.VZT.347/3.6.2 | El. ohřivač HEXR f 355/400mm Qt= 7kW/3x400V s integrovanou elektronikou pro plynulou regulaci | Profiklima | ks | 1
3.11.1 | Stropní anemostat VDW-Q-Z-H/500x24/RAL 9010 - pro přívod vzduchu, osazen do sádrokartonového podhledu - bez klapky, boční přívod do komory | TROX | ks | 12
3.11.2 | Stropní anemostat VDW-Q-A-H/500x24/RAL 9010 - pro odvod vzduchu, osazen do sádrokartonového podhledu - bez klapky, boční přívod do komory | TROX | ks | 12
29.346.VZT.347/3.13.1 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.346.VZT.347/3.13.2 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.335.VZT.347/3.13.3 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.251.VZT.252/3.13.4 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.251.VZT.252/3.13.5 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.239.VZT.252/3.13.6 | PKTM-90/315x315 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
29.247.VZT.252/3.14.1 | Regulační klapka kruhová f 250mm - ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
29.343.VZT.347/3.14.2 | Regulační klapka kruhová f 250mm - ovládaná servopohonem (dodávka MaR) | - | ks | 1
3.15.1 | Regulační klapka f 200mm, pozinkovaná - perforovaný regulační list - ruční ovládání s aretací polohy | - | ks | 24
3.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 200mm | Elektrodesign | soub | 1
3.16.2 | Ohebná hadice SONOFLEX f 355mm | Elektrodesign | soub | 1
3.17.1 | Krycí mřížka nasávání 710x450 pozinkovaná pro osazení na přírubu trouby | - | ks | 2
3.17.2 | Výfukový díl 850x400/1000mm zkosený pozinkovaný, opatřený na konci mřížkou | - | ks | 1
3.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí nasávání čerstvého venkovního vzduchu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Protihluková a tepelná izolace potrubí, typ MIRELON. Vnitřní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K Určená pro izolaci potrubí hlavní trasy přívodního vzduchu od jednotek VAM. Tloušťka vrstvy izolace: 30 mm | - | soub | 1
Zařízení č.4 - Letní chlazení pracoven, 4.NP
29.409.VZT.409/4.2.1 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.411.VZT.411/4.2.2 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.412.VZT.412/4.2.3 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.413.VZT.413/4.2.4 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.414.VZT.414/4.2.5 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.415.VZT.415/4.2.6 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.417.VZT.417/4.2.7 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.418.VZT.418/4.2.8 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.419.VZT.419/4.2.9 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.421.VZT.421/4.2.10 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF04AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.422.VZT.422/4.2.11 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.423.VZT.423/4.2.12 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.424.VZT.424/4.2.13 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
Zařízení č.5 - Letní chlazení pracoven PSG, 1.NP
29.116.VZT.116/5.2.1 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.116.VZT.116/5.2.2 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.116.VZT.116/5.2.3 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.116.VZT.116/5.2.4 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.117.VZT.117/5.2.5 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.117.VZT.117/5.2.6 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.117.VZT.117/5.2.7 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
29.117.VZT.117/5.2.8 | Jednotka chlazení kazetová FanCoil FWF03AT Velikost do rastru 600x600mm, bez příslušenství Se zabudovaným čerpadlem kondenzátu Ovládací panel - dodávka MaR | Daikin | ks | 1
Zařízení č.6-Odvětrání sociálních zařízení, 1.PP až 4.NP
29.1S37.VZT.0000/6.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=360 m3/hod, tlak=180Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.125.VZT.0000/6.4.2 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=290 m3/hod, tlak=190Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.238.VZT.0000/6.4.3 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=410 m3/hod, tlak=160Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.334.VZT.0000/6.4.4 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=410 m3/hod, tlak=160Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.427.VZT.0000/6.4.5 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=410 m3/hod, tlak=160Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.106.VZT.0000/6.4.6 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=280 m3/hod, tlak=190Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.207.VZT.0000/6.4.7 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=400 m3/hod, tlak=160Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.307.VZT.0000/6.4.8 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=400 m3/hod, tlak=160Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.407.VZT.0000/6.4.9 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=400 m3/hod, tlak=160Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.247.VZT.0000/6.4.10 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-800/200 Průtok=550 m3/hod, tlak=170Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.343.VZT.0000/6.4.11 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-800/200 Průtok=550 m3/hod, tlak=170Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
6.11.1 | Talířový ventil plastový IT 125 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 56
6.11.2 | Talířový ventil plastový IT 160 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 7
6.15.1 | Regulační klapka f 125mm, pozinkovaná - perforovaný regulační list - ruční ovládání s aretací polohy | - | ks | 56
6.15.2 | Regulační klapka f 160mm, pozinkovaná - perforovaný regulační list - ruční ovládání s aretací polohy | - | ks | 7
6.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 125mm | Elektrodesign | soub | 1
6.16.2 | Ohebná hadice SONOFLEX f 160mm | Elektrodesign | soub | 1
6.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 160mm, pozink | - | ks | 8
6.17.2 | Zpětná klapka kruhová f 200mm, pozink | - | ks | 2
6.17.3 | Výfukový díl 200x315/1000mm zkosený, pozink na konci opatřený mřížkou | - | ks | 1
6.17.4 | Výfukový díl 200x400/1000mm zkosený, pozink na konci opatřený mřížkou | - | ks | 1
6.17.5 | Výfukový díl 600x400/1000mm zkosený, pozink na konci opatřený mřížkou | - | ks | 1
6.17.6 | Dveřní mřížka PT oboustranná | Elektrodesign | ks | 9
6.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
6.20.b | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
Zařízení č.7-Odvětrání kopírky a kuchyňky, 2.PN, 4.NP
29.237.VZT.236/7.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-350/125 Průtok=100 m3/hod, tlak=110Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.426.VZT.425/7.4.2 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-350/125 Průtok=100 m3/hod, tlak=110Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
7.11.1 | Talířový ventil plastový IT 125 pro odvod včetně montážního kroužku | - | ks | 2
7.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 125mm | Elektrodesign | soub | 1
7.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 125mm | - | ks | 2
7.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
Zařízení č.8-Odvětrání kuchyňky a archívu, 2.NP, 4.NP
29.207.VZT.208/8.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-350/125 Průtok=100 m3/hod, tlak=110Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.407.VZT.408/8.4.2 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-350/125 Průtok=100 m3/hod, tlak=110Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
8.11.1 | Talířový ventil plastový IT 125 pro odvod včetně montážního kroužku | - | ks | 2
8.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 125mm | Elektrodesign | soub | 1
8.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 125mm | - | ks | 2
8.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
Zařízení č.9-Větrání chodbových nik - láhve, 1.až 3.NP
29.STR.VZT.0000/9.4.1 | Radiální ventilátor plastový EPND 200 -2 Exe Qv=735m3/hod, p=700Pa | FORT | ks | 1
- | Kryt elektromotoru ventilátoru EPND ve venkovním prostředí, pozinkovaný s ochranným nátěrem | - | ks | 1
9.15.1 | Regulační klapka f 80mm, pozinkovaná - perforovaný regulační list - ruční ovládání s aretací polohy | - | ks | 15
9.15.2 | Regulační klapka f 125mm, pozinkovaná - perforovaný regulační list - ruční ovládání s aretací polohy | - | ks | 1
9.17.1 | Výfukový díl f 280/500mm zkosený, pozink na konci opatřený mřížkou | - | ks | 1
9.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
Zařízení č.10-Větrání chráněné únikové cesty typu "B"
29.STR.VZT.0000/10.4.1 | Ventilátor zvukově izolovaný, radiální CVST 22/11 H Průtok=19.100m3/hod, tlak=400Pa opatřen stříškou | Elektrodesign | ks | 1
10.11.1 | Vyústka čtyřhranná přívodní 400x200 jednořadá, pevná s regulací R1 | Mandík | ks | 33
10.11.2 | Vyústka čtyřhranná přívodní 425x200 jednořadá, pevná s regulací R1 | Mandík | ks | 5
10.14.1 | Regulační klapka čytřhranná 710x710mm, pozink ovládaná servopohonem (servo dodávka MaR) | - | ks | 1
10.14.2 | Regulační klapka čytřhranná 450x280mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
10.14.3 | Regulační klapka čytřhranná 450x250mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
10.14.4 | Regulační klapka čytřhranná 450x315mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
10.14.5 | Regulační klapka čytřhranná 400x315mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
10.14.6 | Regulační klapka čytřhranná 450x400mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
10.14.7 | Regulační klapka čytřhranná 400x315mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
10.15.1 | Škrticí klapka kruhová f 710mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 2
10.17.1 | Nasávací díl f 1000/1000mm zkosený, pozink osazený na konci mřížkou | - | ks | 1
10.17.2 | Pružná manžeta 370x700x150mm | - | ks | 1
10.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
- | Protipožární izolace potrubí Požární odolnost EI 30 minut Konstrukce izolace musí zajišťovat i v případě požáru samonostnost (požárně odolné provedení závěsů) Izolace bude osazena na trase potrubí na střeše (oplechovaná) a na stupačkách potrubí tažených ve stavebních šachtách. | - | soub | 1
Zařízení č.11-Větrání skladů chemikálií, 1.PP
29.1S41.VZT.0000/11.4.1 | Radiální ventilátor plastový EPND 160-2 Exe Qv=160m3/hod, p=440Pa Příslušenství: pružná manžeta - 2ks | FORT | ks | 1
29.1S41.VZT.0000/11.4.2 | Radiální ventilátor plastový EPND 160-2 Exe Qv=190m3/hod, p=450Pa Příslušenství: pružná manžeta - 2ks | FORT | ks | 1
29.1S41.VZT.0000/11.4.3 | Radiální ventilátor plastový EPND 160-2 Exe Qv=560m3/hod, p=250Pa Příslušenství: pružná manžeta - 2ks | FORT | ks | 1
11.11.1 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí velikost 625x75mm, s regulací R1 | Elektrodesign | ks | 1
11.11.2 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí velikost 525x75mm, s regulací R1 | Elektrodesign | ks | 2
11.11.3 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí velikost 225x75mm s regulací R1, s nátěrem RAL 9010 | Elektrodesign | ks | 3
11.13.1 | Těsnicí větrací výústková tvarovka ze zpěňujícího materiálu k zamezení ohně a kouřu PROMASEAL. Oboustranně kryta plechovou mřížkou. Tloušťka pro EI 90. | PROMAT | ks | 8
11.15.1 | Škrticí klapka kruhová f 100mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 14
11.15.1a | Škrticí klapka kruhová f 100mm, plastová (PPs) ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 2
11.15.2 | Škrticí klapka kruhová f 160mm, plastová (PPs) ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 2
11.15.3 | Škrticí klapka kruhová f 200mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 1
11.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 125mm, pozink | - | ks | 1
11.17.2 | Zpětná klapka kruhová f 125mm, plastová (PPs) | - | ks | 1
11.17.3 | Zpětná klapka kruhová f 200mm, pozink | - | ks | 1
11.17.4 | Výfukový díl f 200/1000mm zkosený, pozink na konci opatřený mřížkou | - | ks | 1
11.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
11.20.b | Čtyřhranné a kruhové potrubí plastové polypropylen PP-s s vnitřním vyztužením, s přivařenými přírubami ( těsnící materiál - samolepící pryžové těsnění s chemickou odolností), do průměru 315 mm spojování na hrdla | FORT | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
- | Protipožární izolace - společný obklad skupiny potrubí v 1.PP Požární odolnost EI 30 minut Konstrukce izolace musí zajišťovat i v případě požáru samonostnost (požárně odolné provedení závěsů) | - | soub | 1
Zařízení č.12-Větrání rozvodny NN a požární rozvodny
29.1S38.VZT.0000/12.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=200 m3/hod, tlak=200Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
12.11.1 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí, pozink velikost 425x75mm s regulací R1 | Elektrodesign | ks | 2
12.13.1 | Těsnicí větrací výústková tvarovka ze zpěňujícího materiálu k zamezení ohně a kouřu PROMASEAL. Oboustranně kryta plechovou mřížkou. Tloušťka pro EI90. | PROMAT | ks | 5
12.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 160mm, pozink | - | ks | 1
12.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
Zařízení č.13-Systém chlazení VRV
29.STR.VZT.0000/13.2.1 | Kondenzační jednotkaRXYQ14PA | Daikin | ks | 1
29.STR.VZT.0000/13.2.1a | Usměrňovací plechy pro zimní provoz - viz příloha TZ | Daikin | soub | 1
29.1S06.VZT.1S06/13.2.2 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | Daikin | ks | 1
29.1S06.VZT.1S06/13.2.3 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | Daikin | ks | 1
29.1S07.VZT.1S07/13.2.4 | Nástěnná výparníková FXAQ50P | Daikin | ks | 1
29.1S32.VZT.1S32/13.2.5 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | Daikin | ks | 1
29.1S32.VZT.1S32/13.2.6 | Nástěnná výparníková FXAQ32P | Daikin | ks | 1
29.1S38.VZT.1S38/13.2.7 | Nástěnná výparníková FXAQ63P | Daikin | ks | 1
29.1S38.VZT.1S38/13.2.8 | Nástěnná výparníková FXAQ63P | Daikin | ks | 1
29.1S39.VZT.1S39/13.2.9 | Nástěnná výparníková FXAQ25P | Daikin | ks | 1
29.1S39.VZT.1S39/13.2.10 | Podstropní rohová jednotka FXHQ100MA | Daikin | ks | 1
29.1S39.VZT.1S39/13.2.11 | Podstropní rohová jednotka FXHQ100MA | Daikin | ks | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 6 mm, izolované | - | soub | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 10 mm, izolované | - | soub | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 12 mm, izolované | - | soub | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 16 mm, izolované | - | soub | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 20 mm, izolované | - | soub | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 22 mm, izolované | - | soub | 1
- | Potrubí chladiva z Cu, f 28 mm, izolované | - | soub | 1
- | Spojky potrubí KHRQ 22 M20T (dvojice) | - | ks | 6
- | Spojky potrubí KHRQ 22 M64T (dvojice) | - | ks | 1
Zařízení č.14-Větrání strojovny ÚT, 1.PP
29.1S04.VZT.1S04/14.2.1 | Fan coil podstropní rohový |  | ks | 1
29.1S04.VZT.1S04/14.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-800/200 Průtok=500 m3/hod, tlak=250Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
14.11.1 | Odvodní vyústka čtyřhranná 280x140mm jednořadá, pevná s regulací R1 | Mandík | ks | 2
14.13.1 | Těsnicí větrací výústková tvarovka ze zpěňujícího materiálu k zamezení ohně a kouřu PROMASEAL. Oboustranně kryta plechovou mřížkou. Tloušťka pro EI 90. | PROMAT | ks | 8
14.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 200mm, pozink | - | ks | 1
14.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
Zařízení č.15-Větrání skladu zařízení odběru vody, 1.PP
29.1S41.VZT.1S41/15.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=500 m3/hod, tlak=250Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
15.11.1 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí velikost 625x75mm s regulací R1 | Elektrodesign | ks | 1
15.13.1 | Těsnicí větrací výústková tvarovka ze zpěňujícího materiálu k zamezení ohně a kouřu PROMASEAL. Oboustranně kryta plechovou mřížkou. Tloušťka pro EI 90. | PROMAT | ks | 4
15.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 160mm, pozink | - | ks | 1
15.20.a | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
Zařízení č.16-Větrání garážových stání, 2.PP
29.2S07.VZT.2S07/16.4.1 | Ventilátor radiální trubní ILT/6-355 Průtok=2000 m3/hod, tlak=350Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
16.10.1 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 630x355x1000mm počet kulis: 2ks, šířka kulisy = 200mm | - | ks | 1
16.10.2 | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 630x355x1000mm počet kulis: 2 ks, šířka kulisy = 200mm | - | ks | 1
16.11.1 | Odvodní vyústka čtyřhranná 425x225mm jednořadá, pevná s regulací R1 | Mandík | ks | 3
16.11.2 | Odvodní vyústka čtyřhranná 425x225mm jednořadá, pevná s regulací R1 | Mandík | ks | 2
16.17.1 | Výfukový díl f 450/400 zkosený osazený na konci mřížkou | - | ks | 1
16.20 | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
Zařízení č.17-Odvětrání strojovny ZTI a jímky, 2.PP
29.2S04.VZT.0000/17.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=200 m3/hod, tlak=200Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
17.11.1 | Odvodní vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí velikost 325x75mm s regulací R1 | Mandík | ks | 3
17.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 160mm, plast (PPs) | - | ks | 1
17.20 | Čtyřhranné a kruhové potrubí plastové polypropylen PP-s s vnitřním vyztužením, s přivařenými přírubami ( těsnící materiál - samolepící pryžové těsnění s chemickou odolností), do průměru 315 mm spojování na hrdla | FORT | soub | 1
Zařízení č.18-Odvětrání skladu čerpadel, 2.PP
29.2S04.VZT.0000/18.4.1 | Ventilátor diagonální do potrubí Mixvent TD-500/160 Průtok=200 m3/hod, tlak=200Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
18.11.1 | Talířový ventil plastový IT 125 pro odvod včetně montážního kroužku | Elektrodesign | ks | 2
18.15.1 | Škrticí klapka kruhová f 125mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 2
18.16.1 | Ohebná hadice SONOFLEX f 125mm | Elektrodesign | m | 3
18.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 160mm, pozink | - | ks | 1
18.17.2 | Výfukový díl f 160/300 zkosený osazený na konci mřížkou | - | ks | 1
18.20 | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
Zařízení č.19-Větrání strojovny VZT a strojovny chladu
29.2S04.VZT.2S04/19.4.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí RM355L Průtok=1600 m3/hod, tlak=210Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.2S04.VZT.2S04/19.4.2 | Ventilátor RM355L Průtok=1600 m3/hod, tlak=210Pa včetně příslušenství: spojovací manžeta VBM - 2 ks | Elektrodesign | ks | 1
29.2S04.VZT.2S04/19.13.1 | PKTM-90/400x250 TPM 018/01.40 Servopohon BF 230-T, teplotní spouštění, koncové spinače polohy, uzavření klapky při ztrátě napětí | Mandík | ks | 1
19.11.1 | Vyústka čytřhranná přívodní 425x200mm jednořadá s regulací R1 | Mandík | ks | 3
19.11.2 | Vyústka čytřhranná odvodní 525x325mm jednořadá s regulací R1 | Mandík | ks | 1
19.11.3 | Vyústka čytřhranná odvodní 525x325mm jednořadá s regulací R1 | Mandík | ks | 1
19.14.1 | Regulační klapka čytřhranná 355x315mm ovládání servopohonem (servo dodávka MaR) | - | ks | 1
19.17.1 | Zpětná klapka kruhová f 355mm, pozink | - | ks | 1
19.17.2 | Krycí mřížka čtyřhranná 355x315 pozink osazená na přírubu trouby | - | ks | 1
19.17.3 | Výfukový díl 800x200/1000mm zkosený osazený na konci mřížkou | - | ks | 1
19.20 | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí výfuku odváděného vzduchu nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
Zařízení č.20-Odvětrání odfuků vývěv
29.STR.VZT.0000/20.4.1 | Radiální ventilátor plastový EPND 200-2 Exe Qv=630m3/hod, p=750Pa Příslušenství: pružná manžeta - 2ks | FORT | ks | 1
- | Kryt elektromotoru ventilátoru EPND ve venkovním prostředí, pozinkovaný s ochranným nátěrem | - | ks | 1
20.9.1 | Vložný filtr do potrubí pro odloučení olejové mlhy, průtok 30-60 m3/hod vzduchu. Filtr bude opatřen základní vložkou (kruhová filtrační pěna), nebude zde sekundární patronový mikrofiltr, vzduch bude odváděn ventilátorem mimo objekt. Strana nasávání nečistého vzduchu - nástavec D 80mm, strana odvodu vyčistěného vzduchu - nástavec D60mm - viz výkres Filtr bude osazen v horizontální poloze u podlahy. | RVP s.r.o. Brno Jan Rozmahel 602770549 | ks | 11
20.9.1a | Diferenční měřič tlaku KS 1000 s U-trubicí. Dodat včetně příslušenství (není součástí manometru) : hadičky, 2 průchodky, kontrastní kapalina | KS Klima Service | ks | 11
20.15.1 | Škrticí klapka kruhová f 80mm, pozink ovládání ruční s aretací polohy | - | ks | 11
20.16.1 | Flexibilní hadice VENTITEC PVC - 1N B f 60 | GMS | soub | 1
20.17.1 | Výfukový díl f 280/500 zkosený osazený na konci mřížkou | - | ks | 1
20.20 | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN1237, tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | - | soub | 1
- | Venkovní tepelná izolace potrubí odpadního vzduchu, typ MIRELON. Venkovní tepelná izolace z termoizolačních pásů, samoshášivé provedení, pásy šíky 100 cm, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, oplechovaná. Tepelná vodivost 0,04 W/m.K. Určená pro izolaci potrubí odváděného vzduchu vedeného nad střechou objektu. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm | - | soub | 1
Laboratorní nábytek
- všechny digestoře jsou napojeny na vzduchotechniku s bezpečnostním měřením průtoku vzduchu, která upozorní obsluhu akustickým a vizuálním signálem při aktuálním průtoku vzduchu mimo nastavený a normou požadovaný interval rychlosti proudění (zejména při nedostatečném průtoku), - zdvih okna blokován v pracovní výšce 500mm, maximální zdvih okna 900mm, - okno digestoře z bezpečnostního vrstveného skla, - bočnice, čelní a zadní panel jsou z kovových sendvičových panelů, povrchová úprava komaxit v barvě RAL 9010 (bílá), celá digestoř (vnitřní i vnější prostor) v barvě RAL 9010 (bílá), - dokrytování k podhledu plechem, povrchová úprava komaxit v barvě RAL 9010 (bílá), - pohyb nahoru rychlejší než dolů, minimální hlučnost chodu zdvihu,
- hrana okna opatřena čidlem pro bezpečné zastavení okna při výskytu překážky v okně, - automatická regulace množství odsávaného vzduchu v závislosti na velikosti plochy otevřeného okna, automatické uzavírání v případě odchodu obsluhy (nastavitelný interval nepřítomnosti), signalizace otevření vodorovně posuvného okna - bezpečnostní centrální vypínání el. digestoře, které nevypíná zásuvky 230 V, - sokl kovový potažený podlahovou krytinou, - standardně je vývod elektřiny řešen panelem 4 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami splňující stupeň krytí IP44 - v horní části digestoře je umístěno zářivkové osvětlení 1x55W stupeň krytí IP65, u digestoře šířky 1800mm a 2100mm 2x55W, vypínač umožňuje nezávislé ovládání odsávání digestoře a osvětlení - mříž pro uchycení aparatur
Spodní skříně pod digestoří jsou vyráběny v těchto variantách: plechová skříňka - dvoudveřová, tvořená ocelovými plechy, jedna vnitřní perforovaná police osazená polypropylenovou záchytnou vaničkou, bez odtahu plechová skříňka s bezpečnostním odtahem - dvoudveřová, tvořená ocelovými plechy, jedna vnitřní perforovaná police osazená polypropylenovou záchytnou vaničkou, bezpečnostní odtah, napojení na odtahové potrubí Ø75mm skříňka na kyseliny a louhy - speciální zásuvková skříň vyrobená z kyselinovzdorného polypropylenu se čtyřmi zásuvkami (2+2 vedle sebe, max. zatížení na jednu zásuvku je 30kg), skříňka je připojena na odtah s permanentním chodem, připojení Ø75mm nízká skříňka - s posuvnými dvířky, s polypropylenovou záchytnou vaničkou, bez odtahu bez spodní skřínky
1.PP
1S09 Laboratoř - chemické procesy
1.9.1 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.2 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.3 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.4 | digestoř DGLE (snížená) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1692 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika, zvýšená hrana ze všech stran, výška pracovní plochy 500mm nad podlahou - nízká skříňka Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S11 Laboratoř - fotochemie
1.9.5 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x dusík - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - okna digestoře odolná vůči UV záření Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.6 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - okna digestoře odolná vůči UV záření Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.7 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - okna digestoře odolná vůči UV záření Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.8 | digestoř DGLE (snížená) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1692 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika, zvýšená hrana ze všech stran, výška pracovní plochy 500mm nad podlahou - nízká skříňka Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S13 Kultivace II.
1.9.9 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x zemní plyn - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení armatur - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S14 Kultivace I.
1.9.10 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x zemní plyn - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení armatur - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S15 Kultivace III.
1.9.11 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení armatur - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S16 Sinice
1.9.12 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x zemní plyn - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1xdusík - 8x 230V celkem - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.13 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy - bez mříže pro uchycení aparatury - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S17 Řasy
1.9.14 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S22 Laboratoř - ekotoxikologie (velká)
2.9.15 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.16 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy - bez mříže pro uchycení aparatury - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.17 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1S25 Laboratoř - ekotoxikologie (malá)
2.9.18 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.19 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn, - 1x dusík, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka bez odtahu, PP vana, 1 police - snížený maximální vertikální posun okna digestoře o 2cm oproti standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.NP
114 Laboratoř III. - fotochemie
1.9.20 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík - 1x argon - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - čelní posuvná skla digestoře odolná vůči UV záření Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.21 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík - 1x argon - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - čelní posuvná skla digestoře odolná vůči UV záření Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.22 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - čelní posuvná skla digestoře odolná vůči UV záření Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
115 Laboratoř II. - procesy
1.9.23 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.24 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.25 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
118 Laboratoř I. - studentská
2.9.26 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.27 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - napojení horního vývodu vzduchotechniky posunuto o 100mm vpravo z čelního pohledu na digestoř vůčí standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.28 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - napojení horního vývodu vzduchotechniky posunuto o 200mm vpravo z čelního pohledu na digestoř vůčí standardu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.29 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.30 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení aparatur Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.31 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.32 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení aparatur Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.33 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.34 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.35 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení aparatur Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.NP
212 Laboratoř
1.9.36 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
215 Laboratoř - váhovna (stabilizace filtrů)
1.9.37 | cirkulační laminární skříň, 1800x900x2300 - laminární pole zabudované v pevné skříni s prosklenými dvířky - 3x 230V - 10ks perforovaných polic pro filtry - HEPA filtry H11, v=0,25m/s - barevné provedení shodné s digestoří | Block | ks | 1
216 ICP - MS (přípravna)
1.9.38 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x argon - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení aparatur - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.39 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy - bez mříže pro uchycení aparatur - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
217 ICP - MS (přípravna)
1.9.40 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - polypropylen, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
221 Čištění médií
1.9.41 | odsávaná skříň s prosklenými dvířky, 1800x900x2300 - 10ks perforovaných polic pro filtry - 3x 230V - permanentní odtah - nasávání podtlakem přes mřížky s vloženou filtrační tkaninou tř.F5 (např.Firon) ve dveřích skříňky - barevné provedení shodné s digestoří | Block | ks | 1
1.9.42 | digestoř DGLE (snížená) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1692 - 4x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 4x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika, zvýšená hrana ze všech stran, výška pracovní plochy 500mm nad podlahou - nízká skříňka Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.43 | digestoř DGLE (snížená) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1692 - 4x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 4x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika, zvýšená hrana ze všech stran, výška pracovní plochy 500mm nad podlahou - nízká skříňka Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.44 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
222 Laboratoř - ultraskop II.
1.9.45 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.46 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.47 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.48 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
224 Laboratoř - stop vzduch
2.9.49 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií, - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.50 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.51 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.52 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.53 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
225 Laboratoř - stop půda
2.9.54 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu | Block | ks | 1
2.9.55 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu | Block | ks | 1
2.9.56 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - vysokotlaký laminát, atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perferované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
226 Laboratoř - destilace, mytí skla
2.9.57 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
227 Laboratoř - váhovna
2.9.58a | váhový stůl ~1425x750x900 - kostra kovová trubková, povrchová úprava RAL 9006 - kovové závaží spojené s kovovou kostrou - pracovní deska - postforming - leštěná váhová deska z umělého kamene o rozměru 400x400mm umístěna vlevo - nutno doměřit na stavbě | Block | ks | 1
2.9.58b | váhový stůl ~1425x750x900 - kostra kovová trubková, povrchová úprava RAL 9006 - kovové závaží spojené s kovovou kostrou - pracovní deska - postforming - leštěná váhová deska z umělého kamene o rozměru 400x400mm umístěna vlevo - nutno doměřit na stavbě | Block | ks | 1
228 Laboratoř - ultrastop I.
2.9.59 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany, atypická hrana - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.60 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.61 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.62 | digestoř DGLE (pro práci v sedě) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), atypická vyvýšená přední hrana o hloubce 95mm, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez perforované náběžné hrany - posun líce spodní skříně o 250mm za líc panelu médií - demontovatelná mřížka na zadním panelu Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
229 Laboratoř - hmotnostní spektroskopie - LC
2.9.63 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
231 Laboratoř - kapalinová chromatografie
2.9.64 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
3.NP
317 Laboratoř - aquatox
1.9.65 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x stlačený vzduch - 1x dusík - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.66 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x stlačený vzduch - 1x dusík - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
318 Laboratoř - sinice
1.9.67 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - 1x 8x230V celkem - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
1.9.68 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - 1x 8x230V celkem - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
321 Laboratoř - tkáňové kultury
2.9.69 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1200x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1136x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x zemní plyn - 1x výlevka na úkapy - PP, - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police - bez mříže pro uchycení armatur Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
323 PCR - přípravna
2.9.70 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - bez mříže pro uchycení aparatury - bez spodní skříňky Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
325 Laboratoř - gentox
2.9.71 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1500x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1436x715xH1300 - 1x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 1x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x stlačený vzduch - 1x dusík - pracovní deska - vysokotlaký laminát, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - bez spodní skříňky - bez mříže pro uchycení aparatury Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.72 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x stlačený vzduch - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
326 Laboratoř - soiletox
2.9.73 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - spodní dvojdveřová PP skříň se 4 zásuvkami a odtahem na kyseliny a louhy - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.74 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 1800x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 1736x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - pracovní deska - technická keramika (bílé provedení), výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - bez spodní skříňky Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
2.9.75 | digestoř DGLE (pro práci ve stoje) 2100x895xH 2350 (z toho 50 sokl) - rozměry pracovní části : 2036x715xH1300 - 2x voda - na výtoku olivka, uzavírací ventil na čelním panelu, - 2x výlevka na úkapy - PP, - 1x zemní plyn - 1x dusík - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba, výška pracovní plochy 900mm nad podlahou - spodní dvojdveřová plechová skříňka s bezpečnostním odtahem, PP vana, 1 police Další požadavky na digestoř viz specifikace v úvodu tohoto dokladu. | Block | ks | 1
Note on B654: kui: snížená prac. deska 500mm nad podlahou, kyselinovzdorná dlažba
Note on B711: kui: - snížená pracovní deska ve výšce 500mm - pracovní deska - kyselinovzdorná dlažba - bez spodní skříňky
Note on B713: kui: v této laboratoři 4 digestoře s demontovatelnými mžížkami
Note on B718: kui: v této laboratoři 5 digestoří s demontovatelnými mžížkami
Note on B724: kui: v této laboratoři 3 digestoře s demontovatelnými mžížkami
Note on B733: kui: v této laboratoři 4 digestoře s demontovatelnými mžížkami