## List1
09 - VZT | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED DIGESTOŘÍ
KÓD | TYP | UMÍSTĚNÍ | PARAMETRY | [10 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE |  |  |  |  | POZNÁMKA
|  |  | Průtok (m3/h) | Požadavky na jištění | Napájení | Důležitost dodávky | Kód standardu | Šířka | Média | Odpad | Povrch (prac. deska/vyložení)* | Spodní skříňka | Další výbava |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič
1. PP
29.1S09.VZT.1S09/1.9.1 |  | 1S09 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,E/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S09.VZT.1S09/1.9.2 |  | 1S09 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S09.VZT.1S09/1.9.3 |  | 1S09 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S09.VZT.1S09/1.9.4 |  | 1S09 |  | 20A, chránič | 230V |  | 17A/2×A/P/S | 1800 | 4×230V, 2×S | splaškový | bez prac. desky | bez skříňky | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | dig. na aparatury
29.1S11.VZT.1S11/1.9.5 |  | 1S11 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,E/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | sklo odolné vůči UV
29.1S11.VZT.1S11/1.9.6 |  | 1S11 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | sklo odolné vůči UV
29.1S11.VZT.1S11/1.9.7 |  | 1S11 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | sklo odolné vůči UV
29.1S11.VZT.1S11/1.9.8 |  | 1S11 |  | 20A, chránič | 230V |  | 17A/2×A/P/S | 1800 | 4×230V, 2×S | splaškový | bez prac. desky | bez skříňky | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | dig. na aparatury, sklo odolné vůči UV
29.1S13.VZT.1S13/1.9.9 |  | 1S13 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/A,C/L | 1200 | 4×230V, S, P | splaškový | EPX | kovová |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S14.VZT.1S14/1.9.10 |  | 1S14 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C/L | 1500 | 4×230V, S, P | splaškový | EPX | kovová |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S15.VZT.1S15/1.9.11 |  | 1S15 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/C/L | 1200 | 4×230V, P | - | EPX | kovová |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S16.VZT.1S16/1.9.12 |  | 1S16 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A,C,E,G/L/S | 1800 | 8×230V, 2×S, P, N | splaškový | EPX | kovová | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S16.VZT.1S16/1.9.13 |  | 1S16 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A/N | 1500 | 4×230V, S | splaškový | DL | kyseliny + louhy |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S17.VZT.1S17/1.9.14 |  | 1S17 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C,E/L/S | 1500 | 4×230V, S, P, N | splaškový | EPX | kovová | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S22.VZT.1S22/2.9.15 |  | 1S22 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C,E/L/S | 1500 | 4×230V, S, P, N | splaškový | EPX | kovová | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S22.VZT.1S22/2.9.16 |  | 1S22 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C,E/L/N | 1500 | 4×230V, S, P, N | splaškový | EPX | kyseliny + louhy |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S22.VZT.1S22/2.9.17 |  | 1S22 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A/O/S | 1800 | 4×230V, 2×S | splaškový | DL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S25.VZT.1S25/2.9.18 |  | 1S25 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C/O/S | 1500 | 4×230V, S, P | splaškový | DL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.1S25.VZT.1S25/2.9.19 |  | 1S25 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/A,C,E/L/S | 1800 | 4×230V, S, P, N | splaškový | EPX | kovová | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
1. NP
29.114.VZT.114/1.9.20 |  | 114 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,D,E,F/M/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, SV, N, Ar | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.114.VZT.114/1.9.21 |  | 114 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,C,D,E,F/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, P, SV, N, Ar | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.114.VZT.114/1.9.22 |  | 114 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,D,E,F/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, SV, N, Ar | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.115.VZT.115/1.9.23 |  | 115 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.115.VZT.115/1.9.24 |  | 115 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,C/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, P | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.115.VZT.115/1.9.25 |  | 115 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/1.9.26 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.27 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,C/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, P | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.28 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.29 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,C/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, P | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.30 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/A/L/O | 1200 | 4×230V, S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.31 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,C/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, P | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.32 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/A/L/O | 1200 | 4×230V, S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.33 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/M/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.34 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,C/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, P | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.118.VZT.118/2.9.35 |  | 118 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/A/L/O | 1200 | 4×230V, S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny |  |  |  | 10 EL (Plyko)
2. NP
29.212.VZT.212/1.9.36 |  | 212 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.215.VZT.215/1.9.37 |  | 215 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/M | 1800 | 4×230V |  | VTL | kovová |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.216.VZT.216/1.9.38 |  | 216 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,C,F/O | 1200 | 4×230V, 2×S, P, Ar | splaškový | DL | bezp. na hořlaviny |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.216.VZT.216/1.9.39 |  | 216 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/J/N | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | DL/PP | kyseliny + louhy |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.217.VZT.217/1.9.40 |  | 217 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/J/N | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | DL/PP | kyseliny + louhy |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.221.VZT.221/1.9.41 |  | 221 |  | 20A, chránič | 3x400V |  | 18A/2×A,3×H/M/O/S | 1800 | 4×230V, 3×400V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.221.VZT.221/1.9.42 |  | 221 |  | 20A, chránič | 230V |  | 16A/4×A/M/S | 1800 | 4×230V, 4×S | splaškový | VTL | spodní zásuvky | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | destilační dig.
29.221.VZT.221/1.9.43 |  | 221 |  | 20A, chránič | 230V |  | 16A/4×A/M/S | 1800 | 4×230V, 4×S | splaškový | VTL | spodní zásuvky | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko) |  |  |  | destilační dig.
29.221.VZT.221/1.9.44 |  | 221 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.222.VZT.222/1.9.45 |  | 222 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,E/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.222.VZT.222/1.9.46 |  | 222 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.222.VZT.222/1.9.47 |  | 222 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.222.VZT.222/1.9.48 |  | 222 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.224.VZT.224/2.9.49 |  | 224 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,E/M/P/S | 1500 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | VTL | bez skříňky | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.224.VZT.224/2.9.50 |  | 224 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,E/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.224.VZT.224/2.9.51 |  | 224 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.224.VZT.224/2.9.52 |  | 224 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.224.VZT.224/2.9.53 |  | 224 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,E/M/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.225.VZT.225/2.9.54 |  | 225 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.225.VZT.225/2.9.55 |  | 225 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.225.VZT.225/2.9.56 |  | 225 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/M/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.226.VZT.226/2.9.57 |  | 226 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.227.VZT.227/2.9.58 |  | 227 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/M | 1800 | 4×230V |  | VTL | kovová |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.228.VZT.228/2.9.59 |  | 228 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.228.VZT.228/2.9.60 |  | 228 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.228.VZT.228/2.9.61 |  | 228 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A/L/O/S | 1500 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.228.VZT.228/2.9.62 |  | 228 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/2×A,E/L/O/S | 1200 | 4×230V, 2×S, N | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.229.VZT.229/2.9.63 |  | 229 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A/L/O/S | 1800 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.231.VZT.231/2.9.64 |  | 231 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A/L/O/S | 1800 | 4×230V, 2×S | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
3. NP
29.317.VZT.317/1.9.65 |  | 317 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C,D,E/M/O/S | 1500 | 4×230V, S, P, SV, N | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.317.VZT.317/1.9.66 |  | 317 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C,D,E/N/S | 1500 | 4×230V, S, P, SV, N | splaškový | DL | kyseliny + louhy | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.318.VZT.318/1.9.67 |  | 318 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A,C,E,G/L/N/S | 1800 | 8×230V, 2×S, P, N, O | splaškový | EPX | kyseliny + louhy | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.318.VZT.318/1.9.68 |  | 318 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/2×A,C,E,G/M/O/S | 1500 | 8×230V, 2×S, P, N, O | splaškový | VTL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.321.VZT.321/2.9.69 |  | 321 |  | 20A, chránič | 230V |  | 12A/A,C/L/O | 1200 | 4×230V, S, P | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.323.VZT.323/2.9.70 |  | 323 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C/P/L | 1500 | 4×230V, S, P | splaškový | EPX | bez skříňky |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.325.VZT.325/2.9.71 |  | 325 |  | 20A, chránič | 230V |  | 15A/A,C,D,E/M/P | 1500 | 4×230V, S, P, SV, N | splaškový | VTL | bez skříňky |  |  |  | 10 EL (Plyko)
29.325.VZT.325/2.9.72 |  | 325 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A,C,D,E/L/O/S | 1800 | 4×230V, 2×S, P, SV, N | splaškový | EPX | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.326.VZT.326/2.9.73 |  | 326 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A,C,E/L/N/S | 1800 | 4×230V, 2×S, P, N | splaškový | EPX | kyseliny + louhy | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.326.VZT.326/2.9.74 |  | 326 |  | 20A, chránič | 230V |  | 18A/2×A,C,E/L/S | 1800 | 4×230V, 2×S, P, N | splaškový | EPX | kovová | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
29.326.VZT.326/2.9.75 |  | 326 |  | 20A, chránič | 230V |  | 19A/2×A,C,E/O/S | 2100 | 8×230V, 2×S, P, N | splaškový | DL | bezp. na hořlaviny | mříž na ap. |  |  | 10 EL (Plyko)
[9 empty] | S - voda studená |  | * Pokud není uvedeno vyložení, bude dle standardu (oc. plech pozinkovaný, fosfátovaný, epoxidový vypalovací lak)
[9 empty] | N - dusík |  | EPX - epoxydová pryskyřice
[9 empty] | P - zemní plyn |  | VTL -vysokotlaký laminát
[9 empty] | SV - stlačený vzduch |  | DL - kyselinovzdorná dlažba
[9 empty] | Ar - argon |  | PP - vyložení polypropylenem
O - kyslík