## Vnitřní ceny
Položka | Název, zkrácený popis | Výrobce | MJ | Počet
07 - Chlazení
| Chladící stroj s vodou chlazeným kondenzátorem DAIKIN typ EWWD500I-XS, chladivo R 134a, výkon 426,0kW, příkon P=134,0kW, 50Hz, 3x400V, CHV 7/12°C, Hmotnost 3972kg, rozměry 1983x1430x1200 mm, včetně Karta pro napojeni chilleru na Bacnet protokol - EKBMSMBA, protipřírub poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.1 | Daikin | kpl | 1
| Kondenzátor CABERO typ CGHND099EA/2x2L-38S47,výkon 277,105kW, příkon P=9,6kW, 50Hz, 3x400V, Hmotnost 1282 kg, rozměry 4600x2200x17840 mm, Hladina akust. tlaku v 5m 59,5dB(A), Příslušenství: Spolecný servisní vypínac pro 2 ventilátory, Kompaktní rozvaděč GKS 25/4, vč. prokabelování, protipřírub. poz. 29.STŘECHA.CHL.0000/C2.2a, b | Cabero | kpl | 2
| Izolátory chvění NOVIBRA typ RA 800 EM, tvrdost A, včetně uchycení | Kvinting | kpl | 12
| Oběhové čerpadlo KSB ETALINE-GN 100-125/1102 GN11, Q=122,5m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=4kW , včetně připojovacího šroubení, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.3a,b | KSB | kpl | 2
| Oběhové čerpadlo KSB ETALINE-GN 100-170/224.2 GN 11, Q=71m3/hod, H=6m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně připojovacích protipřírub, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.4a,b | KSB | kpl | 2
| Oběhové čerpadlo KSB ETALINE-GN 65-160/402.2 GN 11, Q=41,2m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=4kW , včetně připojovacích protipřírub, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.5 | KSB | kpl | 2
| Akumulační nádoba CHV12°C atypická, PN 6, V=2m3, 2xhrdlo DN 200/6 odkalení DN100/6, odvzdušnění DN 3/8", revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní, včetně návarků, přírub, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.6 |  | kpl | 1
| Oběhové čerpadlo KSB ETALINE-GN 80-160/404 PDBX, Q=78m3/hod, H=13m, 3N-400V, 50Hz, P=4,0kW , včetně připojovacích protipřírub, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.7a,b | KSB | kpl | 2
| Oběhové čerpadlo KSB ETALINE-GN 65-160/154 GN11, Q=35,6m3/hod, H=9m, 3N-400V, 50Hz, P=1,5kW , včetně připojovacích protipřírub, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.8 | KSB | kpl | 2
| Oběhové čerpadlo KSB MOVITEC V 2/6, Q=2m3/hod, H=35m, 3N-400V, 50Hz, P=0,55kW , včetně připojovacích protipřírub, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.11 | KSB | kpl | 1
| Deskový výměník CHV0/5-CHV7/12°C, Q=209kW, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.9 | G-MAR | kpl | 1
| Plastová nádoba doplňování glykolu 500 litrů, průměr 750, výška 1200 mm, připojení 2x 3/4" poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.12 |  | ks | 1
| Tlaková expanzní nádoba CIMM ERE 200/6, objem 200 litrů, PN6, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.10 | CIMM | ks | 1
| Tlaková expanzní nádoba Reflex S 100/10, objem 100 litrů, PN10, poz. 29.2S04.CHL.0000/C2.13 | Reflex | ks | 1
| Kulový kohout pro zajištění expanzní nádoby, typ MK 3/4" | Reflex | ks | 1
| Kulový kohout pro zajištění expanzní nádoby, typ MK 1" | Reflex | ks | 1
| Vložkový filtr doplňovací vody DN 1" FF06, PN10, porozita 100 μm, včetně připojovacích šroubení | Honeywell | ks | 1
| Pojistný ventil DUCO DN 3/4"x 1"KD, otev.přetlak. 400kPa | Meibess | ks | 2
| Pojistný ventil DUCO DN 1"x 5/4"KD, otev.přetlak. 400kPa | Meibess | ks | 2
| Pryžový kompenzátor BRANDONI DN 80/PN16 - červený, včetně napojovacích protipřírub | BRANDONI | kpl | 2
| Pryžový kompenzátor BRANDONI DN 100/PN16 - červený, včetně napojovacích protipřírub | BRANDONI | kpl | 20
| Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 1/2" | Giacomini | ks | 10
| Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 3/4" | Giacomini | ks | 48
| Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 1" | Giacomini | ks | 47
| Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 2" | Giacomini | ks | 7
| Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN65/6, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 3
| Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN80/6, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN100/6, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 13
| Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN125/6, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 11
| Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN150/6, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 9
| Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN200/6, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 6
| Filtr hrubý DN 3/4" |  | ks | 1
| Filtr přírubový KSB BOA-S DN 65/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Filtr přírubový KSB BOA-S DN 80/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Filtr přírubový KSB BOA-S DN 100/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Filtr přírubový KSB BOA-S DN 125/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Filtr přírubový KSB BOA-S DN 150/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 2
| Filtr přírubový KSB BOA-S DN 200/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 2
| Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 1/2" | IMI | ks | 5
| Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 3/4" | IMI | ks | 1
| Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 2" | IMI | ks | 5
| Vyvažovací ventil STAF DN65/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | IMI | kpl | 3
| Vyvažovací ventil STAF DN80/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | IMI | kpl | 1
| Vyvažovací ventil STAF DN100/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | IMI | kpl | 1
| Vyvažovací ventil STAF DN125/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | IMI | kpl | 1
| Vyvažovací ventil STAF DN150/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | IMI | kpl | 2
| Vyvažovací ventil STAF DN200/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | IMI | kpl | 1
| Vyvažovací ventil, typ TBV-C, DN 1/2" | IMI | ks | 10
| Vyvažovací ventil, typ TBV-C, DN 3/4" | IMI | ks | 75
| Vyvažovací ventil, typ TBV-C, DN 1" | IMI | ks | 13
| Zpětný ventil 3/4" |  | ks | 1
| Zpětný ventil 1" |  | ks | 1
| Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 100/16, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 125/16, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 1
| Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 150/16, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 4
| Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 200/16, včetně připojovacích protipřírub | KSB | kpl | 2
| Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R608 s napojením na hadici, DN 1/2" | Giacomini | ks | 24
| Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R608 s napojením na hadici, DN 3/4" | Giacomini | ks | 20
| Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI R88/1, DN 3/8" | Giacomini | ks | 150
| Teploměr o průměru 100 mm, -30 -50oC, vč. návarku a jímky |  | kpl | 16
| Teploměr o průměru 100 mm, 0-120oC, vč. návarku a jímky |  | kpl | 1
| Tlakoměr prům. 100mm rozsah: 0 - 600kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1 m připojovacího potrubí DN15 |  | kpl | 3
| Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100mm, připojení G1/2" rozsah: 0 - 600kPa. Včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím a uzavíracích kulových kohoutů. |  | kpl | 8
| Montáž regulačních armatur (dodávka MaR), dodat včetně šroubení/příruby a těsnění |  | kpl | 6
| Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky |  | kpl | 11
| Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" včetně 3-cestného zkušebního kohoutu |  | kpl | 2
| Pancéřová hadice s opletem délky 500mm DN 1/2", nerez oplet, vč. přechodových vsuvek |  | ks | 20
| Pancéřová hadice s opletem délky 500mm DN 3/4", nerez oplet, vč. přechodových vsuvek |  | ks | 118
| Pancéřová hadice s opletem délky 500mm DN 1", nerez oplet, vč. přechodových vsuvek |  | ks | 60
Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chlaďařských objímek atd.).
| DN 20 |  | m | 16
| DN 25 |  | m | 9
| DN 50 |  | m | 29
Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 ( vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chlaďařských objímek atd.).
| DN 65 |  | m | 28
| DN 80 |  | m | 83
| DN 100 |  | m | 57
| DN 125 |  | m | 60
| DN 150 |  | m | 45
| DN 200 |  | m | 129
| Plastové potrubí PVC-SCH 40 ( vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.). | Dyka
| DN 15, D x t 20x2,3 |  | m | 100
| DN 20, D x t 25x2,3 |  | m | 320
| DN 25, D x t 32x2,9 |  | m | 258
| DN 32, D x t 40x3,7 |  | m | 166
| DN 40, D x t 50x5,6 |  | m | 81
| DN 50, D x t 63x5,8 |  | m | 345
| DN 65, D x t 75x5,6 |  | m | 141
| Trubicová tepelná izolace Kaiflex tl. 19mm pro ocelové potrubí | Kaimann
| pro DN 15 |  | m | 100
| pro DN 20 |  | m | 320
| pro DN 25 |  | m | 258
| pro DN 32 |  | m | 166
| pro DN 40 |  | m | 81
| pro DN 50 |  | m | 345
| pro DN 65 |  | m | 141
| Izolační desky Kaiflex tl. 13 mm, pro potrubí DN 200, akumulační nádrže, rozdělovače a sběrače, armatury DN 65-200 | Armacell | m2 | 50
| Sendvičová tepelná izolace s oplechováním pro potrubí DN125. Tepelná izolace je tvořena těmito vrstvami: termoizolační desky AC Armaflex tl. 19 mm tepelná izolace Orsil izolační segmenty tl. 40mm oplechování Al plechem tl. 1mm |  | m | 27
| Protipožární prostup-pěna INTUMEX | INTUMEX | kpl | 1
| Protipožární prostup tvořený manžetou INTUMEX CSP -63/2" | INTUMEX | ks | 28
| Protipožární prostup tvořený manžetou INTUMEX CSP -75/2,5" | INTUMEX | ks | 8
| Protipožární prostup tvořený manžetou INTUMEX CSP -110/4" | INTUMEX | ks | 2
| Protipožární prostup tvořený manžetou INTUMEX CSP -125/5" | INTUMEX | ks | 2
| Protipožární prostup tvořený manžetou INTUMEX CSP -200/8" | INTUMEX | ks | 12
| Ekologický ethylén glykol, koncentrace 100% | Coolstar | m3 | 2
| Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 2x základní barvou, 2x vrchní email |  | m2 | 10
| Štítky pro popis zařízení a armatur |  | ks | 50
| Štítky pro označení směru proudění |  | ks | 380
| Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) pro plastové potrubí |  | kg | 700
| Tlaková zkouška potrubí |  | h | 12
| Lehké pracovní lešení 8m2 |  | kpl | 1
| Zprovoznění |  | h | 12
| Naplnění a odvzdušnění systému |  | h | 12
| Chladicí zkouška |  | h | 12
| Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu |  | h | 12