## tabulka výkonů
Tabulky výkonu zařízení
zařízení číslo - původní | zařízení číslo |  | typ | umístění | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | elektrický příkon | proud |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  |  | topný výkon |  |  |  |  | akustický výkon LpA |  | ovládání | poznámka | zařízení číslo | název zařízení | doporučené ovládání | Požadavky na ostatní profese
[11 empty] | jištění |  | chladící výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | teplotní spád | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | tlaková ztráta na ventilu | průtok vody | teplotní spád | výstup z jednotky | do okolí (popř. LpA 1m / *10m) | [5 empty] | UT | CHL | MaR | Elektro | VZT | ZTI | STAVBA | EPS | STAVBA
[5 empty] | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h) | (°C) | ( kW ) | (kPa ) | (kPa ) | (m3/h) | (°C) | (dB(A) ) | (dB(A) )
|  | 2201 - Větrání laboratoří - západ | [24 empty] | 2201 - Větrání laboratoří - západ | [10 empty] | 368.311
| 36.1S23.VZT.0000/2201.01 | Větrání laboratoří - západ - přívod | VZT jednotka s rekuperací AIR INO 18.00 | 1S23 | 17000 | 700 |  | 1 | 11 | 20.7 |  | 400 | 92 | 52,5 | 13 | 6/12 | 110 | 12,7 |  | 4,8 | 80/60 |  |  | MaR | Frekvenční měnič; odvod kondenzátu | 36.1S23.VZT.0000/2201.01 | Větrání laboratoří - západ - přívod | MaR | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY | - NAPOJENÍ CHLADÍCÍ VODY | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU OD VÝMĚNÍKŮ | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  | * DOSTATEČNÝ OTVOR PRO DOPRAVU VZT ZAŘÍZENÍ DO STROJOVNY | 92
|  | Větrání laboratoří - západ - odvod |  | 1S23 | 17500 | 700 |  | 1 | 7.5 | 14.3 |  | 400 | [12 empty] | Frekvenční měnič |  | Větrání laboratoří - západ - odvod | [10 empty] | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2201.02 | parní zvlhčovač 140kg/h | Defensor Mk5 Visual 80 | 1S23 |  |  |  |  | 30+30 | 43,3+43,3 |  | 400 | [12 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | 36.1S23.VZT.0000/2201.02 | parní zvlhčovač 140kg/h |  |  |  | OVLÁDÁNÍ, NAPÁJENÍ REGULACE 230V | NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95°C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 140 kg/h |  |  |  | 0
| 1.02B | parní zvlhčovač | Defensor Mk5 Visual 60 | [5 empty] | 22,3+22,3 | 32,3+32,3 |  | 400 | [12 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | [12 empty] | 0
| 36.321.VZT.321/2201.202 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 321 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.321.VZT.321/2201.202 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.224.VZT.224/2201.203 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 224 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.224.VZT.224/2201.203 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.216.VZT.216/2201.204 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 216 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.216.VZT.216/2201.204 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.122.VZT.122/2201.208 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 122 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.122.VZT.122/2201.208 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.1S25.VZT.1S25/2201.209 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 1S25 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.1S25.VZT.1S25/2201.209 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.322.VZT.0000/2201.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X400 | 322 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.322.VZT.0000/2201.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.321.VZT.0000/2201.702 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X355 | 321 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.321.VZT.0000/2201.702 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.322.VZT.0000/2201.703 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X200 | 322 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.322.VZT.0000/2201.703 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.322.VZT.0000/2201.704 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X200 | 322 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.322.VZT.0000/2201.704 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.223.VZT.0000/2201.705 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 223 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.223.VZT.0000/2201.705 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.223.VZT.0000/2201.706 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 223 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.223.VZT.0000/2201.706 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.216.VZT.0000/2201.707 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 216 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.216.VZT.0000/2201.707 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.216.VZT.0000/2201.708 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 216 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.216.VZT.0000/2201.708 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.215.VZT.0000/2201.709 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X315 | 215 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.215.VZT.0000/2201.709 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.215.VZT.0000/2201.710 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X250 | 215 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.215.VZT.0000/2201.710 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.224.VZT.0000/2201.711 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 224 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.224.VZT.0000/2201.711 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.224.VZT.0000/2201.712 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 224 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.224.VZT.0000/2201.712 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2201.715 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x710 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2201.715 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2201.716 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x710 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2201.716 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2201.717 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 710X280 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2201.717 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2201.718 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X250 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2201.718 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.344.VZT.0000/2201.719 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 344 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.344.VZT.0000/2201.719 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.344.VZT.0000/2201.720 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 344 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.344.VZT.0000/2201.720 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.119.VZT.0000/2201.721 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500X315 | 119 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.119.VZT.0000/2201.721 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.119.VZT.0000/2201.722 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X280 | 119 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.119.VZT.0000/2201.722 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2202 - Větrání laboratoří - východ | [24 empty] | 2202 - Větrání laboratoří - východ | [10 empty] | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.01 | Větrání laboratoří - východ - přívod | VZT jednotka s rekuperací AIR INO 14.00 | 1S23 | 14680 | 700 |  | 1 | 11 | 20.7 |  | 400 | 80 | 42,1 | 11,3 | 6/12 | 100 | 12,3 |  | 4,14 | 80/60 |  |  | MaR | Frekvenční měnič | 36.1S23.VZT.0000/2202.01 | Větrání laboratoří - východ - přívod | MaR | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY | - NAPOJENÍ CHLADÍCÍ VODY | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU OD VÝMĚNÍKŮ | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  | * DOSTATEČNÝ OTVOR PRO DOPRAVU VZT ZAŘÍZENÍ DO STROJOVNY | 80
|  | Větrání laboratoří - východ - odvod |  | 1S23 | 14250 | 700 |  | 1 | 7.5 | 14.3 |  | 400 | [12 empty] | Frekvenční měnič |  | Větrání laboratoří - východ - odvod | [10 empty] | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.02 | parní zvlhčovač 120kg/h | Defensor Mk5 Visual 80 | 1S23 |  |  |  |  | 30+30 | 43,3+43,3 |  | 400 | [12 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | 36.1S23.VZT.0000/2202.02 | parní zvlhčovač 120kg/h |  |  |  | OVLÁDÁNÍ, NAPÁJENÍ REGULACE 230V | NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95°C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 120 kg/h |  |  |  | 0
| 1.02B | parní zvlhčovač | Defensor Mk5 Visual 40 | [5 empty] | 30 | 43.3 |  | 400 | [12 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | [12 empty] | 0
| 36.315.VZT.315/2202.201 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 315 |  |  | 2 | 2 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.315.VZT.315/2202.201 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.209.VZT.209/2202.205 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 209 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.209.VZT.209/2202.205 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.115.VZT.115/2202.206 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 115 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.115.VZT.115/2202.206 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.113.VZT.113/2202.207 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 113 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.113.VZT.113/2202.207 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.1S17.VZT.1S18/2202.210 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 1S18 |  |  | 2 | 1 |  |  | 24 | 24 | [11 empty] | MaR | ovládání 0-10V | 36.1S17.VZT.1S18/2202.210 | regulátor proměnného průtoku | MaR |  |  | NAPÁJENÍ, DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU SIGNÁLEM 0-10 V LINEÁRNĚ | [6 empty] | 0
| 36.312.VZT.312/2202.069 | Regulační klapka + servopohon | Ø250 | 312 | 480 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | [11 empty] | MaR | čidlo CO2; uzavření klapky spřaženo s chodem 2221.01 | 36.312.VZT.312/2202.069 | Regulační klapka + servopohon | MaR |  |  | UZAVÍRÁNÍ DLE ČIDLA CO2 | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  |  | prostup ŽB stěnou | 0
| 36.315.VZT.0000/2202.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X355 | 315 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.315.VZT.0000/2202.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.315.VZT.0000/2202.702 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X355 | 315 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.315.VZT.0000/2202.702 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.315.VZT.0000/2202.703 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø250 | 315 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.315.VZT.0000/2202.703 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.315.VZT.0000/2202.704 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø250 | 315 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.315.VZT.0000/2202.704 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.212.VZT.0000/2202.705 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 212 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.212.VZT.0000/2202.705 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.212.VZT.0000/2202.706 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 212 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.212.VZT.0000/2202.706 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.709 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1600x710 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2202.709 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.710 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x710 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2202.710 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.711 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x710 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2202.711 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.712 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X250 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2202.712 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S23.VZT.0000/2202.713 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400X355 | 1S23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S23.VZT.0000/2202.713 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.115.VZT.0000/2202.714 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X250 | 115 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.115.VZT.0000/2202.714 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S14.VZT.1S09/2202.714 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø160 | 1S14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S14.VZT.1S09/2202.714 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.115.VZT.0000/2202.715 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500X280 | 115 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.115.VZT.0000/2202.715 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S14.VZT.1S09/2202.715 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø160 | 1S14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S14.VZT.1S09/2202.715 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2201 - Vlhčení a odvlhčování místností | [24 empty] | 2201 - Vlhčení a odvlhčování místností | [10 empty] | 0
| 36.1S33.VZT.1S33/2201.A.01 | Parní vlhčení 5kg/h | Defensor Mk5 Visual 5 | 1S33 |  |  |  | 1 | 3.8 | 5.5 |  | 400 | [11 empty] | MaR | dodávka upravené vody 5kg/h | 36.1S33.VZT.1S33/2201.A.01 | Parní vlhčení 5kg/h | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95 °C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 5 kg/h | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S34.VZT.1S34/2201.A.02 | Parní vlhčení 5kg/h | Defensor Mk5 Visual 5 | 1S34 |  |  |  | 1 | 3.8 | 5.5 |  | 400 | [11 empty] | MaR | dodávka upravené vody 5kg/h | 36.1S34.VZT.1S34/2201.A.02 | Parní vlhčení 5kg/h | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95 °C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 5 kg/h | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S33.VZT.1S33/2201.B.01 | Potrubní ohřívač | VBC 125-2 | 1S33 | 220 |  |  | 1 | [8 empty] | 1.038 | 0,62 |  | 0,036 | 80/60 |  |  | MaR |  | 36.1S33.VZT.1S33/2201.B.01 | Potrubní ohřívač | MaR | * NAPOJENÍ TOPNÉ VODY * DODÁVKA VENTILŮ |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE (teplota + vlhkost) |  |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S33.VZT.1S33/2201.C.01 | Potrubní chladič | CWK 125-3-2,5 | 1S33 | 220 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.906 | 17,8 | 0,144 | 6/12 | [7 empty] | MaR | odvod kondenzátu | 36.1S33.VZT.1S33/2201.C.01 | Potrubní chladič | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE (teplota + vlhkost) |  |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0.906
| 36.1S34.VZT.1S34/2201.B.02 | Potrubní ohřívač | VBC 160-2 | 1S34 | 260 |  |  | 1 | [8 empty] | 1.055 | 1,14 |  | 0,036 | 80/60 |  |  | MaR |  | 36.1S34.VZT.1S34/2201.B.02 | Potrubní ohřívač | MaR | * NAPOJENÍ TOPNÉ VODY * DODÁVKA VENTILŮ |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE (teplota + vlhkost) |  |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S34.VZT.1S34/2201.C.02 | Potrubní chladič | CWK 125-3-2,5 | 1S34 | 260 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.028 | 15,14 | 0,144 | 6/12 | [7 empty] | MaR | odvod kondenzátu | 36.1S34.VZT.1S34/2201.C.02 | Potrubní chladič | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE (teplota + vlhkost) |  |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 1.028
| 36.1S32.VZT.1S32/2201.C.02 | Potrubní chladič | CWK 125-3-2,5 | 1S32 | 260 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.028 | 15,14 | 0,144 | 6/12 | [7 empty] | MaR | odvod kondenzátu | 36.1S32.VZT.1S32/2201.C.02 | Potrubní chladič | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE (teplota + vlhkost) |  |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 1.028
| 36.319.VZT.319/2201.C.03 | Potrubní chladič | CWK 250-3-2,5 | 319 | 500 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.26 | 0,108 | 6/12 | [7 empty] | MaR | odvod kondenzátu | 36.319.VZT.319/2201.C.03 | Potrubní chladič | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE (teplota) |  |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0.9
0
|  | 2204 - Větrání digestoří | [24 empty] | 2204 - Větrání digestoří | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.216/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.216/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.224/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.224/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.209/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.209/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.1S25/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.1S25/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.122/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.122/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.1S18/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.1S18/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.115/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.115/2204.01 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.321/2204.02 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 750 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.321/2204.02 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.315/2204.02 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 750 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.315/2204.02 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.113/2204.03 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 940 | 270 |  | 1 | 0.25 | 1.15 |  | 400 | [11 empty] | EL |  | 36.STR.VZT.113/2204.03 | Větrání digestoří | EL |  |  | * MONITORING * REGULACE ODVODNÍCH PRVKŮ BĚŽNÉHO VĚTRÁNÍ | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
0
|  | 2205 - Větrání bezpečnostních skříněk | [24 empty] | 2205 - Větrání bezpečnostních skříněk | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.0000/2205.01 | Větrání bezpečnostních skříněk | radiální vent. Fort STORM 12 LG - EX | střecha | 40 | 460 |  | 1 | 0.37 | 1 |  | 400 | [11 empty] | EL | permanentní chod | 36.STR.VZT.0000/2205.01 | Větrání bezpečnostních skříněk | EL |  |  | MONITORING | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
0
|  | 2206 - Větrání skříněk na kyseliny a louhy | [24 empty] | 2206 - Větrání skříněk na kyseliny a louhy | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.216/2206.01 | Větrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální plastový ventilátor PCM 125/75 | střecha | 10 | 250 |  | 1 | 0.12 |  |  | 400 | [11 empty] | EL | permanentní chod | 36.STR.VZT.216/2206.01 | Větrání skříněk na kyseliny a louhy | EL |  |  | MONITORING | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.STR.VZT.1S19/2206.02 | Větrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální plastový ventilátor PCM 150/110 | střecha | 75 | 350 |  | 1 | 0.12 |  |  | 400 | [11 empty] | EL | permanentní chod | 36.STR.VZT.1S19/2206.02 | Větrání skříněk na kyseliny a louhy | EL |  |  | MONITORING | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
0
|  | 2206A - Havarijní větrání skladu chemikálií | [24 empty] | 2206A - Havarijní větrání skladu chemikálií | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.1S19/2206A.01 | Havarijní větrání skladu chemikálií | radiální plastový ventilátor PCK 202/125 | střecha | 450 | 300 |  | 1 | 0.25 |  |  | 400 | [11 empty] | EL | spínání ruční u dveří v chodbě | 36.STR.VZT.1S19/2206A.01 | Havarijní větrání skladu chemikálií | EL |  |  | MONITORING | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ SPOUŠTĚNÍ PŘES TLAČÍTKO |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
0
|  | 2207 - Chlazení laboratoří | [24 empty] | 2207 - Chlazení laboratoří | [10 empty] | 0
| 36.341.VZT.341/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 341 | 1280 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 3.2 | 2.8 |  | 6/12 |  |  | 21,8 |  |  |  |  | MaR |  | 36.341.VZT.341/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 3.2
| 36.119.VZT.119/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 119 | 1280 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 3.9 | 4 |  | 6/12 |  |  | 21,8 |  |  |  |  | MaR |  | 36.119.VZT.119/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 3.9
| 36.323.VZT.323/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 323 | 1280 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 4.3 | 4,9 |  | 6/12 |  |  | 21,8 |  |  |  |  | MaR |  | 36.323.VZT.323/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 4.3
| 36.115.VZT.115/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 115 | 1820 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 6.2 | 9,2 |  | 6/12 |  |  | 30,6 |  |  |  |  | MaR |  | 36.115.VZT.115/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 6.2
36.211.VZT.211/2207.01 | 36.211.VZT.211/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 211 | 1820 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 7 | 22,2 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.211.VZT.211/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 7
36.212.VZT.212/2207.06 | 36.212.VZT.212/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 212 | 1820 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 6.4 | 14 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.212.VZT.212/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 6.4
36.215.VZT.215/2207.04 | 36.215.VZT.215/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 215 | 1820 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 7.75 | 22,2 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.215.VZT.215/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 7.75
36.313.VZT.313/2207.05 | 36.313.VZT.313/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 313 | 1820 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 7.6 | 22,2 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.313.VZT.313/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 7.6
36.349.VZT.349/2207.05 | 36.349.VZT.349/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 349 | 1820 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 230/50 | 6.2 | 14 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.349.VZT.349/2207.01 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 6.2
| 36.317.VZT.317/2207.02 | kazetový fancoil | YHKY 20-2 | 317 | 420 |  |  | 1 | 0.057 |  |  | 230/50 | 0.7 | 1,2 |  | 6/12 |  |  | 7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.317.VZT.317/2207.02 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 0.7
| 36.1S16.VZT.1S16/2207.02 | kazetový fancoil | YHKY 20-2 | 1S16 | 420 |  |  | 1 | 0.057 |  |  | 230/50 | 1 | 2,4 |  | 6/12 |  |  | 7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.1S16.VZT.1S16/2207.02 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1
| 36.1S18.VZT.1S18/2207.02 | kazetový fancoil | YHKY 20-2 | 1S18 | 420 |  |  | 1 | 0.057 |  |  | 230/50 | 1 | 2,4 |  | 6/12 |  |  | 7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.1S18.VZT.1S18/2207.02 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1
| 36.325.VZT.325/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 325 | 420 |  |  | 1 | 0.044 |  |  | 230/50 | 1.3 | 1,5 |  | 6/12 |  |  | 7,6 |  |  |  |  | MaR |  | 36.325.VZT.325/2207.03 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.3
| 36.1S24.VZT.1S24/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 1S24 | 420 |  |  | 1 | 0.044 |  |  | 230/50 | 1.3 | 1,5 |  | 6/12 |  |  | 7,6 |  |  |  |  | MaR |  | 36.1S24.VZT.1S24/2207.03 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.3
| 36.1S21.VZT.1S21/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 1S21 | 420 |  |  | 1 | 0.044 |  |  | 230/50 | 1.4 | 2,3 |  | 6/12 |  |  | 7,6 |  |  |  |  | MaR |  | 36.1S21.VZT.1S21/2207.03 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.4
| 36.348.VZT.348/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 348 | 420 |  |  | 1 | 0.044 |  |  | 230/50 | 1.3 | 2,3 |  | 6/12 |  |  | 7,6 |  |  |  |  | MaR |  | 36.348.VZT.348/2207.03 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.3
36.226.VZT.226/2207.04 | 36.226.VZT.226/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 226 | 610 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.7 | 6,3 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.226.VZT.226/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2.7
| 36.121.VZT.121/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 121 | 880 |  |  | 3 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.3 | 3 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.121.VZT.121/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 6.9
| 36.308.VZT.308/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 308 | 880 |  |  | 2 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.3 | 3 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.308.VZT.308/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 4.6
36.312.VZT.312/2207.04 | 36.312.VZT.312/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 312 | 880 |  |  | 2 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.7 | 6,3 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.312.VZT.312/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 5.4
| 36.315.VZT.315/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 315 | 880 |  |  | 3 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.3 | 3 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.315.VZT.315/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 6.9
| 36.316.VZT.316/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 316 | 880 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.3 | 3 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.316.VZT.316/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2.3
| 36.338.VZT.338/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 338 | 880 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.3 | 3 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.338.VZT.338/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2.3
| 36.213.VZT.213/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 213 | 610 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 1.9 | 2,2 |  | 6/12 |  |  | 12,4 |  |  |  |  | MaR |  | 36.213.VZT.213/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.9
| 36.1S25.VZT.1S25/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 1S25 | 880 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.8 | 4,1 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.1S25.VZT.1S25/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2.8
| 36.113.VZT.113/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 113 | 880 |  |  | 2 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.8 | 4,1 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.113.VZT.113/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 5.6
| 36.122.VZT.122/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 122 | 880 |  |  | 2 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.8 | 4,1 |  | 6/12 |  |  | 19,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.122.VZT.122/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 5.6
| 36.1S09.VZT.1S09/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 1S09 | 610 |  |  | 2 | 0.09 |  |  | 230/50 | 2.8 | 6,4 |  | 6/12 |  |  | 12,4 |  |  |  |  | MaR |  | 36.1S09.VZT.1S09/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 5.6
36.209.VZT.209/2207.06 | 36.209.VZT.209/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 209 | 710 |  |  | 3 | 0.09 |  |  | 230/50 | 3.5 | 10 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.209.VZT.209/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 10.5
36.224.VZT.224/2207.06 | 36.224.VZT.224/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 224 | 710 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 3.5 | 10 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.224.VZT.224/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 3.5
36.351.VZT.351/2207.05 | 36.351.VZT.351/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 351 | 880 |  |  | 1 | 0.09 |  |  | 230/50 | 3 | 6,3 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.351.VZT.351/2207.04 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 3
| 36.314.VZT.314/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 314 | 970 |  |  | 1 | 0.12 |  |  | 230/50 | 4.4 | 2,7 |  | 6/12 |  |  | 14,7 |  |  |  |  | MaR |  | 36.314.VZT.314/2207.05 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 4.4
36.322.VZT.322/2207.05 | 36.322.VZT.322/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 322 | 1500 |  |  | 2 | 0.12 |  |  | 230/50 | 4.9 | 5,9 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.322.VZT.322/2207.05 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 9.8
36.216.VZT.216/2207.04 | 36.216.VZT.216/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 216 | 1500 |  |  | 3 | 0.12 |  |  | 230/50 | 4.3 | 9,3 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR | spouštění každého FCU zvlášť | 36.216.VZT.216/2207.05 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE - spouštění každého FCU zvlášť | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 12.9
36.223.VZT.223/2207.04 | 36.223.VZT.223/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 223 | 1500 |  |  | 2 | 0.12 |  |  | 230/50 | 4 | 6,0 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR | spouštění každého FCU zvlášť | 36.223.VZT.223/2207.05 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE - spouštění každého FCU zvlášť | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 8
36.225.VZT.225/2207.06 | 36.225.VZT.225/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 225 | 1500 |  |  | 2 | 0.12 |  |  | 230/50 | 4.5 | 9,3 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR | spouštění každého FCU zvlášť | 36.225.VZT.225/2207.05 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE - spouštění každého FCU zvlášť | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 9
| 36.347.VZT.347/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 347 | 500 |  |  | 2 | 0.068 |  |  | 230/50 | 1.5 | 1,4 |  | 6/12 |  |  | 9,4 |  |  |  |  | MaR |  | 36.347.VZT.347/2207.06 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 3
36.321.VZT.321/2207.06 | 36.321.VZT.321/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 321 | 710 |  |  | 1 | 0.068 |  |  | 230/50 | 2.1 | 2,3 |  | 6/12 | [7 empty] | MaR |  | 36.321.VZT.321/2207.06 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2.1
| 36.345.VZT.345/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 345 | 710 |  |  | 1 | 0.068 |  |  | 230/50 | 2 | 2,3 |  | 6/12 |  |  | 15,1 |  |  |  |  | MaR |  | 36.345.VZT.345/2207.06 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2
| 36.346.VZT.346/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 346 | 710 |  |  | 1 | 0.068 |  |  | 230/50 | 2 | 2,3 |  | 6/12 |  |  | 15,1 |  |  |  |  | MaR |  | 36.346.VZT.346/2207.06 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2
| 36.214.VZT.214/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 214 | 500 |  |  | 1 | 0.068 |  |  | 230/50 | 1.7 | 1,8 |  | 6/12 |  |  | 90,4 |  |  |  |  | MaR |  | 36.214.VZT.214/2207.06 | kazetový fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.7
| 36.1S27.VZT.1S27/2207.07 | nástěnný fancoil | YHMY 20 | 1S27 | 450 |  |  | 1 | 0.05 |  |  | 230/50 | 1.133 | 9,1 | 0,18 | 6/12 | [7 empty] | MaR | čerpadlo kondenzátu; ovládání MaR | 36.1S27.VZT.1S27/2207.07 | nástěnný fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.133
| 36.1S28.VZT.1S28/2207.07 | nástěnný fancoil | YHMY 20 | 1S28 | 450 |  |  | 1 | 0.05 |  |  | 230/50 | 1.133 | 9,1 | 0,18 | 6/12 | [7 empty] | MaR | čerpadlo kondenzátu; ovládání MaR | 36.1S28.VZT.1S28/2207.07 | nástěnný fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.133
| 36.1S29.VZT.1S29/2207.07 | nástěnný fancoil | YHMY 20 | 1S29 | 450 |  |  | 1 | 0.05 |  |  | 230/50 | 1.133 | 9,1 | 0,18 | 6/12 | [7 empty] | MaR | čerpadlo kondenzátu; ovládání MaR | 36.1S28.VZT.1S28/2207.07 | nástěnný fancoil | MaR |  | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 1.133
| 36.1S28.VZT.1S29/2207.08 | kanálový fancoil | YFCN 640+1 | 1S28 | 446 | 50 |  | 1 | 0.078 |  |  | 230/50 | 2 | 8,6 | 0,36 | 6/12 | 2.77 | 0,8 | kv = 1,7 | 0,108 | 80/60 |  |  | MaR | čerpadlo kondenzátu; ohřev + chlazení; ovládání MaR | 36.1S28.VZT.1S29/2207.08 | kanálový fancoil | MaR | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ | DODÁVKA DVOUCESTNÝCH VENTILŮ NA TOPENÍ; 24V; BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2
| 36.1S28.VZT.1S27/2207.08 | kanálový fancoil | YFCN 640+1 | 1S28 | 446 | 50 |  | 1 | 0.078 |  |  | 230/50 | 2 | 8,6 | 0,36 | 6/12 | 2.77 | 0,8 | kv = 1,7 | 0,108 | 80/60 |  |  | MaR | čerpadlo kondenzátu; ohřev + chlazení; ovládání MaR | 36.1S28.VZT.1S27/2207.08 | kanálový fancoil | MaR | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY | * NAPOJENÍ * DODÁVKA VENTILŮ (PRO CHLAZENÍ) VČ. SERVOPOHONU | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | SILOVÉ NAPOJENÍ | DODÁVKA DVOUCESTNÝCH VENTILŮ NA TOPENÍ; 24V; BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 2
0
|  | 2210 - Větrání CHÚC | [24 empty] | 2210 - Větrání CHÚC | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.0000/2010.01 | Větrání CHÚC | Přívodní VZT jednotka AIR INE 22.50 | STŘECHA | 21000 | 450 |  | 1 | 7.5 |  |  | 400 | [11 empty] | EPS/EL | zálohováno z UPS | 36.STR.VZT.0000/2010.01 | Větrání CHÚC |  |  |  |  | SILOVÉ NAPOJENÍ NAPOJENÍ NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ SPŘAŽENO S OTEVŘENÍM ODVODNÍ KLAPKY |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.STR.VZT.0000/2010.01A | Regulační klapka + servopohon | 1400x1400 | STŘECHA |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | otevření spřaženo se spuštěním zař.č. 2210.01 | 36.STR.VZT.0000/2010.01A | Regulační klapka + servopohon | EPS/EL |  |  |  | OTEVŘENÍ SPŘAŽENO SE SPUŠTĚNÍM ZAŘ.Č.2210.01 SILOVÉ NAPOJENÍ | dodávka servopohonu |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2211 - Větrání hygienických zařízení a šaten | [24 empty] | 2211 - Větrání hygienických zařízení a šaten | [10 empty] | 0
| 36.1S38.VZT.0000/2211.01 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 1S38 | 310 | 170 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.1S38.VZT.0000/2211.01 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S35.VZT.1S35/2211.02 | Větrání šaten | potrubní ventilátor K200L | 1S35 | 520 | 190 |  | 1 | 0.158 | 0.709 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.1S35.VZT.1S35/2211.02 | Větrání šaten | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S07.VZT.0000/2211.03 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 1S07 | 360 | 180 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.1S07.VZT.0000/2211.03 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.128.VZT.0000/2211.04 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 128 | 400 | 170 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.128.VZT.0000/2211.04 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.106.VZT.0000/2211.05 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 106 | 360 | 180 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.106.VZT.0000/2211.05 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.221.VZT.0000/2211.06 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K315M | 221 | 840 | 220 |  | 1 | 0.202 | 0.893 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.221.VZT.0000/2211.06 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.207.VZT.0000/2211.07 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K315M | 207 | 900 | 220 |  | 1 | 0.202 | 0.893 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.207.VZT.0000/2211.07 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.336.VZT.0000/2211.08 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 336 | 390 | 170 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.336.VZT.0000/2211.08 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.305.VZT.0000/2211.09 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 305 | 390 | 170 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.305.VZT.0000/2211.09 | Větrání hygienického zázemí | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S38.VZT.0000/2211.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 1S38 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S38.VZT.0000/2211.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S35.VZT.1S35/2211.702 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 1S35 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S35.VZT.1S35/2211.702 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S07.VZT.0000/2211.703 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 1S07 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S07.VZT.0000/2211.703 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.128.VZT.0000/2211.704 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 128 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.128.VZT.0000/2211.704 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.106.VZT.0000/2211.705 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 106 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.106.VZT.0000/2211.705 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.221.VZT.0000/2211.706 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø315 | 221 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.221.VZT.0000/2211.706 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.207.VZT.0000/2211.707 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø315 | 207 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.207.VZT.0000/2211.707 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.336.VZT.0000/2211.708 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 336 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.336.VZT.0000/2211.708 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.305.VZT.0000/2211.709 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 305 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.305.VZT.0000/2211.709 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2212 - Větrání kuchyňky | [24 empty] | 2212 - Větrání kuchyňky | [10 empty] | 0
| 36.307.VZT.307/2212.01 | Čajová kuchyňka | potrubní ventilátor K150M | 307 | 160 | 150 |  | 1 | 0.061 | 0.264 |  | 230/50 | [11 empty] | MaR | spřaženo s chodem zař.č.2216.01 | 36.307.VZT.307/2212.01 | Čajová kuchyňka | MaR |  |  | OVLÁDÁNÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
0
|  | 2213 - Větrání strojovny UT | [24 empty] | 2213 - Větrání strojovny UT | [10 empty] | 0
| 36.1S42.VZT.1S42/2213.01 | Větrání strojovny ÚT | potrubní ventilátor KT70-40-6 | 1S42 | 3000 | 200 |  | 1 | 1.628 | 3.02 |  | 400/50 | [11 empty] | EL | spouštění dle termostatu + časový program | 36.1S42.VZT.1S42/2213.01 | Větrání strojovny ÚT | EL |  |  |  | OVLÁDÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPÍNAČE A TEPLOTNÍHO ČIDLA SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ DODÁVKA TEPLOTNÍHO ČIDLA |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S43.VZT.1S42/2213.06 | Regulační klapka + servopohon | 560x315 | 1S43 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EL | otevření spřaženo se spuštěním zař.č. 2213.01 | 36.1S43.VZT.1S42/2213.06 | Regulační klapka + servopohon | EL |  |  |  | OTEVŘENÍ SPŘAŽENO SE SPUŠTĚNÍM ZAŘ.Č.2213.01 SILOVÉ NAPOJENÍ | dodávka servopohonu |  |  |  |  | 0
| 36.1S42.VZT.1S42/2213.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X280 | 1S42 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S42.VZT.1S42/2213.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2214 - Větrání skladů a rozvoden | [24 empty] | 2214 - Větrání skladů a rozvoden | [10 empty] | 0
| 36.1S43.VZT.1S43/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S43 | 100 | 200 |  | 1 | 0.062 | 0.271 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S43.VZT.1S43/2214.01 | Větrání skladu | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S44.VZT.1S44/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S44 | 100 | 200 |  | 1 | 0.062 | 0.271 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S44.VZT.1S44/2214.01 | Větrání skladu | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S47.VZT.1S47/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S47 | 100 | 200 |  | 1 | 0.062 | 0.271 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S47.VZT.1S47/2214.01 | Větrání skladu | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S48.VZT.1S48/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S48 | 100 | 200 |  | 1 | 0.062 | 0.271 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S48.VZT.1S48/2214.01 | Větrání skladu | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S49.VZT.1S49/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S49 | 100 | 200 |  | 1 | 0.062 | 0.271 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S49.VZT.1S49/2214.01 | Větrání skladu | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S45.VZT.1S45/2214E.01 | Větrání vakuové a kompresorové stanice | potrubní ventilátor KT50-30-4 | 1S45 | 1500 | 250 |  | 1 | 0.935 | 1.64 |  | 400 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S45.VZT.1S45/2214E.01 | Větrání vakuové a kompresorové stanice | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S45.VZT.1S45/2214E.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315X250 | 1S45 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S45.VZT.1S45/2214E.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S09.VZT.0000/2214.02 | Větrání rozvoden SLP a NN | potrubní ventilátor K150M | 1S09 | 90 | 170 |  | 1 | 0.061 | 0.264 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S09.VZT.0000/2214.02 | Větrání rozvoden SLP a NN | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S41.VZT.1S41/2214.03 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K200M | 1S41 | 320 | 150 |  | 1 | 0.106 | 0.463 |  | 230/50 | [11 empty] | EL | časový program | 36.1S41.VZT.1S41/2214.03 | Větrání skladu | EL |  |  |  | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
0
|  | 2215 - Chlazení místností rozvoden NN, slaboproudu, skladu a kompresorové místnosti - zimní provoz | [24 empty] | 2215 - Chlazení místností rozvoden NN, slaboproudu, skladu a kompresorové místnosti - zimní provoz | [10 empty] | 0
| 36.1S11.VZT.1S11/2215A.01 | Split - rozvodna NN | FAQ71C | 1S11 | oběh |  |  | 1 | [10 empty] | 21,8 |  |  |  |  | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz | 36.1S11.VZT.1S11/2215A.01 | Split - rozvodna NN | ELEKTRO |  |  | * SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY
| 36.STR.VZT.1S11/2215B.01 |  | RZQG71L7V1 | STŘECHA | oběh |  |  | 1 | 2 | 15.6 |  | 230/50 | 5,5 | [12 empty] | 36.STR.VZT.1S11/2215B.01
| 36.1S13.VZT.1S13/2215A.02 | Split - rozvodna slaboproudu | FAQ100C | 1S13 | oběh |  |  | 1 | [10 empty] | 21,8 |  |  |  |  | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz | 36.1S13.VZT.1S13/2215A.02 | Split - rozvodna slaboproudu | ELEKTRO |  |  | * SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY
| 36.STR.VZT.1S13/2215B.02 |  | RZQG100L7V1 | STŘECHA | oběh |  |  | 1 | 3 | 24.2 |  | 230/50 | 8 | [12 empty] | 36.STR.VZT.1S13/2215B.02
| 36.1S12.VZT.1S12/2215A.03 | Split - rozvodna NN | FTXS60G | 1S12 | oběh |  |  | 1 | [10 empty] | 21,8 |  |  |  |  | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz | 36.1S12.VZT.1S12/2215A.03 | Split - rozvodna NN | ELEKTRO |  |  | * SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY
| 36.STR.VZT.1S12/2215B.03 |  | RXS60F | STŘECHA | oběh |  |  | 1 | 2.5 | 8.45 |  | 230/50 | 2 | [12 empty] | 36.STR.VZT.1S12/2215B.03
| 36.1S44.VZT.1S44/2215A.04 | Split - sklad odpadu | FAQ71C | 1S44 | oběh |  |  | 1 | [10 empty] | 21,8 |  |  |  |  | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz | 36.1S44.VZT.1S44/2215A.04 | Split - sklad odpadu | ELEKTRO |  |  | * SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY
| 36.STR.VZT.1S44/2215B.04 |  | RZQG71LY1 | STŘECHA | oběh |  |  | 1 | 2 | jistič 16A |  | 400 | 5 | [12 empty] | 36.STR.VZT.1S44/2215B.04
| 36.1S45.VZT.1S45/2215A.05 | Split - vakuová a kompresorová stanice | FAQ100C | 1S45 | oběh |  |  | 3 | [10 empty] | 21,8 |  |  |  |  | ELEKTRO | autonomní regulace; celoroční provoz | 36.1S45.VZT.1S45/2215A.05 | Split - vakuová a kompresorová stanice | ELEKTRO |  |  | * SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH STAVŮ | SILOVÉ NAPOJENÍ |  | ODVOD KONDENZÁTU | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY
| 36.STR.VZT.1S45/2215B.05 |  | RZQG100LY1 | STŘECHA | oběh |  |  | 3 | 2.63 | jistič 20A |  | 400 | 3x9,5 | [12 empty] | 36.STR.VZT.1S45/2215B.05
0
|  | 2216 - Větrání chodeb | [24 empty] | 2216 - Větrání chodeb | [10 empty] | 0
| 36.318.VZT.0000/2216.01 | Větrání chodeb | VZT jednotka podstropní AIR FLA 05.00 | 318 | 5500 | 250 |  | 1 | 3 | 5.5 |  | 400 |  |  |  |  | 55.5 | 9,4 |  | 2,44 | 80/60 |  |  | MaR | spřaženo s chodem ventilátorů v hygienickém zázemí | 36.318.VZT.0000/2216.01 | Větrání chodeb | MaR | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.318.VZT.318/2216.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x315 | 318 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.318.VZT.318/2216.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S13.VZT.1S13/2216.851 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S13 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S13.VZT.1S13/2216.851 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S11.VZT.0000/2216.852 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S11.VZT.0000/2216.852 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S41.VZT.1S41/2216.853 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S41 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S41.VZT.1S41/2216.853 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S35.VZT.1S35/2216.854 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S35 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S35.VZT.1S35/2216.854 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.1S12.VZT.1S12/2216.855 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S12.VZT.1S12/2216.855 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.126.VZT.126/2216.856 | neobsazeno | [35 empty] | 0
| 36.333.VZT.333/2216.857 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 333 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.333.VZT.333/2216.857 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
| 36.307.VZT.307/2216.858 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 307 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.307.VZT.307/2216.858 | požární stěnový uzávěr + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | DODÁVKA SERVOPOHONU |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2217 - Větrání chovu hmyzu | [24 empty] | 2217 - Větrání chovu hmyzu | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.0000/2217.01 | Střešní ventilátor - odvodní | radiální vent. Fort PCK 252 | STŘECHA | 780 | 350 |  | 1 | 0.75 | 1.92 |  | 400 | [11 empty] | MaR | regulace frekvenčním měničem dle zanesení HEPA filtrů | 36.STR.VZT.0000/2217.01 | Střešní ventilátor - odvodní | MaR |  |  | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0
| 36.1S35.VZT.0000/2217.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315X150 | 1S35 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230 | [11 empty] | EPS/EL | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | 36.1S35.VZT.0000/2217.701 | požární klapka + servo | EPS/EL |  |  | MONITORING | NAPÁJENÍ, ZÁLOŽNÍ ZDROJ | SERVOPOHON DODÁVKOU VZT |  |  | OVLÁDÁNÍ |  | 0
0
|  | 2220 - Havarijní větrání strojovny VZT | [24 empty] | 2220 - Havarijní větrání strojovny VZT | [10 empty] | 0
| 36.1S23.VZT.1S23/2220.01 | Havarijní větrání strojovny VZT (chlazení) | K 315 M | 1S23 | 1000 | 150 |  | 1 | 0.202 | 0.893 |  | 230 | [11 empty] | MaR | čidlo detekce úniku chladiva | 36.1S23.VZT.1S23/2220.01 | Havarijní větrání strojovny VZT (chlazení) | MaR |  |  | SPOUŠTĚNÍ DLE ČIDLA DETEKCE ÚNIKU CHLADIVA SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ |  |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  | prostup ŽB stěnou, anglický dvorek | 0
| 36.1S23.VZT.1S23/2220.02 | Regulační klapka + servopohon | 315x315 | 1S23 | 1000 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | [11 empty] | MaR | čidlo detekce úniku chladiva; otevření spřaženo s chodem 2220.01 | 36.1S23.VZT.1S23/2220.02 | Regulační klapka + servopohon | MaR |  |  | SPOUŠTĚNÍ DLE ČIDLA DETEKCE ÚNIKU CHLADIVA SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ |  | dodávka servopohonu |  |  |  | prostup ŽB stěnou | 0
0
|  | 2221 - Havarijní větrání CO2 | [24 empty] | 2221 - Havarijní větrání CO2 | [10 empty] | 0
| 36.STR.VZT.312/2221.01 | Havarijní větrání CO2 | DHS 225EZ | STR | 480 | 220 |  | 1 | 0.113 | 0.5 |  | 230 | [11 empty] | MaR | čidlo detekce úniku chladiva | 36.STR.VZT.312/2221.01 | Havarijní větrání CO2 | MaR |  |  | SPOUŠTĚNÍ DLE ČIDLA CO2 | SILOVÉ NAPOJENÍ JIŠTĚNÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ |  |  | *DOSTATEČNĚ PEVNÁ A ÚNOSNÁ PLOCHA POD JEDNOTKOU - 350 KG; INSTALAČNÍ OTVORY |  |  | 0