## přehled zařízení
09 - VZT | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED VENTILÁTORŮ, JEDNOTEK, FAN COILŮ, ČERPADEL A ZVLHČOVAČŮ
KÓD | TYP | TYP | UMÍSTĚNÍ | PARAMETRY | [8 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE |  |  |  |  | POZNÁMKA
|  |  |  | Průtok vzduchu (m3/h) | ks | Chlad.voda 6/12°C (kW) | Příkon [kW] | jmenovitý proud [A] | Napájení [V] | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič
2201 - Větrání laboratoří - západ
36.1S23.VZT.0000/2201.01 | Větrání laboratoří - západ - přívod | VZT jednotka s rekuperací AIR INO 18.00 | 1S23 | 16632 | 1 | 92 | 11 | 20.7 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ (automatický systém řízení) | AZ Klima | MaR | MaR
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Větrání laboratoří - západ - odvod |  | 1S23 | 17902 | 1 | - | 7.5 | 14.3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
36.1S23.VZT.0000/2201.02 | parní zvlhčovač 140kg/h | Defensor Mk5 Visual 80 | 1S23 | - |  | - | 30+30 | 43,3+43,3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ELEKTRO
|  | Defensor Mk5 Visual 60 | 1S23 | - |  | - | 22,3+22,3 | 32,3+32,3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ELEKTRO
36.321.VZT.321/2201.202 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 321 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.224.VZT.224/2201.203 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 224 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.216.VZT.216/2201.204 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 216 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.122.VZT.122/2201.208 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 122 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.1S25.VZT.1S25/2201.209 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 1S25 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.322.VZT.0000/2201.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X400 | 322 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.321.VZT.0000/2201.702 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X355 | 321 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.322.VZT.0000/2201.703 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X200 | 322 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.322.VZT.0000/2201.704 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X200 | 322 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.223.VZT.0000/2201.705 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 223 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.223.VZT.0000/2201.706 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 223 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.216.VZT.0000/2201.707 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 216 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.216.VZT.0000/2201.708 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 216 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.215.VZT.0000/2201.709 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X315 | 215 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.215.VZT.0000/2201.710 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X250 | 215 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.224.VZT.0000/2201.711 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 224 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.224.VZT.0000/2201.712 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 224 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2201.715 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x710 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2201.716 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1000x710 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2201.717 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 710X280 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2201.718 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X250 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.344.VZT.0000/2201.719 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 344 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.344.VZT.0000/2201.720 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 355X250 | 344 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.119.VZT.0000/2201.721 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500X315 | 119 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.119.VZT.0000/2201.722 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X280 | 119 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
2202 - Větrání laboratoří - východ
36.1S23.VZT.0000/2202.01 | Větrání laboratoří - východ - přívod | VZT jednotka s rekuperací AIR INO 14.00 | 1S23 | 14334 | 1 | 80 | 11 | 20.7 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ (automatický systém řízení) | AZ Klima | MaR | MaR
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Větrání laboratoří - východ - odvod |  | 1S23 | 14575 | 1 | - | 7.5 | 14.3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
| Frekvenční měnič |  |  | - | 1 | - |  |  |  | Bez zálohy |  | ASŘ | AZ Klima |  | MaR
36.1S23.VZT.0000/2202.02 | parní zvlhčovač 120kg/h | Defensor Mk5 Visual 80 | 1S23 | - |  | - | 30+30 | 43,3+43,3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ELEKTRO
|  | Defensor Mk5 Visual 40 | 1S23 | - |  | - | 30 | 43.3 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair |  | ELEKTRO
36.315.VZT.315/2202.201 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 315 | - | 2 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.209.VZT.209/2202.205 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 209 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.115.VZT.115/2202.206 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 115 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.113.VZT.113/2202.207 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø250 | 113 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.1S17.VZT.1S18/2202.210 | regulátor proměnného průtoku | OPTIMA-R Ø200 | 1S18 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | ASŘ | Systemair | MaR | MaR
36.312.VZT.312/2202.069 | Regulační klapka + servopohon | Ø250 | 312 | - | 1 | - |  |  | 24 | Bez zálohy |  | Servopohon 230V, spouštění EL; uzavření klapky při spuštění zař.č.2221.01 | Mandík | MaR | ELEKTRO
36.315.VZT.0000/2202.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X355 | 315 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.315.VZT.0000/2202.702 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 630X355 | 315 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.315.VZT.0000/2202.703 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø250 | 315 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.315.VZT.0000/2202.704 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø250 | 315 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.212.VZT.0000/2202.705 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 212 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.212.VZT.0000/2202.706 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 450X250 | 212 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2202.709 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 1600x710 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2202.710 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x710 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2202.711 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x710 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2202.712 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X250 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S23.VZT.0000/2202.713 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 400X355 | 1S23 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.115.VZT.0000/2202.714 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X250 | 115 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S14.VZT.1S09/2202.714 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø160 | 1S14 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.115.VZT.0000/2202.715 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 500X280 | 115 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S14.VZT.1S09/2202.715 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø160 | 1S14 | - | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
2201 - Vlhčení a odvlhčování místností
36.1S33.VZT.1S33/2201.A.01 | Parní vlhčení 5kg/h | Defensor Mk5 Visual 5 | 1S33 | - | 1 | - | 3.8 | 5.5 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair | MaR | ELEKTRO
36.1S34.VZT.1S34/2201.A.02 | Parní vlhčení 5kg/h | Defensor Mk5 Visual 5 | 1S34 | - | 1 | - | 3.8 | 5.5 | 400 | Bez zálohy |  | ASŘ | Flair | MaR | ELEKTRO
36.1S33.VZT.1S33/2201.B.01 | Potrubní ohřívač | VBC 125-2 | 1S33 | 220 | 1 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | -
36.1S33.VZT.1S33/2201.C.01 | Potrubní chladič | CWK 125-3-2,5 | 1S33 | 220 | 1 | 0,906 |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | -
36.1S34.VZT.1S34/2201.B.02 | Potrubní ohřívač | VBC 160-2 | 1S34 | 260 | 1 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | -
36.1S34.VZT.1S34/2201.C.02 | Potrubní chladič | CWK 125-3-2,5 | 1S34 | 260 | 1 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | -
36.1S32.VZT.1S32/2201.C.02 | Potrubní chladič | CWK 125-3-2,5 | 1S32 | 260 | 1 | 1,028 |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | -
36.321.VZT.319/2201.C.03 | Potrubní chladič | CWK 250-3-2,5 | 319 | 500 | 1 | 0,9 |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | -
2204 - Větrání digestoří
36.STR.VZT.216/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.224/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.209/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S25/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.122/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S18/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.115/2204.01 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 580 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.321/2204.02 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 750 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.315/2204.02 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 750 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.113/2204.03 | Větrání digestoří | radiální vent. Fort PCK 406 LG | střecha | 940 | 1 | - | 0.25 | 1.15 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
2205 - Větrání bezpečnostních skříněk
36.STR.VZT.0000/2205.01 | Větrání bezpečnostních skříněk | radiální vent. Fort STORM 12 LG - EX | střecha | 40 | 1 | - | 0.37 | 1 | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
2206 - Větrání skříněk na kyseliny a louhy
36.STR.VZT.216/2206.01 | Větrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální plastový ventilátor PCM 125/75 | střecha | 10 | 1 | - | 0.12 |  | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S19/2206.02 | Větrání skříněk na kyseliny a louhy | radiální plastový ventilátor PCM 150/110 | střecha | 75 | 1 | - | 0.12 |  | 400 | - |  | ASŘ | Fort | EL | ELEKTRO
2206A - Havarijní větrání skladu chemikálií
36.STR.VZT.1S19/2206A.01 | Havarijní větrání skladu chemikálií | radiální plastový ventilátor PCK 202/125 | střecha | 450 | 1 | - | 0.25 |  | 400 | - |  | ruční spínač u dveří místnosti | Fort | EL | ELEKTRO
2207 - Chlazení laboratoří
36.341.VZT.341/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 341 | 1280 | 1 | 3.2 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.119.VZT.119/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 119 | 1280 | 1 | 3.9 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.323.VZT.323/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 323 | 1280 | 1 | 4.3 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.115.VZT.115/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 115 | 1820 | 1 | 6.2 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.211.VZT.211/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 211 | 1820 | 1 | 7,0 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.212.VZT.212/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 212 | 1820 | 1 | 6,4 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.215.VZT.215/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 215 | 1820 | 1 | 7,75 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.313.VZT.313/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 313 | 1820 | 1 | 7,6 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.349.VZT.349/2207.01 | kazetový fancoil | YHKY 110-2 | 349 | 1820 | 1 | 6,2 | 0.17 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.317.VZT.317/2207.02 | kazetový fancoil | YHKY 20-2 | 317 | 420 | 1 | 0.7 | 0.057 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S16.VZT.1S16/2207.02 | kazetový fancoil | YHKY 20-2 | 1S16 | 420 | 1 | 1 | 0.057 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S18.VZT.1S18/2207.02 | kazetový fancoil | YHKY 20-2 | 1S18 | 420 | 1 | 1 | 0.057 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.325.VZT.325/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 325 | 420 | 1 | 1.3 | 0.044 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S24.VZT.1S24/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 1S24 | 420 | 1 | 1.3 | 0.044 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S21.VZT.1S21/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 1S21 | 420 | 1 | 1.4 | 0.044 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.348.VZT.348/2207.03 | kazetový fancoil | YHKY 25-2 | 348 | 420 | 1 | 1,3 | 0.044 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.226.VZT.226/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 226 | 610 | 1 | 2,7 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.121.VZT.121/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 121 | 880 | 3 | 2.3 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.308.VZT.308/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 308 | 880 | 2 | 2.3 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.312.VZT.312/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 312 | 880 | 2 | 2,7 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.315.VZT.315/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 315 | 880 | 3 | 2.3 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.316.VZT.316/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 316 | 880 | 1 | 2.3 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.338.VZT.338/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 338 | 880 | 1 | 2.3 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.213.VZT.213/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 213 | 610 | 1 | 1.9 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S25.VZT.1S25/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 1S25 | 880 | 1 | 2.8 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.113.VZT.113/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 113 | 880 | 2 | 2.8 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.122.VZT.122/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 122 | 880 | 2 | 2.8 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S09.VZT.1S09/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 1S09 | 610 | 2 | 2.8 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.209.VZT.209/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 209 | 710 | 3 | 3,5 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.224.VZT.224/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 224 | 710 | 1 | 3,5 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.351.VZT.351/2207.04 | kazetový fancoil | YHKY 50-2 | 351 | 880 | 1 | 3,0 | 0.09 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.314.VZT.314/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 314 | 970 | 1 | 4.4 | 0.12 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.322.VZT.322/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 322 | 1500 | 2 | 4.9 | 0.12 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.216.VZT.216/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 216 | 1500 | 3 | 4,3 | 0.12 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.223.VZT.223/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 223 | 1500 | 2 | 4,0 | 0.12 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.225.VZT.225/2207.05 | kazetový fancoil | YHKY 95-2 | 225 | 1500 | 2 | 4,5 | 0.12 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.347.VZT.347/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 347 | 500 | 2 | 1.5 | 0.068 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.321.VZT.321/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 321 | 710 | 1 | 2,1 | 0.068 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.345.VZT.345/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 345 | 710 | 1 | 2 | 0.068 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.346.VZT.346/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 346 | 710 | 1 | 2 | 0.068 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.214.VZT.214/2207.06 | kazetový fancoil | YHKY 40-2 | 214 | 500 | 1 | 1.7 | 0.068 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S27.VZT.1S27/2207.07 | nástěnný fancoil | YHMY 20 | 1S27 | 450 | 1 | 1,133 | 0.05 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S28.VZT.1S28/2207.07 | nástěnný fancoil | YHMY 20 | 1S28 | 450 | 1 | 1,133 | 0.05 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S29.VZT.1S29/2207.07 | nástěnný fancoil | YHMY 20 | 1S29 | 450 | 1 | 1,133 | 0.05 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S28.VZT.1S29/2207.08 | kanálový fancoil | YFCN 640+1 | 1S28 | 446 | 1 | 2 | 0.078 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
36.1S28.VZT.1S27/2207.08 | kanálový fancoil | YFCN 640+1 | 1S28 | 446 | 1 | 2 | 0.078 |  | 230/50 | - |  | ASŘ | York | MaR | ELEKTRO
2210 - Větrání CHÚC
36.STR.VZT.0000/2010.01 | Větrání CHÚC | Přívodní VZT jednotka AIR INE 22.50 | STŘECHA | 21000 | 1 | - | 7.5 |  | 400 | - |  | EPS | AZ Klima | EPS/EL | ELEKTRO
36.STR.VZT.0000/2010.01A | Regulační klapka + servopohon | 1400x1400 | STŘECHA |  | 1 | - |  |  | 230 |  |  | otevření spřaženo se spuštěním zař.č. 2210.01 | AZ Klima | EPS/EL | ELEKTRO
2211 - Větrání hygienických zařízení a šaten
36.1S38.VZT.0000/2211.01 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 1S38 | 310 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.1S35.VZT.1S35/2211.02 | Větrání šaten | potrubní ventilátor K200L | 1S35 | 520 | 1 | - | 0.158 | 0.709 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.1S07.VZT.0000/2211.03 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 1S07 | 360 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.128.VZT.0000/2211.04 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 128 | 400 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.106.VZT.0000/2211.05 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 106 | 360 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.221.VZT.0000/2211.06 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K315M | 221 | 840 | 1 | - | 0.202 | 0.893 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.207.VZT.0000/2211.07 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K315M | 207 | 900 | 1 | - | 0.202 | 0.893 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.336.VZT.0000/2211.08 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 336 | 390 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.305.VZT.0000/2211.09 | Větrání hygienického zázemí | potrubní ventilátor K200M | 305 | 390 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.1S38.VZT.0000/2211.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 1S38 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S35.VZT.1S35/2211.702 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 1S35 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S07.VZT.0000/2211.703 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 1S07 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.128.VZT.0000/2211.704 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 128 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.106.VZT.0000/2211.705 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 106 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.221.VZT.0000/2211.706 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø315 | 221 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.207.VZT.0000/2211.707 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø315 | 207 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.336.VZT.0000/2211.708 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 336 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.305.VZT.0000/2211.709 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), Ø200 | 305 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
2212 - Větrání kuchyňky
36.307.VZT.307/2212.01 | Čajová kuchyňka | potrubní ventilátor K150M | 307 | 160 | 1 | - | 0.061 | 0.264 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
2213 - Větrání strojovny UT
36.1S42.VZT.1S42/2213.01 | Větrání strojovny ÚT | potrubní ventilátor KT70-40-6 | 1S42 | 3000 | 1 | - | 1.628 | 3.02 | 400/50 | - |  | spouštění dle termostatu + časový program | Systemair | EL | ELEKTRO
36.1S43.VZT.1S42/2213.06 | Regulační klapka + servopohon | 560x315 | 1S43 |  | 1 | - |  |  | 230 |  |  | otevření spřaženo se spuštěním zař.č. 2213.01 | Systemair | EL | ELEKTRO
36.1S42.VZT.1S42/2213.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 560X280 | 1S42 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
2214 - Větrání skladů a rozvoden
36.1S43.VZT.1S43/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S43 | 100 | 1 | - | 0.062 | 0.271 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S44.VZT.1S44/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S44 | 100 | 1 | - | 0.062 | 0.271 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S47.VZT.1S47/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S47 | 100 | 1 | - | 0.062 | 0.271 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S48.VZT.1S48/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S48 | 100 | 1 | - | 0.062 | 0.271 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S49.VZT.1S49/2214.01 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K125XL | 1S49 | 100 | 1 | - | 0.062 | 0.271 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S45.VZT.1S45/2214E.01 | Větrání vakuové a kompresorové stanice | potrubní ventilátor KT50-30-4 | 1S45 | 1500 | 1 | - | 0.935 | 1.64 | 400 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S45.VZT.1S45/2214E.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315X250 | 1S45 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S09.VZT.0000/2214.02 | Větrání rozvoden SLP a NN | potrubní ventilátor K150M | 1S09 | 90 | 1 | - | 0.061 | 0.264 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
36.1S41.VZT.1S41/2214.03 | Větrání skladu | potrubní ventilátor K200M | 1S41 | 320 | 1 | - | 0.106 | 0.463 | 230/50 | - |  | ASŘ | Systemair | EL | -
2215 - Chlazení místností rozvoden NN, slaboproudu, skladu a kompresorové místnosti - zimní provoz
36.1S11.VZT.1S11/2215A.01 | Split - rozvodna NN | FAQ71C | 1S11 | oběh | 1 | - |  |  | - | - |  | ASŘ | Daikin | ELEKTRO | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S11/2215B.01 |  | RZQG71L7V1 | STŘECHA | oběh | 1 | 5,5 | 2 | 15.6 | 230/50 | - |  | ASŘ | Daikin |  | ELEKTRO
36.1S13.VZT.1S13/2215A.02 | Split - rozvodna slaboproudu | FAQ100C | 1S13 | oběh | 1 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Daikin | ELEKTRO | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S13/2215B.02 | 0 | RZQG100L7V1 | STŘECHA | oběh | 1 | 8 | 3 | 24.2 | 230/50 | - |  | ASŘ | Daikin | 0 | ELEKTRO
36.1S12.VZT.1S12/2215A.03 | Split - rozvodna NN | FTXS60G | 1S12 | oběh | 1 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Daikin | ELEKTRO | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S12/2215B.03 | 0 | RXS60F | STŘECHA | oběh | 1 | 2 | 2.5 | 8.45 | 230/50 | - |  | ASŘ | Daikin | 0 | ELEKTRO
36.1S44.VZT.1S44/2215A.04 | Split - sklad odpadu | FAQ71C | 1S44 | oběh | 1 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Daikin | ELEKTRO | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S44/2215B.04 | 0 | RZQG71LY1 | STŘECHA | oběh | 1 | 5 | 2 | jistič 16A | 400 | - |  | ASŘ | Daikin | 0 | ELEKTRO
36.1S45.VZT.1S45/2215A.05 | Split - vakuová a kompresorová stanice | FAQ100C | 1S45 | oběh | 3 | - |  |  | 0 | - |  | ASŘ | Daikin | ELEKTRO | ELEKTRO
36.STR.VZT.1S45/2215B.05 | 0 | RZQG100LY1 | STŘECHA | oběh | 3 | 3x9,5 | 2.63 | jistič 20A | 400 | - |  | ASŘ | Daikin | 0 | ELEKTRO
2216 - Větrání chodeb
36.318.VZT.0000/2216.01 | Větrání chodeb | VZT jednotka podstropní AIR FLA 05.00 | 318 | 5000 | 1 | - | 3 | 5.5 | 400 | - |  | ASŘ | AZ Klima | MaR | ELEKTRO
36.318.VZT.318/2216.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 800x315 | 318 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S13.VZT.1S13/2216.851 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S13 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S11.VZT.0000/2216.852 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S11 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S41.VZT.1S41/2216.853 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S41 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S35.VZT.1S35/2216.854 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S35 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.1S12.VZT.1S12/2216.855 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 1S12 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.126.VZT.126/2216.856 | neobsazeno
36.333.VZT.333/2216.857 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 333 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
36.307.VZT.307/2216.858 | požární stěnový uzávěr + servo | 200x315 | 307 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
2217 - Větrání chovu hmyzu
36.STR.VZT.0000/2217.01 | Střešní ventilátor - odvodní | radiální vent. Fort PCK 252 | STŘECHA | 870 | 1 | - | 0.75 | 1.92 | 400 | - |  | ASŘ | Systemair | MaR | ELEKTRO
36.1S35.VZT.0000/2217.701 | požární klapka + servo | PKTM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 315X150 | 1S35 | 0 | 1 | - |  |  | 230 | Záložní zdroj |  | Servopohon 230V, spouštění EL, zabudované; koncové spínače polohy, uzavření klapky bez napětí | Mandík | EPS/EL | ELEKTRO
2220 - Havarijní větrání strojovny VZT
36.1S23.VZT.1S23/2220.01 | Havarijní větrání strojovny VZT (chlazení) | K 315 M | 1S23 | 1000 | 1 | - | 0.202 | 0.893 | 230 | Záložní zdroj |  | SPOUŠTĚNÍ DLE ČIDLA DETEKCE ÚNIKU CHLADIVA | Systemair | MaR | MaR
36.1S23.VZT.1S23/2220.02 | Regulační klapka + servopohon | 315x315 | 1S23 | 1000 | 1 | - |  |  | 24 | Záložní zdroj |  | SPOUŠTĚNÍ DLE ČIDLA DETEKCE ÚNIKU CHLADIVA | Systemair | MaR | MaR
2221 - Havarijní větrání CO2
36.STR.VZT.312/2221.01 | Havarijní větrání CO2 | DHS 225EZ | STR | 480 | 1 | - | 0.113 | 0.5 | 230 | Záložní zdroj |  | SPOUŠTĚNÍ DLE ČIDLA CO2 | Systemair | MaR | ELEKTRO