## tabulka výkonů
Tabulky výkonu zařízení
zařízení číslo |  | typ | umístění | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | elektrický příkon | proud |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  |  |  | topný výkon | [6 empty] | akustický výkon LpA |  | SPLIT JEDNOTKY |  | ovládání | poznámka | zařízení číslo | název zařízení | doporučené ovládání | Požadavky na ostatní profese
[10 empty] | jištění |  | chladící výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | připojení ventilu | teplotní spád | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | kvs ventilu | dpmax | připojení ventilu | průtok vody | teplotní spád | výstup z jednotky | do okolí (popř. LpA 1m / *10m) | chladící výkon | topný výkon | [5 empty] | UT | CHL | MaR | Elektro | VZT | ZTI | STAVBA | EPS | STAVBA
|  |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h) | (") | (°C) | ( kW ) | (kPa ) | (- ) | (kPa ) | (") | (m3/h) | (°C) | (dB(A) ) | (dB(A) ) | ( kW ) | ( kW )
Temperované místnosti | [30 empty] | Temperované místnosti
25.2S29.VZT.2S29/1.1 | Větrání předsíně 2S29 | Systemair K315L | 2S29 | 900 | 400 |  | 1 | 0.26 | 1.62 |  | 230/50 | 11,28 | 33,01 | #VALUE! | - | 6/12 | 5,18 | 4,21 | - | - | - | 0,23 | 80/60 |  |  |  |  | MaR | EC motor, N=8V | 25.2S29.VZT.2S29/1.1 | Větrání předsíně 2S29 | MaR | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY, NÁVRH SMĚŠOVACÍHO UZLU | - NAPOJENÍ CHLADÍCÍ VODY | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ * ZÁLOHOVÁNÍ NAPĚTÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU OD VÝMĚNÍKŮ |  |  | - zhotovení stavebních prostupů
25.2S28.VZT.2S29/1.5 | parní zvlhčovač 8kg/hod | parní vyvíječ | 2S28 | - | - |  | 1 | 6 | 8.7 |  | 3x400/50 | [17 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | 25.2S28.VZT.2S29/1.5 | parní zvlhčovač 8kg/hod |  |  |  | OVLÁDÁNÍ | NAPÁJENÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95°C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 8 kg/h |  |  | *POŽ.NA TĚSNOST STAVBY
25.2S29.VZT.2S32/2.1 | Větrání temperované místnosti 2S32 | radiální vent. SYSTEMAIR PRF 180D4 | 2S29 | 320 | 282 |  | 1 | 0.131 | 0.45 |  | 400/50 | 3,25 | 26,42 | #VALUE! | - | 6/12 | 2.284 | 4,01 | - | - | - | 0,10 | 80/60 |  |  |  |  | MaR | Frekvenční měnič | 25.2S29.VZT.2S32/2.1 | Větrání temperované místnosti 2S32 |  | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY, NÁVRH SMĚŠOVACÍHO UZLU | - NAPOJENÍ CHLADÍCÍ VODY | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ * ZÁLOHOVÁNÍ NAPĚTÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU OD VÝMĚNÍKŮ |  |  | - zhotovení stavebních prostupů
25.2S28.VZT.2S32/2.5 | parní zvlhčovač 5kg/hod | parní vyvíječ | 2S28 | - | - |  | 1 | 3.8 | 5.5 |  | 3x400/50 | [17 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | 25.2S28.VZT.2S32/2.5 | parní zvlhčovač 5kg/hod |  |  |  | OVLÁDÁNÍ | NAPÁJENÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95°C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 8 kg/h |  |  | *POŽ.NA TĚSNOST STAVBY
25.2S31.VZT.2S31/3.1 | Větrání předsíně 2S31 | Systemair K315L | 2S31 | 900 | 400 |  | 1 | 0.26 | 1.62 |  | 230/50 | 14,4 | 51,09 | #VALUE! | - | 6/12 | 4,615 | 3,42 | - | - | - | 0,21 | 80/60 |  |  |  |  | MaR | EC motor, N=8V | 25.2S31.VZT.2S31/3.1 | Větrání předsíně 2S31 |  | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY, NÁVRH SMĚŠOVACÍHO UZLU | - NAPOJENÍ CHLADÍCÍ VODY | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ * ZÁLOHOVÁNÍ NAPĚTÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU OD VÝMĚNÍKŮ |  |  | - zhotovení stavebních prostupů
25.2S34.VZT.2S31/3.5 | parní zvlhčovač 10kg/hod | parní vyvíječ | 2S34 | - | - |  | 1 | 7.5 | 11 |  | 3x400/50 | [17 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | 25.2S34.VZT.2S31/3.5 | parní zvlhčovač 10kg/hod |  |  |  | OVLÁDÁNÍ | NAPÁJENÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95°C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 8 kg/h |  |  | *POŽ.NA TĚSNOST STAVBY
25.2S31.VZT.2S33/4.1 | Větrání temperované místnosti 2S33 | radiální vent. SYSTEMAIR PRF 180D4 | 2S31 | 320 | 282 |  | 1 | 0.131 | 0.45 |  | 400/50 | 1,89 | 10,4 | #VALUE! | - | 6/12 | 2.284 | 3,25 | - | - | - | 0,09 | 80/60 |  |  |  |  | MaR | Frekvenční měnič | 25.2S31.VZT.2S33/4.1 | Větrání temperované místnosti 2S33 |  | - NAPOJENÍ TOPNÉ VODY, NÁVRH SMĚŠOVACÍHO UZLU | - NAPOJENÍ CHLADÍCÍ VODY | * OVLÁDÁNÍ A REGULACE * DODÁVKA VENTILŮ * ZÁLOHOVÁNÍ NAPĚTÍ | - SILOVÉ NAPOJENÍ K ROZVADĚČI MaR * JIŠTĚNÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU OD VÝMĚNÍKŮ |  |  | - zhotovení stavebních prostupů
25.2S34.VZT.2S33/4.5 | parní zvlhčovač 5kg/hod | parní vyvíječ | 2S34 | - | - |  | 1 | 3.8 | 5.5 |  | 3x400/50 | [17 empty] | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C | 25.2S34.VZT.2S33/4.5 | parní zvlhčovač 5kg/hod |  |  |  | OVLÁDÁNÍ | NAPÁJENÍ |  | *ODVOD KONDENZÁTU S TEPLOTOU > 95°C *DODÁVKA VODY *PROVOZ S UPRAVENOU PITNOU VODOU *VÝKON 8 kg/h |  |  | *POŽ.NA TĚSNOST STAVBY

## Přehled zařízení
09 - VZT | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED VENTILÁTORŮ, JEDNOTEK, FAN COILŮ, ČERPADEL A ZVLHČOVAČŮ
KÓD | NÁZEV/FUNKCE ZAŘÍZENÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ | PARAMETRY | [8 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE |  |  |  |  | POZNÁMKA
|  |  |  | Průtok vzduchu (m3/h) | ks | Chlad.voda 6/12°C (kW) | Příkon [kW] | jmenovitý proud [A] | Napájení [V] | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič |  | KONTROLA
Temperované místnosti - Větrání předsíně 2S29
25.2S29.VZT.2S29/1.1 | Větrání předsíně 2S29 | Systemair K315L | 2S29 | 900 | 1 | 11,28 | 0.26 | 1.62 | 230/50 | Záložní zdroj |  | MaR | SYSTEMAIR | MaR | MaR |  |  |  | EC motor, N=8V
25.2S28.VZT.2S29/1.5 | parní zvlhčovač 8kg/hod | parní vyvíječ | 2S28 | - | 1 | - | 6 | 8.7 | 3x400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Flair | MaR | ESIL |  |  |  | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C
Temperované místnosti - Větrání temperované místnosti 2S32
25.2S29.VZT.2S32/2.1 | Větrání temperované místnosti 2S32 | radiální vent. SYSTEMAIR PRF 180D4 | 2S29 | 320 | 1 | 3,25 | 0.131 | 0.45 | 400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | SYSTEMAIR | MaR | MaR |  |  |  | Frekvenční měnič
25.2S28.VZT.2S32/2.5 | parní zvlhčovač 5kg/hod | parní vyvíječ | 2S28 | - | 1 | - | 3.8 | 5.5 | 3x400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Flair | MaR | ESIL |  |  |  | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C
Temperované místnosti - Větrání předsíně 2S31
25.2S31.VZT.2S31/3.1 | Větrání předsíně 2S31 | Systemair K315L | 2S31 | 900 | 1 | 14,4 | 0.26 | 1.62 | 230/50 | Záložní zdroj |  | MaR | SYSTEMAIR | MaR | MaR |  |  |  | EC motor, N=8V
25.2S34.VZT.2S31/3.5 | parní zvlhčovač 10kg/hod | parní vyvíječ | 2S34 | - | 1 | - | 7.5 | 11 | 3x400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Flair | MaR | ESIL |  |  |  | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C
Temperované místnosti - Větrání temperované místnosti 2S33
25.2S31.VZT.2S33/4.1 | Větrání temperované místnosti 2S33 | radiální vent. SYSTEMAIR PRF 180D4 | 2S31 | 320 | 1 | 1,89 | 0.131 | 0.45 | 400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | SYSTEMAIR | MaR | MaR |  |  |  | Frekvenční měnič
25.2S34.VZT.2S33/4.5 | parní zvlhčovač 5kg/hod | parní vyvíječ | 2S34 | - | 1 | - | 3.8 | 5.5 | 3x400/50 | Záložní zdroj |  | MaR | Flair | MaR | ESIL |  |  |  | zajištění přívodu vody, napojení na odtok kondenzátu o 90°C