- D.4.3.1 – technická zpráva zařízení vzduchotechniky

- Úvodem:

V Brně, v objektu Masarykovy univerzity na náměstí Komenského je uvažováno s úpravou prostor pro účely studia a serveru počítačové sítě. Z hlediska větrání a chlazení je nutná instalace sestavné jednotky pro větrání, chlazení a ohřev vzduchu do prostoru studia a dále chlazení prostoru místnost serveru (včetně zimní regulace). Nově vzniklou hovornu je nutno větrat a další studio s režií větrat a rovněž chladit (tepelná zátěž do 1.500 W).

- Výchozí podklady:

- stavební podklady v digitální formě včetně příslušných řezů

- technické a cenové podklady dodavatelů vzduchotechnických zařízení

- platné státní normy a hygienické směrnice (NV ČR 361 / 2008 Sb.)

- vnitřní teplota v zimním období … 18 až 24°C (21°C)

- vnitřní teplota letní (chlazení) …… 20 až 28°C (24°C)

- relativní vlhkost vzduchu ………… 30 až 70%

- rychlost proudění vzduchu ………. 0,1 až 0,2 m/s

- parametry a výpočtové hodnoty venkovního vzduchu (okr. Brno):

- normální tlak vzduchu …………………. 739 torr

- výpočtová letní teplota …………………. +32°C

- výpočtová zimní teplota ………………... –12°C

- teplota mokrého teploměru …………… +20,0°C

- průměrná entalpie vzduchu …………… 58 kJ/kg

- Výměny vzduchu:

Při návrhu jednotlivých zařízení a jejich vzduchových výkonů je použito následujících doporučených výměn vzduchu, popřípadě množství vzduchu ve větraných místnostech:

(v hovorně je uvažováno s pobytem nejvýše čtyř osob – 200 m3/hod).

| kanceláře ………... 3 až 10 x/hod |  | č. vzduch (tř. I) …….. 50 (60) m3/h,os |
| --- | --- | --- |

- Rozdělení zařízení:

Vzhledem ke stavební disposici a požadavkům na klima ve vnitřních prostorách (tepelná zátěž serveru cca 5 kW) jsou v objektu navržena následující zařízení:

| zař. č. | 1 2 3 4 5 | větrání a chlazení prostoru AV studia (venkovní jednotka) chlazení prostoru serveru (split zařízení) větrání hovorny větrání a chlazení audio studia (úprava stávajícího zařízení) drobný a pomocný materiál |
| --- | --- | --- |

Veškerá výše uvedená vzduchotechnická zařízení jsou stavebního charakteru a jsou tedy zahrnuta do stavebních objektů (hl. III, resp. C) souhrnného rozpočtu.

- Požadavky na zařízení:

Teplovzdušné větrání a chlazení prostoru studia je navrženo pro přívod, úpravu čerstvého venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu mimo objekt; přiváděný vzduch je trvale filtrován, v chladných obdobích ohříván a v létě chlazen. Výkon zařízení (množství vzduchu) je jednostupňový a je volen s ohledem na hygienické požadavky o doporučených dávkách čerstvého vzduchu vzhledem k počtu osob ve větraném prostoru.

Úkolem chlazení prostoru serveru je zejména v letních měsících a teplotních extrémech odvádět nadměrné tepelné zisky od vnější zátěže a vnitřních zdrojů (osvětlení, osoby, technologie apod.).

Teplovzdušné větrání prostoru hovorny je navrženo pro přívod a úpravu čerstvého venkovního vzduchu (odvod znehodnoceného vzduchu přetlakem do chodby); přiváděný vzduch je trvale filtrován a v chladných obdobích ohříván. Výkon zařízení (množství vzduchu) je jednostupňový a je volen s ohledem na hygienické požadavky o doporučených dávkách čerstvého vzduchu vzhledem k počtu osob ve větraném prostoru.

Teplovzdušné větrání studia a teplovzdušné větrání a chlazení prostoru režie je navrženo pro přívod, úpravu čerstvého venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu mimo objekt; přiváděný vzduch je trvale filtrován, v chladných obdobích ohříván a v létě chlazen (prostor režie). Výkon zařízení (množství vzduchu) je jednostupňový. Pro přívod a úpravu vzduchu je využita centrální sestavná jednotka v přilehlé strojovně vzduchotechniky.

Úkolem chlazení prostoru režie je zejména v letních měsících a teplotních extrémech odvádět nadměrné tepelné zisky od vnitřních zdrojů (osvětlení, osoby, technologie apod.).

Drobný a pomocný materiál zahrnuje příplatky k ceně potrubí (otvory a zaslepení), dále spojovací a těsnící materiál přírub, polotovary na konzoly a závěsy tras, izolace, nátěry, lešení a další dodávky a práce včetně seřízení, vyzkoušení a zaškolení obsluhy.

- Technická koncepce zařízení:

Pro přívod a tepelnou úpravu (ohřev a chlazení) filtrovaného vzduchu do prostoru studia je navržena sestavná jednotka ve venkovním provedení, umístěná ve dvorním traktu; sestava jednotky – přívod vzduchu: žaluzie, klapka, filtrační díl, tlumič hluku, komora rekuperace, výparník chlazení, eliminátor vodních kapek, elektrický ohřívač a komora ventilátoru přívodu vzduchu; odvod vzduchu: filtr, ventilátor odvodu vzduchu, komora rekuperace s obtokem, tlumič hluku a žaluzie. Sání venkovního a odvod znehodnoceného vzduchu je žaluziemi na jednotce z prostoru dvora. Upravený vzduch je veden potrubím s tlumiči hluku do prostoru studia a kanceláře, odvod je obdobně po stropem prostor. Vlastní trasy jsou opatřeny výustkami pro přívod a odvod vzduchu. Součástí sestavné jednotky je kondenzační jednotka chlazení (opět ve dvoře) a část měření a regulace (rozvaděč MaR v kanceláři), která zajišťuje regulaci teploty vzduchu, dále ovládání klapky čerstvého vzduchu a další ochrany či zabezpečení provozu vzduchotechnického zařízení. Ovládání zařízení je přímo na rozvaděči, tedy v prostoru kanceláře. Na rozvaděči je možno mimo vlastního ovládání chodu ventilátorů také upravovat a měnit nastavené veličiny (teplota vzduchu apod.).

Chlazení prostoru serveru je navrženo na základě předběžného tepelného výpočtu prostoru s ohledem na orientaci světových stran, míry oslunění, prostupu tepelné zátěže zvenčí a zejména udaných hodnot tepelných zisků od vnitřních zdrojů (5 kW). Chladící výkon je navržen pro doporučený vnitřní tepelný spád 6 až 8°C s menší rezervou pro případné extrémní podmínky. Podle předběžného výpočtu tepelných zátěží je nejvyšší celkový zisk do chlazeného prostoru asi 6.000 W. Pro chlazení prostoru je navržena split sestava s jednou venkovní kondenzační jednotkou a jednou nástěnnou chladící kazetou. Venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny měděným potrubím pro přenos chladiva. Silové připojení elektro je k venkovní jednotce ve dvoře. Nástěnná kazeta je napojena spádovaným novodurovým potrubím na kanalizaci, resp. pračkový vývod sifonu umyvadla v prostoru o patro níž.

Pro přívod a tepelnou úpravu (ohřev) filtrovaného vzduchu do prostoru hovorny je navržena malá sestavná jednotka pod stropem hovorny; sestava jednotky: klapka, filtrační díl, elektrický ohřívač a komora ventilátoru přívodu vzduchu. Sání venkovního je žaluzií z prostoru dvora. Vzduch je veden tepelně izolovaným potrubím chodbou do prostoru hovorny, kde je pod stropem umístěna sestavná jednotka a přívodní vířivá výusť. Součástí sestavné jednotky je část měření a regulace (rozvaděč s ovladačem v hovorně), která zajišťuje regulaci teploty vzduchu, dále ovládání klapky čerstvého vzduchu a další ochrany.

Pro přívod a tepelnou úpravu filtrovaného vzduchu do prostoru studia a režie bude využito vzduchového výkonu stávající centrální sestavné jednotky ve vedlejší strojovně; na odbočky vedoucí do nynějšího skladu budou navázány nové trasy přívodu i odvodu s tlumiči hluku a v přívodním potrubí pro režii bude osazena kanálová jednotka chlazení.

Kondenzační jednotka bude umístěna ve dvoře, odvod kondenzátu od vnitřní jednotky je k podlahové vpusti ve strojovně vzduchotechniky.

Vlastní distribuce vzduchu bude anemostaty se stavitelnými lopatkami (přívod) a vířivými výustěmi (odvod vzduchu). Trasy i distribuční prvky vzduchotechniky budou akusticky izolovány a závěsy včetně průchodů stavební konstrukcí zvukově oddilatovány vůči stavbě.

- Úspora tepla:

Zpětný zisk tepelné energie z odpadního vzduchu je v projektu řešen instalací komory zpětného zisku tepla v sestavné jednotce ve dvoře.

- Ovládání zařízení:

Regulace topného a chladícího výkonu větrání studia je plně automatické v závislosti na nastavené hodnotě požadované teploty přiváděného vzduchu. Ovládání chodu ventilátorů je ručně přímo na panelu rozvaděče v kanceláři.

Regulace a provoz chladícího zařízení v serveru je opět plně automatická podle zvolené hodnoty teploty v prostoru, nastavené na regulačním panelu zařízení.

Regulace topného výkonu větrání hovorny je plně automatická v závislosti na nastavené hodnotě požadované teploty přiváděného vzduchu. Ovládání chodu ventilátorů je ručně.

Regulace topného výkonu větrání studia a režie je závislé na regulaci centrální jednotky ve strojovně stejně jako její provoz. Stávající ovládání chodu ventilátorů jednotky by mělo být rozšířeno i do prostoru nově vzniklé režie. Regulace a provoz chladícího zařízení pro režii je plně automatická podle zvolené hodnoty teploty v prostoru, nastavené na regulačním panelu zařízení v režii. V režii bude umístěno i ovládání servopohonů anemostatů.

- Požární ochrana:

V objektu jsou vzhledem k požárnímu zatížení a možným únikovým cestám navrženy požární úseky s příslušnými požárními předěly. Trasy vzduchotechnických rozvodů nejsou vedeny těmito požárními předěly a proto v nich nejsou instalovány žádné požární klapky.

- Výkony zařízení, spotřeby energií a medií:

Vzduchové výkony jednotlivých zařízení, spotřeby topné a elektrické energie jsou uvedeny v následující tabulce výkonů a spotřeb:

| číslo zař. | jednotka | ks | výkon vzduchu (m3/hod) | č.v. (%) | chlad (kW) | teplo (kW) | elektro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (W) | (A) |
| 1. 2. 3. 4. | sest. jednotka kond. jednotka split sestava sest. jednotka kanál. jednotka | 1 1 1 1 1 | 1.000 200 500 | 100 a 0 0 0 100 100 a 0 | 6,2 5,0 1,5 | (6,0) (1,2) | 6.440 2.050 1.820 1.280 1.050 | 9 9 8 6 10 |

celkem:  12,7 kW  (7,2 kW)  12.140 W

pozn.: výše uvedené hodnoty jsou instalované maximální příkony

- Strojovna vzduchotechniky:

V budově nejsou žádné nároky na prostor strojovny vzduchotechniky; kombinovaná sestavná jednotka pro přívod, úpravu a odvod vzduchu a obě kondenzační jednotky jsou umístěny na ploše dvora na pomocném rámu; malá sestavná jednotka pro přívod a úpravu vzduchu pro hovornu je umístěna pod stropem hovorny.

- Požadavky na navazující profese:

- EL: jištěný přívod k rozvaděči MaR v kanceláři

jištěný přívod ke kondenzačním jednotkám ve dvoře

prodrátování sestavné jednotky s rozvaděčem a kondenzační jednotou

jištěný přívod k rozvaděči MaR v hovorně

- ST: provést stavební úpravy (prostupy) podle požadavku projektu VZT (viz výkres)

pro montážní práce zajistit pomocné pracovní síly a případně i lešení

- Hlučnost zařízení:

Pro snížení akustických výkonů ventilátorů sestavné jednotky do větraných a venkovního prostoru jsou v trasách potrubí a v sestavné jednotce instalovány tlumiče hluku. Venkovní jednotka chlazení serveru je určena pro běžnou montáž v obytných zástavbách (její hlučnost je tomu také přizpůsobena – hladina akustického tlaku je 50 dB).

- Vliv zařízení na životní prostředí:

Vzduchotechnická zařízení v objektu nemají negativní vliv na životní prostředí, nevyskytují se zde žádné škodlivé a toxické látky. Použito je ekologické chladivo R 410 A.

- Přílohy:

- specifikace zařízení a dílů

- výkresová dokumentace (disposice zařízení)

- Závěrem:

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou obecné specifikace bez uvedení názvu výrobku a případně i výrobce, který příslušný standard reprezentuje. Závazek dodavatele je vybudovat dílo kompletní a funkční.

Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při dodávce jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami; rovněž je povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Trasa v chodbě N 01057 v přízemí bude před montáží prodiskutována s uživatelem a celá bude opatřena karotáží v bílé barvě (nejspíš SDK konstrukce).

- V Brně, dne 10. října 2013

vypracoval:

ing. Jan Paseka