OBSAH

1.	ÚVOD	4

1.1.	Identifikační  a  kontaktní  údaje	4

2.	PŘEDMĚT PROJEKTU	5

3.	Projektové podklady	5

4.	Použité zkratky a symboly	5

5.	Rozsah projektu	5

6.	Provozní podmínky	6

6.1.	Rozvodná soustava	6

6.2.	Ochrana při poruše a ochrana základní	6

6.3.	Prostředí	6

6.4.	Energetická bilance	6

7.	Předpisy a normy	7

8.	Hranice projektu	8

9.	Popis MaR a jeho vazeb	8

9.1.	Koncepce technické řešení	8

9.2.	Režimy provozu systému	9

10.	Technické řešení řízených technologií	9

10.1.	VZT 1 – Budova A1 3., 5.NP	9

10.2.	VZT 2 – Budova A1 1., 2., 4.NP	10

10.3.	VZT 3 – CHÚC	10

10.4.	VZT 12 – Větrání výměníku	10

10.5.	VZT 13 – Odkouření podzemních park. stání	10

10.6.	VZT 14 – Dveřní clona	10

10.7.	VZT 15 – Větrání laboratoře I	11

10.8.	VZT 18 – Větrání schodiště	11

10.9.	VZT 20 – Větrání strojovny chlazení	11

10.10.	VZT 23, 28, 29, 31, 32 – Chlazení fancoily	11

10.11.	VZT 11, 22, 24, 26, 30 Klimatizační cirkulační chlazení – Splity	11

10.12.	VZT 35, 36 Chlazení mikroskopovny A, B	12

10.13.	VZT 40 Havarijní odvětrávání strojovny chlazení	12

10.14.	Větrání poslucháren	12

10.15.	Chlazení místností technologií temperování beton. jádra (BKT)	12

10.16.	Bloková výměníková stanice a vytápění	12

10.17.	Technologie tepelných čerpadel	13

10.18.	Zdroj chladu a systém vodního chlazení	14

10.19.	Monitoring prostorových teplot	15

10.20.	Monitoring požárních klapek	15

10.21.	Detekce CO v garáži	15

10.22.	Samočinné odvětrávací zařízení garáží (SOZ)	16

10.23.	Hlídání otevření oken	16

10.24.	Regulace stínícího zařízení	16

10.25.	Ovládání osvětlení	16

10.26.	Monitoring ESIL rozvaděčů	17

10.27.	Detekce úniku chladiva	17

10.28.	Monitoring centrální UPS	17

10.29.	Systém zavlažování	17

10.30.	Měření výšky hladiny ve škrtící šachtě	17

10.31.	Měření energií a spotřeby médií	18

11.	Popis základních regulačních okruhů	18

11.1.	Automatické řízení a regulace výkonu větrání	18

11.2.	Automatická individuální regulaci klimatizace vybraných místností s fancoilem	20

11.3.	Automatická individuální regulaci klimatizace vybraných místností s BKT chlazením	20

12.	Čidla a akční členy MaR	20

13.	Napájení systému MaR	21

14.	Komunikační linky a komunikační protokoly	21

15.	Vzdálená správa budovy a dispečink provozu a údržby pavilonu	Chyba! Záložka není definována.

16.	Montáž	22

16.1.	Kabeláž a kabelové trasy	22

16.2.	Instalace zařízení MaR	23

16.3.	Dispozice rozvaděčů	23

16.4.	Individuální a komplexní zkoušky	23

17.	Bezpečnost a hygiena práce	24

17.1.	Provádění stavebně-montážních prací	24

17.2.	Revize el. zařízení	24

17.3.	Kvalifikace pracovníků	24

17.4.	Hygiena práce	24

17.5.	Charakteristika provozu a prostředí	24

18.	změny v technologii proti dokumentaci pro výběr dodavatele	25

19.	Požadavky na profese	25

19.1.	část Ústřední topení	25

19.2.	část Chlazení	25

19.3.	část Vzduchotechnika	26

19.4.	část Stavba	26

19.5.	část Silnoproud, NN	27

19.6.	část Slaboproud	27

19.7.	část BMS	28

20.	PŘÍLOHA 1 – Systém značení položek a okruhů MaR	29

21.	PŘÍLOHA 2 – PROVOZNÍ STAVY REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU	31

- ÚVOD

  - Identifikační  a  kontaktní  údaje

| Investor: | MU Brno |
| --- | --- |
|  | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| Objednatel: | MU Brno |
|  | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| Místo stavby: | FI a ÚVT MU, Botanická 68a, Brno |
| Projektant: | ELMA-MAR |
|  | Bohunická 29, 619 00, Brno |
| Zpracovatel MaR: | Ing. Zdeněk Tulis |
| Odpovědný projektant: | Ing. Lubor Mezulánik |
| Datum: | 11 / 2013 |

- PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem tohoto projektu je část Měření a regulace (MaR) I. etapy (objekty A1 a P2) Výstavby a modernizace FI a ÚVT MU na ulici Botanická 68a, Brno.

Dále jsou součástí tohoto projektu navazující silnoproudé a elektromotorické rozvody pro související zařízení.

Cílem úpravy řídicího systému je dosažení plně automatického provozu technologických zařízení s připojením na na lokální dispečink MaR s možností dálkové správy ze stávajícího velínu BMS.

- Projektové podklady

Dokumentace pro výběr dodavatele

Požadavky investora a jeho zástupce

Požadavky hlavního projektanta a koordinace s ostatními profesemi

Požadavky provozovatele

Projekty technologií budovy

Technická data a údaje zařízení

Platné normy ČSN

- Použité zkratky a symboly

ACCESS		…	elektronický přístupový systém

BMS			…	systém správy budovy (building management system)

CCTV			…	kamerový dohledový systém

CHL			…	zařízení chlazení

EZS			…	elektronická zabezpečovací signalizace

ESIL			…	zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

MaR			…	zařízení pro měření a regulaci

SLP			…	zařízení slaboproudé elektrotechniky

ÚT			…	zařízení ústřední vytápění

VZT			…	zařízení vzduchotechniky

- Rozsah projektu

Projekt řeší:

Řídící mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení a monitorování následujících technických zařízení v objektech A1 a P2:

- automatizovaný provoz regulace vytápění, chlazení, klimatizace a větrání

- řízení provozu teplených čerpadel a zajištění jejich ekonomického provozu

- centrální řízení stínícího zařízení na objektu A1

- monitorování provozu či provozního stavu vybraných veličin technologií, ventilátorů a čerpadel, polohy požárních klapek, …

- monitoring a řízení individuální regulace vybraných místností

- monitorování otevření oken vybraných místností

- monitoring výšky hladiny škrtící šachty

- monitoring systému zavlažování nad garáží P2

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

- Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

napájecí napětí technologických zařízení:	3+N+PE, 230/400VAC, 50Hz, TN-S, 3. kat.nap.(síť)

napájecí napětí zařízení MaR:	1+N +PE, 230VAC, 50Hz, TN-S, 1. kat. nap.(UPS)

ovládací napětí MaR:	24 V AC 50 Hz, FELV

## Ochrana při poruše a ochrana základní

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bude provedena ochrana při poruše:

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v silnoproudu

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bude provedena ochrana základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí):

- základní izolací

- krytím

- přepážkami

a ochrana zvýšená (doplňková):

- proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním

## Prostředí

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 200-4-41 ed.2 byly určeny vnější vlivy v rámci protokolu o prostředí. V objektu je uvažováno prostředí normální. V případě jiných vnějších vlivů (viz. protokol o prostředí) je třeba zvážit vhodnost použití navržených zařízení a případně je nahradit zařízeními s vyšším krytím.

## Energetická bilance

Požadavek na nezálohované napájení (3. kategorie):

- rozvaděč RAA101	  8,0 kW (stávající rozvaděč, přívod zůstane zachován)

- rozvaděč RAA101A	  0,2 kW

- rozvaděč RAA102	44,0 kW

- rozvaděč RAA111	  0,2 kW

- rozvaděč RAA131	  0,2 kW

- rozvaděč RAA151	  0,1 kW

- rozvaděč RAA161	23,0 kW

- rozvodnice IRC (59x)	  0,2 kW

CELKEM:	         		75,7 kW (+ 59x0,2 kW) = 87,5 kW

- Předpisy a normy

Tato projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU platnými v době zpracování této dokumentace. Základním požadavkem je dále respektování standardu pro realizaci této stavby, který je obsažen v dokumentech „Koncepce BMS MU.pdf“ a „Metodika_nasazování_a_úprav_komponent_BMS.pdf“platnými v době vydání DVD.

Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navržené v rámci RDS musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR.

V oblasti požární ochrany musí být postupováno podle Vyhlášky 23/2008 Sb.

Nejdůležitější normy uvádíme:

- ČSN 33 0010/84 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120/01 Normalizovaná napětí IEC.

- ČSN 33 0165/92, Z3 3.08t Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 1310/09 ed.2, Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace.

- ČSN 33 1500/91, Z4 9.07t  Revize elektrických zařízení.

- ČSN 33 2000-1/09 ed.2, Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1 : Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.

- ČSN 33 2000-3/95, Z3 5.09t.  Stanovení základních charakteristik.

- ČSN 33 2000-4-41/07 ed. 2, Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000-4-46/02 ed. 2, Odpojování a spínání.

- ČSN 33 2000-4-473/94, Z1 12.95t, O1 7.07t, Opatření k ochraně proti nadproudům.

- ČSN 33 2000-5-51/10 ed.3, Výběr a stavba elektrických zařízení, všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-5-52/12 ed.2, Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení.

- ČSN 33 2000-5-523/03 ed.2, Dovolené proudy v el. rozvodech.

- ČSN 33 2000-5-54/12 ed.3, Uzemnění a ochranné vodiče.

- ČSN 33 3320/96, Z1 5.97t, Elektrické přípojky.

- ČSN EN 50173-1/12 ed.3, Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky.

- ČSN EN 50174-1/10 ed.2, Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

- ČSN EN 50174-2/10 ed.2, Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách.

- ČSN EN 50174-3/04, Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová příprava a výstavby vně budov.

- ČSN EN 50310/11 ed.3, Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie.

- ČSN EN 50346/03, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů.

- ČSN EN 60529/93, zm A1 4.01t Stupně ochrany krytí.

- ČSN EN 61140 ed.2, zm. A1 5.07t Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

- ČSN EN 62305/11 ed.2, Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

- ČSN ISO 3864/95, Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

- Hranice projektu

Hranicí projektů MaR a ESIL je hlavní přívod napájení pro rozvaděče MaR, který je součástí profese Elektroinstalace. Předávacím bodem MaR a ESIL jsou svorky rozváděčů MaR.

Ze strany techniky prostředí staveb (zařízení pro vytápění a ochlazování stavby, vzduchotechniky, zdravotně technických instalací) tvoří hranici projektu svorky zařízení, jež nejsou součástí dodávky profese MaR a návarky / uchycovací konzoly snímačů.

- Popis MaR a jeho vazeb

## Koncepce technické řešení

Pro měření a regulaci bude použit plně automaticky pracující řídící systém.

Vlastnosti řídícího systému

Vydávání příkazů a získávání informací prostřednictvím přípojné ovládací jednotky.

Činnost samostatná nebo v síti.

Komunikace s dalšími podstanicemi prostřednictvím systémové sběrnice BACnet MS/TP, BACnet IP nebo BACnet ethernet.

Modulární konstrukce dovolující libovolnou konfiguraci podstanice.

Zpracování alarmů.

Záznam trendů.

Časové programy činností.

Úlohou projektovaného řídícího systému je zabezpečit:

Spolehlivý a bezpečný provoz technologií objektu.

Automatický provoz s minimálními nároky na stálou obsluhu a údržbu.

Minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení provozu objektu.

Zobrazení měřených veličin a provozních a poruchových stavů.

Archivování vybraných veličin.

Zobrazování a archivace havarijních hlášení.

Systém MaR je řešen jako autonomně decentralizovaný systém s použitím ŘJ přiřazených jednotlivým regulovaným soustavám a technologiím objektu tak, aby v případě výpadku jakékoliv části systému MaR byla zachována plnohodnotná funkce ostatních částí systému a nebyl výrazně narušen provoz objektu.

Z dispečerského pracoviště bude umožněno obsluze sledovat, řídit a ovládat jednotlivé technologie jednak zadáním žádaných hodnot daných veličin, jednak zadáním povelu pro zařízení.

Použitý řídící systém musí splňovat požadavky uvedené v Metodika nasazování a úprav komponent BMS MU Brno.

ŘJ budou umístěny v příslušných rozvaděčích MaR v místě regulované soustavy. Na ŘJ nebo na vstupně/výstupní moduly budou napojeny jednotlivé snímače a akční členy daného technologického zařízení. Provozní zařízení (čerpadla, atd.) budou ovládána pomocí povelů kontakty relé umístěných v rozvaděči MaR a předávaných do rozvaděče MaR nebo ESIL (dle místa jejich napájení či ovládání).

Jednotlivé snímače a akční členy budou mít krytí dle daného prostředí a jejich umístění.

V dodávce MaR je kromě vlastního systému MaR a většiny čidel, měřičů a regulačních ventilů také elektrické napájení technologických zařízení ÚT a VZT (vyjma požárních VZT, VZT ovládaných z ESIL, zvlhčovačů, zdrojů chladu,…).

## Režimy provozu systému

Projektem definovaná jednotlivá provozní zařízení je možno provozovat ve dvou režimech - ručním ("RUČ") a automatickém ("AUT"), přičemž provoz Automatický je maximálně upřednostněn.

Přepínání obou režimů se děje pomocí dispečinku MaR přepínači na jednotlivých obrazovkách případně u vybraných zařízení ručně na příslušném rozvaděči MaR.

Ruční spuštění daného zařízení se děje přepnutím přepínače „AUT-0-RUČ“ do polohy „RUČ“, v poloze „0“ je zařízení vypnuto, v poloze „AUT“ je ovládáno příslušnou ŘJ.

V rámci ručního režimu zůstávají ostatní funkce (snímání teplot, regulace teploty, poruchová signalizace atd.) systému MaR stále v automatickém režimu.

V rámci automatického režimu jsou jednotlivá provozní zařízení technologie regulována a ovládána na základě vyhodnocení snímaných hodnot jednotlivých veličin a stavů jednotlivých provozních zařízení a dle nastavených časových harmonogramů a požadovaných hodnot pomocí regulačního a ovládacího SW. Příslušný SW je nainstalován do jednotlivých ŘJ příslušejících dané technologii.

- Technické řešení řízených technologií

Jednotlivé technologické celky budou řízeny programovatelnými automaty, které budou umístěny ve vhodně umístěných  rozvaděčích MaR tak, aby se minimalizovala celková délka kabeláže. Jednotlivé regulátory budou propojeny komunikační linkou BACnet MS/TP, BACnet IP nebo BACnet ethernet s ostatními regulátory v objektech A1, A2, P1 a P2.

## VZT 1 – Budova A1 3., 5.NP

Centrální vzduchotechnická jednotka bude větrat prostory kanceláří a poslucháren objektu A1. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí VZT jednotka umístěná na střeše objektu A1.

VZT jednotka bude obsahovat vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladič, rotační rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie) a přívodní a odtahový ventilátor s FM.

VZT jednotka bude vybavena rotačním rekuperačním systémem pro zpětné získávání tepla a s přenosem vlhkosti. Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor bude součástí dodávky VZT. VZT jednotka bude vybavena motory s frekvenčními měniči (dodávka VZT) a bude řízena dle teploty přívodního vzduchu. Frekvenční měniče budou dodány vč. komunikačního rozhraní BACnet, jehož připojení na centrální sběrnici BACnet zajistí MaR.

Výkon chlazení bude regulován škrtícím ventilem v rozsahu 0-100% řídícím signálem 0-10V. Výkon ohřívacího dílu bude regulován spojitě pomocí pohonu s řízením 0-10V na základě výstupní teploty VZT.

Pro ochranu potrubí na střeše objektu bude toto potrubí opatřeno samoregulačním topným kabelem (dodávku a napájení zajistí ESIL). Z MaR půjde do rozvaděče ESIL signál o povolení chodu tohoto vytápění, odvozený od venkovní teploty (při poklesu teploty pod 5°C).

Přívod požadovaného objemu vzduchu do místností bude zaregulován při seřizování výkonu VZT jednotky profesí VZT.

## VZT 2 – Budova A1 1., 2., 4.NP

Centrální vzduchotechnická jednotka bude větrat prostory kanceláří a poslucháren objektu A1. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí VZT jednotka umístěná na střeše objektu A1.

VZT jednotka bude obsahovat vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladič, rotační rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie) a přívodní a odtahový ventilátor s FM.

VZT jednotka bude vybavena rotačním rekuperačním systémem pro zpětné získávání tepla a s přenosem vlhkosti. Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor bude součástí dodávky VZT. VZT jednotka bude vybavena motory s frekvenčními měniči (dodávka VZT) a bude řízena dle teploty přívodního vzduchu. Frekvenční měniče budou dodány vč. komunikačního rozhraní BACnet, jehož připojení na centrální sběrnici BACnet zajistí MaR.

Výkon chlazení bude regulován škrtícím ventilem v rozsahu 0-100% řídícím signálem 0-10V. Výkon ohřívacího dílu bude regulován spojitě pomocí pohonu s řízením 0-10V na základě výstupní teploty VZT.

Pro ochranu potrubí na střeše objektu bude toto potrubí opatřeno samoregulačním topným kabelem (dodávku a napájení zajistí ESIL). Z MaR půjde do rozvaděče ESIL signál o povolení chodu tohoto vytápění, odvozený od venkovní teploty (při poklesu teploty pod 5°C).

Přívod požadovaného objemu vzduchu do místností bude zaregulován při seřizování výkonu VZT jednotky profesí VZT.

## VZT 3 – CHÚC

Bude provozováno jen při požáru, napájení a ovládání bude součástí ESIL, povel pro zapnutí bude dávat EPS. MaR neřeší.

## VZT 12 – Větrání výměníku

Větrání místnosti výměníkové stanice zajistí přívodní a odtahový ventilátor. Spouštění jednotky bude dle nastaveného časového programu v MaR a dle prostorové teploty.

## VZT 13 – Odkouření podzemních park. stání

V garážích jsou pro provětrávání celého prostoru umístěny ventilátory. Tyto ventilátory bude MaR napájet i ovládat. Předpokládané spouštění bude dle časového programu a zároveň dle čidel koncentrace CO (dodávka MaR). V případě detekce zvýšené koncentrace dojde ke spuštění těchto ventilátorů - při překročení 1. stupně koncentrace CO se sepne  nižší stupeň otáček odtahových ventilátorů, při překročení 2. stupně se sepne vyšší stupeň otáček odtahových ventilátorů. Chod ventilátorů bude signalizován do systému SOZ (I. a II. stupeň otáček).

## VZT 14 – Dveřní clona

Vstupní prostory z venkovního prostoru do haly v 1.NP objektu A1 budou vybaveny dveřní clonou s el. ohřevem. Součástí dodávky dveřní clony bude také nástěnný ovladač, bezpečnostní termostat a dveřní kontakt. Chod této jednotky bude možné nastavit z nástěnného ovladače (dle dveřního kontaktu). Pro zajištění bezpečného doběhu el. ohřevu dveřní clony bude zajištěno, že v případě chodu el. ohřevu bude v provozu ventilátor. Po skončení el. ohřevu bude nastaven doběh ventilátoru. Napájení clony a prokabelování zajistí profese ESIL.

## VZT 15 – Větrání laboratoře I

Větrání místnosti laboratoře zajistí odtahový ventilátor. Spouštění ventilátoru bude dle nastaveného časového programu v MaR (výchozí hodnota 24-hod. provoz).

## VZT 18 – Větrání schodiště

Přívodní vzduchotechnická jednotka bude větrat prostor hlavního schodiště v objektu A1. Přívod a úpravu vzduchu do uvedených prostorů zajistí VZT jednotka umístěná v m.č. N01410 – Sklad.

VZT jednotka bude obsahovat vstupní uzavírací klapku, vstupní filtr, vodní ohřívač a přívodní ventilátor.

Napájení jednotky, ovládání a prokabelování zajistí profese ESIL. MaR neřeší.

## VZT 20 – Větrání strojovny chlazení

Větrání strojovny chlazení zajistí přívodní a odtahový ventilátor. Spouštění jednotky bude dle nastaveného časového programu v MaR a dle prostorové teploty.

Na vstupním potrubí bude osazen. el. ohřev.

MaR zajistí dodávku bezpečnostního termostatu a řízení chodu el. ohřevu. Pro zajištění bezpečného doběhu el. ohřevu bude zajištěno, že v případě chodu el. ohřevu bude v provozu přívodní ventilátor. Po skončení el. ohřevu bude nastaven doběh přívodního ventilátoru.

## VZT 23, 28, 29, 31, 32 – Chlazení fancoily

Provoz těchto FCU je řízen zvlášť k tomu určenými kontrolery, mezi jehož základní funkce patří řízení provozu ventilátorů FCU ve 3 stupních, řízení množství chladícího média vstupujícího do chladiče, řízení tepelného výkonu ÚT v místnosti (ovládání množství média do radiátorů), kontrola polohy okenních křídel – vytápí se nebo chladí jen při uzavřených oknech.

Musí být odděleny teploty pro topení a chlazení, tak aby nedocházelo k současnému chlazení a topení. Systém chlazení musí umožňovat nastavit zvlášť min. teplotu chlazení 24,5°C. Systém topení (elterm. hlavice) musí umožňovat nastavení max. teploty 21-23°C.

## VZT 11, 22, 24, 26, Klimatizační cirkulační chlazení – Splity

Tato zařízení jsou napájena profesí ESIL, ovládání je autonomní včetně regulace, provádí je uživatelé pomocí dálkového ovladače.

## VZT 30 -  Chlazení rozvodny - O

Pro eliminaci vznikající tepelné zátěže je navrženo odvětrání pomocí potrubního ventilátoru.

Ventilátor bude v provedení – EC (ovládání 0-10V).

Ventilátor bude ovládána profesí MaR (teplotní čidlo – rozsah ovládání 30-40°C a dle časového režimu). Profese MaR dodá teplotní čidlo.

## VZT 35, 36 Chlazení mikroskopovny A, B

Půjde o autonomní přesnou klimatizační jednotku, která bude zajišťovat přesné řízení klimatizace pro každou mikroskopovnu zvlášť. Celý systém vč. autonomního řízení a ovládacího panelu bude součástí dodávky VZT.

## VZT 40 Havarijní odvětrávání strojovny chlazení

Bude spouštěno čidlem detekce úniku chladiva. Napájení a řízení zajistí MaR (vč. ovládání přívodní a odtahové klapky).

V případě detekce úniku chladiva ve strojovně CHL dojde k vypnutí provozního větrání strojovny (VZT 20) a k zapnutí havarijního větrání strojovny a k otevření přívodní a odtahové klapky.

## Větrání poslucháren

Vybrané posluchárny v objektu A1 budou mít na přívodu a odvodu VZT potrubí regulátory průtoku vzduchu. Tyto regulátory bude možné nastavit do dvou provozních stavů – denní provoz, noční provoz. Přesné nastavení jednotlivých regulátorů viz. Příloha č.2.

Ovládání regulátorů bude přes časový plán zadaný uživatelem pro daný semestr, případně bude možné klapky otevřít / zavřít / přivřít z dispečinku MaR. Klapky se budou otevírat 5min před začátkem výuky, aby bylo možné zabezpečit vhodné mikroklima. Zavírání klapek bude 5min po ukončení výuky.

## Chlazení místností technologií temperování beton. jádra (BKT)

Plošné chlazení pomocí aktivovaných betonových stropů je v objektu A1 navrženo v prostoru vstupní haly, v kancelářských a výukových prostorách 1.NP až 4.NP.

Technologie temperování betonového jádra (BKT) pracuje s teplotním spádem chladné vody 16/19°C.

Rozvody chladné vody do betonových stropů jsou na odbočkách osazeny armaturami s  elterm. servopohony (dodávka CHL). Provoz těchto chladících stropů je regulován dle požadované vnitřní teploty,  venkovní teploty a rozdělen po fasádách na severní a jižní stranu. Tento systém chlazení se bude využívat převážně v noci, kdy v letním období dojde k nachlazení objektu.

Provoz místností je řízen kontrolery, mezi jehož základní funkce patří řízení množství chladícího média vstupujícího do chlazeného stropu, řízení tepelného výkonu ÚT v místnosti (ovládání množství média do radiátorů), kontrola polohy okenních křídel – vytápí se nebo chladí jen při uzavřených oknech na základě měřené a požadované teploty a dle nastaveného časového programu.

V místnostech jsou osazeny nástěnné ovladače s měřením prostorové teploty a vlhkosti. Na stropě každé místnosti je osazeno čidlo kondenzace, jejíž signál v případě detekce kondenzace na stropě místnosti uzavře příslušný ventil na větvi BKT chlazení a tím zabrání riziku vzniku vlhkosti na stropě.

Z důvodu dlouhé dynamiky přenosu chladu z potrubí chlazené vody do betonových konstrukcí objektu je nutno počítat s tím, že v případě zvýšeného / individuálního požadavku na chlazení místnosti bude její vychlazení trvat delší dobu.

## Bloková výměníková stanice a vytápění

Výměníková stanice byla již nově vybudována v předchozím stupni vč. nového systému MaR.

V rámci této etapy dojde pouze k napojení větve větvě s otopnou vodou od tepelných čerpadel směrem do společného rozdělovače / sběrače.

Ze stávajícího rozdělovače a sběrače umístěného ve výměníkové stanici v budově A1 budou nově připojeny dvě větev (ÚT a VZT) pro budovy A1 a A2. V rámci této etapy budou doplněny 2 snímače teploty, 2 ventily a ovládání 2 čerpadel pro tyto větve.

V místnostech, kde budou osazeny chladící jednotky (fancoily, BKT chlazení), budou radiátorové ventily opatřeny hlavicí s elterm. pohonem (dodávka MaR).

Vzduchotechniky budou napojeny na samostatnou topnou větev s teplotním spádem 50/40°C (neregulovaná topná voda). Každá VZT jednotka je navržena se škrtícím uzlem. Regulační uzel je navržen jako škrtící s dvoucestným ventilem a zkratem s oběhovým čerpadlem. Dvoucestný regulační ventil vč. servopohonu, ovládaní oběhového čerpadla a protimrazová ochrana je dodávkou profese MaR.

## Technologie tepelných čerpadel

Jako primární zdroj tepla slouží výměníková stanice a k němu jsou navrženy jako doplňkový zdroj 3ks tepelných čerpadel (TČ) vzduch/voda a 1ks tepleného čerpadla země/voda. Tyto čerpadla budou teplem zásobovat akumulační nádobu, ze které bude potrubní propoj do místnosti výměníkové stanice a napojeno před R+S nově budovaných částí areálu. Akumulační nádoba a hydraulická sekce TČ jsou situovány ve strojovně chlazení (TČ země/voda bude umístěno v m.č. P01602) a budou napojeno na systém vytápění mezi výměníkovou stanicí a R+S.

Každá ze tří větví TČ vzduch/voda bude vybavena samostatným cirkulačním čerpadlem. MaR zajistí kaskádní řízení těchto TČ signálovým řízením jednotlivých TČ a jejich cirkulačních čerpadel.

Tepelné čerpadlo země/voda může pracovat i v režimu kompresorového chlazení. Systém se zemními vrty umožňuje i pasivní chlazení bez použití kompresoru TČ přímo přes deskový výměník. TČ země/voda je vybaveno vlastní regulací, která zajišťuje automatický provoz TČ dle teploty vody v zásobnících pro teplo a chlad (poz. 4 a 5). Regulace TČ zajistí ovládání přepínacích trojcestných ventilů (poz. 16, 17, 18, 19) pro různé provozní režimy (pasivní chlazení, aktivní chlazení, režim vytápění) a spínání čerpadel (jak vestavěných v TČ, tak všech čerpadel osazených po akumulační nádrže, tj. čerpadla poz. 10, 11, 12, 14) a bude také zajišťovat nabíjení zásobníků teplé a chladné vody (poz. 4 a 5), čímž se bude samo přepínat mezi jednotlivými režimy (pasivní chlazení, aktivní chlazení, vytápění). Dále si bude TČ hlídat tlak v glykolovém systému a při jeho poklesu nebo nárůstu nad bezpečnou mez se TČ samo vypne. Systém MaR pak spíná čerpadla pouze na straně odběru za akumulačními nádržemi chladu a tepla, tj. v CHL čerpadlo ve větvi pro BKT a na topné straně čerpadlo poz.13, zajišťujícího natápění společné akumulační nádrže pro všechna TČ (poz.3).

Zásobníky poz. 4 a 5 včetně čidel teploty na nich a trojcestné přepínací klapky jsou součástí dodávky příslušenství TČ. MaR zajistí dodávku průtokového spínače ve studeném okruhu na výstupu z TČ (průtok 8000 l/hod; směs glycerínu+etylenglykolu+inhibitorů koroze - 25% ředění vodou).

MaR zajistí prodrátování mezi čidly teploty na zásobnících (poz. 4 a 5, čidla v dodávce příslušenství TČ) a TČ a rovněž propojení čerpadel (poz. 10, 11, 12, 14) s TČ.

V případě havarijního stavu (pokles/nárůst tlaku v glykolové soustavě, zaplavení / přehřátí strojovny, požár,..) zajistí MaR blokaci chodu TČ (přes bezpotenciálový kontakt do TČ).

Pro monitoring provozních a poruchových stavů TČ budou TČ vybavena komunikačním rozhraním BACnet IP, které bude připojeno do systému MaR.

Vytápění během topné sezony

Během topné sezony MaR zajistí kaskádový provoz všech čtyř TČ. Při spuštění TČ země/voda musí být v teplém okruhu systémem MaR spuštěno čerpadlo poz.13, přepínací trojcestná klapka poz.19 bude regulací TČ otevřena ve směru od akumulační nádrže poz.5 směrem k akumulačnímu zásobníku poz.3; na studené straně v glykolovém okruhu bude regulací TČ spuštěno čerpadlo poz.10, trojcestná přepínací klapka poz.16 otevřena ve směru od TČ do vrtů, klapka poz.18 otevřena ve směru od vrtů do TČ, klapka poz.17 otevřena ve směru od vrtů do TČ.

Provoz TČ bude automatický dle teploty otopné vody snímané na akumulační nádrži poz. 5. V případě, že vytápění tepelnými čerpadly nezajistí potřebný tepelný příkon, MaR zajistí paralelní provoz TČ společně s výměníkovou stanicí, případně odstavení TČ přes dvoucestný ventil a vytápění pomocí VS v plném rozsahu.

Chlazení během chladící sezony

Chlazení pomocí vrtů bude využito jako doplňkový zdroj chlazení pouze pro chladící stropy s aktivací betonového jádra (BKT). Chlazení bude připojeno do větve pro chladící stropy ve strojovně chlazení přes trojcestný regulační ventil (dodávka MaR). Chlazení se předpokládá během nočních hodin, přes den může být TČ využíváno primárně pro vytápění – může být využito např. pro předehřev TUV (vhodné pro tepelnou regeneraci zemních vrtů).

Při chlazení bude nejprve spuštěno pasivní chlazení bez spuštění kompresoru TČ; v tomto režimu bude regulací TČ spuštěno čerpadlo poz.10 (a současně čerpadlo poz.11 za deskovým výměníkem), klapka poz.16 otevřena ve směru od TČ do vrtů, klapka poz.18 otevřena ve směru od vrtů do TČ, klapka poz.17 otevřena ve směru od vrtů do deskového výměníku. Jestliže bude pasivní chlazení nedostatečné (na akumulační nádrži poz.4 bude snímána teplota chlazené vody – zajistí regulace TČ), spustí se aktivní chlazení přes TČ. V režimu aktivního chlazení bude spuštěno TČ poz.1, ve studeném okruhu cirkulační čerpadlo poz.10, klapka poz. 16 bude otevřena ve směru od TČ do deskového výměníku, klapka poz.18 otevřena ve směru od vrtů do deskového výměníku poz.7. V teplém okruhu bude spuštěno cirkulační čerpadlo poz.12, 14, klapka poz.19 bude otevřena ve směru od zásobníku poz.5 do výměníku poz.7 (bude docházet k odvádění tepla do zemních vrtů a jejich tepelné regeneraci).

Udržování provozního přetlaku v glykolovém okruhu

V případě potřeby bude do studeného (glykolového) okruhu glykolovou stanicí doplňována směs připravená v nádrži. Doplňování zajistí MaR automaticky při poklesu tlaku glykolové směsi v soustavě – tlak bude snímán u expanzní nádoby (spínací tlak 1,1 bar, vypínací tlak 1,3 bar).

Provoz je navržen jako plně automatický. Poklesnutí tlaku pod 0,11 MPa a dlouhotrvající doplňování do systému bude signalizováno jako havarijní stav. Informace o chodu a poruše doplňovacího zařízení bude monitorováno do MaR formou beznapěťových kontaktů.

## Zdroj chladu a systém vodního chlazení

Zdrojem chladu pro tento areál po dokončení budou tři chladící jednotky se spirálovým kompresorem a vodou chlazeným kondenzátorem umístěné ve strojovně chlazení v 1.PP.

Teplotní spád chladné vody je navržen na 6/14°C (médium upravená voda) a je vyráběna ve výparníku zdroje chladu, po ochlazení z 14°C na 6°C ve výparníku, je distribuována čerpadlem do anuloidu (tzv. sekundární okruh).

Z anuloidu je chladná voda distribuována pomocí čerpadel ke koncovým spotřebičům. Systém je rozdělen na dvě větve.

Větev chlazení pro VZT jednotky a FCU je osazena čerpadlem s FM s teplotním spádem 6/14°C. Větev chlazení stropů (BKT) je osazena čerpadlem s FM s teplotním spádem 16/19°C .

Větev chlazení BKT bude zásobována chladem ze dvou zdrojů – ze zdrojů chladu a z tepleného čerpadla země/voda. Přepínání mezi těmito zdroji bude probíhat pomocí 3-cestného ventilu (dodávka MaR), jehož ovládání zajistí MaR podle aktuální potřeby chladu a podle teploty chladné vody v zásobníku chladu TČ země/voda (poz. 4).

Pro třetí zdroj chladu, který v této etapě nebude osazen, bude v rozvaděči a na regulátorech MaR připravena rezerva pro jeho budoucí řízení.

Chladná voda pojme tepelnou energii v betonovém jádře a VZT a při výstupní teplotě 19 (14)°C je přivedena zpět do anuloidu a do výparníku zdroje chladu. Přes chladivový okruh je odejmuté teplo dopravené do kondenzátoru, kde dochází ke kondenzaci chladiva. Teplonosným médiem primárního okruhu je ekologické nemrznoucí směs etylenglykolu, pomocí čerpadla je médium o teplotě 46°C dopraveno do suchého chladiče (na střeše objektu), který předá teplo do okolního vzduchu, po ochlazení na 40°C je nemrznoucí směs přivedena opět do kondenzátoru zdroje chladu. Odvedením tepla v suchém chladiči do okolního vzduchu se uzavírá systém chlazení pro tento objekt.

Systém chlazení je navržen pro celoroční provoz, v přechodném a zimním období při teplotách exteriéru cca. +3°C a nižších je využíváno volného chlazení prostřednictvím deskového výměníku (především pro BKT chlazení).

Chlazení pomocí aktivovaných betonových stropů je navrženo do vstupní haly, výukových i laboratorních provozů, v místnostech kde je při současném provozu strop zakryt podhledy nebo vybavení interiéru neodpovídá požadavkům na toto chlazení je toto chlazení odstaveno pomocí ovládacích armatur (laboratoře ve 3NP).

Pro vodní chlazení této etapy budou ve strojovně chlazení instalovány dva z celkového počtu tří zdrojů chladu a k němu příslušná zařízení ve strojovně, které budou tvořit základ centrální strojovny chlazení (čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, zabezpečovací zařízení, HVDT, doplňování, vyrovnávací nádrž aj.)a na střeše objektu budovy A1 suchý chladič.

Zdroje chladu jsou řízeny v závislosti na potřebě chladící vody vlastním řídícím systémem. Silové napájení zajišťuje soubor ESIL. Systém MaR sleduje chod a poruchy přímou komunikací po RS 485 se zdrojem chladu – komunikační protokol BACnet.

Průběžné doplňování systému CHL v sezóně chlazení je prováděno při poklesu tlaku na primární straně systému. Hodnoty tlaku pro dopouštění START a STOP budou upřesněny při spouštění a seřizování systému CHL.

Pokus systému o dopuštění většího množství vody nebo při vysoké četnosti dopouštění (3x za hodinu) je hlášen na dispečink MaR jako signalizace netěsného systému.

## Monitoring prostorových teplot

Systém MaR bude monitorovat prostorové teploty místností s IRC regulací.

## Monitoring požárních klapek

Profese MaR bude monitorovat stav uzavření požárních klapek v objektu snímáním stavu koncových bezpotenciálních spínačů jednotlivých klapek. Napájení a ovládání zajistí profese ESIL a EPS.

## Detekce CO v garáži

V prostoru garáží bude provedena detekce výskytu nebezpečné koncentrace výfukových plynů a řízení provozu VZT jednotky garáží (VZT 13 a ventilátorů SOZ) odtahující spaliny z tohoto prostoru.

Snímače koncentrace CO jsou navrženy s výstupy, pro I. a II. stav koncentrace CO. Napájení těchto čidel i výstupy z těchto čidel budou připojeny do ústředny s napájecím zdrojem. Ústředna bude obsahovat reléové výstupy, které budou připojeny jednak do systému MaR a jednak budou ovládat (přes stykače) odtahové ventilátory a zvukovou / optickou signalizaci.

Snímače budou umístěny na stěnách nebo sloupech ve výšce v = 1.6 m nad úroveň podlahy měřeného prostoru.

Při překročení 1. stupně koncentrace CO dojde k sepnutí nižších otáček odtahových ventilátorů (VZT 13), při překročení 2. stupně dojde sepnutí vyšších otáček odtahových ventilátorů a k zapnutí zvukové a optické signalizace v prostoru garáže.

Tato signalizace bude přenášena také do systému SOZ – viz. bod 10.21.

## Samočinné odvětrávací zařízení garáží (SOZ)

Pro prostory garáží bude instalování autonomní zařízení SOZ pro větrání garáží v případě detekce zvýšené koncentrace CO. Systém SOZ bude vybaven vlastní ústřednou, která bude chod jednotlivých ventilátorů řídit. Ze systému MaR bude do ústředny SOZ přenášena signalizace o překročení I. a II. úrovně koncentrace CO v garážích. Systém SOZ na to bude reagovat spuštěním příslušných otáček jednotlivých ventilátorů. Dále bude možné z MaR spouštět systém SOZ i dle nastaveného časového programu v MaR.

V případě detekce požáru v prostoru garáží dojde k zapnutí těchto ventilátorů, které bude nadřazení řízení z MaR. Toto požární spouštění zajistí profese EPS.

## Hlídání otevření oken

V 1.NP bude hlídání otevření oken zabezpečeno profesí SLP a informace bude předána do MaR. V dalších nadzemních podlažích bude hlídání otevřených oken v místnostech s IRC regulací zabezpečeno okenním kontaktem. Okenní kontakt (dodávka MaR) bude snímat otevření okna a přenášet informace do systému MaR. Okenní kontakt bude zamontován do oken výrobcem oken.

## Regulace stínícího zařízení

Okna v 2.NP až 5.NP objektu A1 budou osazeny meziokenními žaluziemi, které budou mít motorek pro dálkové ovládání žaluzií. Možnost ovládání bude místní (ovladač – dodávka oken) a dálkové z dispečinku BMS (prostřednictvím MaR).

Objekt bude mít čidlo oslunění a čidlo větru (dodávka MaR), dle kterého se bude z MaR ovládat. Ovládání bude automatické (dle časového plánu) s možností ručního dálkového ovládání z dispečinku MaR (přes obrazovky MaR).

MaR zajistí ovládací kabeláž z regulátoru MaR k jednotce pohonu žaluzií a propojení ovládacího pohonu k žaluzií. Ovládací kabel bude ukončen ve zdvojené podlaze pod každým oknem s dostatečnou rezervou, aby bylo možné následné připojení k pohonu žaluzií, umístěnému v okně. Propojení s MaR nebude v místnostech kuchyněk 2.NP - 5.NP.

Z MaR bude možné ovládat vytažení a zatažení skupiny žaluzií, vždy za 1 místnost 1 společné ovládání. Stavba zajistí v případě více žaluzií v místnosti jejich vzájemnou synchronizaci.

Dodávkou stavby (oken) bude:

- meziokenní žaluzie

- ovládací tlačítko na stěnu

- pohon žaluzií

- napájecí zdroj 230V/24V pro pohon žaluzií

Dodávkou ESIL bude:

- přívod napájení pro napájecí zdroje žaluzií

## Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení na chodbách bude možné přes PIR čidla tak ze systému BMS.

Na chodbách budou umístěny PIR čidla (dodávka ESIL), která zde zapne osvětlení pouze v případě, že je na chodbě pohyb nějaké osoby, po jejím odchodu světla vypne (PIR čidla budou mít možnost nastavení intenzity okolního osvětlení, při kterém sepnou a také možnost nastavení zpoždění vypnutí).

Rozvaděče ESIL budou připraveny na možnost ovládat osvětlení chodeb také ze systému BMS, ze kterého bude možné osvětlení zapínat a vypínat dle nastaveného časového programu. Systém MaR ovládání světel neřeší.

## Monitoring ESIL rozvaděčů

Řídící systém MaR bude připraven na možnost monitorovat základní provozní stavy (stav hlavních jističů, přepěťových ochran,..) rozvaděčů ESIL.

Do řídícího systém MaR budou moci být z rozvaděčů ESIL přivedeny signály formou beznapěťových kontaktů. Systém MaR je připraven pro budocí rozšíření pro potřebu pro monitoring až 4 signálů z každého ESIL rozvaděč (RH0, R/A1-0, RH2/UPS, RH1, RH/A1-1, R/A1-2, R/A1-3, R/A1-4, R/A1-5). Přenos signálů na svorky v rozvaděči MaR zajistí profese ESIL.

## Detekce úniku chladiva

Ve strojovně chlazení bude umístěn detektor úniku chladiva. V případě detekce unikajícího chladiva dojde k zapnutí havarijního odvětrávání strojovny chlazení (VZT 40) a současně k vypnutí provozního větrání strojovny (VZT 20).

## Monitoring centrální UPS

Součástí dodávky profese silnoproud bude také centrální UPS vč. SNMP modulu. Profese SLP zajistí poblíž UPS datovou zásuvku technologické sítě BMS, do které bude tento SNMP výstup připojen.

Pro konverzi SNMP protokolu na komunikaci BACnet bude v objektu osazen integrační modul, připojený do technologické sítě BMS.

## Systém zavlažování

Bude napojen systém zavlažování zelené střechy nad garáží P2 včetně napojení čidla dešťových srážek na atice budovy A1 (dodávka technologie Závlahy).

Součástí systému zavlažování je autonomní systém řízení, který zajistí řízení zavlažování po jednotlivých úsecích. Systém MaR zajistí signál povolení chodu systému zavlažování.

## Měření výšky hladiny ve škrtící šachtě

Do řídícího systému MaR se bude přenášet údaj o hladině v retenci (množství zdržené vody z dešťové kanalizace) a na dispečerském pracovišti se bude monitorovat stav hladin v této škrticí šachtě – Š18.

V této škrtící šachtě bude instalován ponorný tenzometrický snímač spojitě měřící výšku hladinu. Snímač bude přes přepěťovou ochranu připojen do rozvaděče RAA101 (signálem 4-20mA). Do řídícího systému se bude přenášet údaj o hladině a na dispečerském pracovišti se bude monitorovat stav hladiny v této škrtící šachtě.

Snímač pro meření hladiny není dodávkou MaR. Systém MaR zajistí pouze jeho připojení a snímání se zobrazením na dispečinku MaR.

## Měření energií a spotřeby médií

Měření spotřeby tepla a chladu

V rámci objektu A1 jsou již připojeny tyto stávající měřiče spotřeby tepla:

- celkové měření na přívodu z horkovodu (fakturační měření)

- měření tepla pro větev ÚT A1+A2

- měření tepla pro větev VZT A1+A2

V rámci objektu A2 budou měřeny tyto spotřeby chladu:

- měření chladu pro větev BKT

- měření chladu pro větev VZT+FC

Měřiče tepla a chladu (vč. komunikačního rozhraní M-bus) jsou součástí dodávky ÚT (resp. CHLAZENÍ). Naměřené hodnoty spotřebovaného tepla / chladu budou přenášeny po sběrnici M-Bus do řídícího systému a připraveny k dalšímu zpracování pro systém správy areálu.

Hodnota spotřebovaného tepla / chladu bude zobrazována na dispečerském pracovišti BMS.

Měření odběru elektrické energie

V hlavních rozvaděčích elektro ESIL budou umístěny univerzální monitory elektrické sítě či elektroměry (dodávka ESIL) s výstupem MODBUS RTU pro odpočet elektrické energie a dalších parametrů sítě.

V rámci objektu A1 budou měřeny tyto spotřeby el. energie:

- celková spotřeba objektů A1+A2 (v ESIL rozv. RH1)

- celková spotřeba UPS napájení objektů A1+A2 (v ESIL rozv. RH2/UPS)

- hlavní měřeny spotřeby el. energie celého objektu A1 (v ESIL rozv. RH/A1-1)

- podružné měření spotřeby el. energie v 1.PP až 5.NP (v každém patře jedno měření)

Elektroměry (vč. komunikačního rozhraní Modbus) jsou součástí dodávky ESIL. Naměřené hodnoty budou přenášeny po sběrnici Modbus do řídícího systému BMS a připraveny k dalšímu zpracování pro systém správy areálu.

Hodnota spotřebované el. energie bude zobrazována na dispečerském pracovišti BMS.

- Popis základních regulačních okruhů

## Automatické řízení a regulace výkonu větrání

Je soustředěna převážně ve strojovnách a na střeše objektu. Zde je zajišťováno:

- Ovládání chodu ventilátorů (u hlavní VZT jednotky přes frekvenční měniče) – dle časových programů / řízením z dispečinku.

- Ovládání vstupních a výstupních klapek

- Ovládání účinnosti deskového rekuperátoru řízením obtokové klapky.

- Ovládání účinnosti rotačního rekuperátoru řízením výstupního kmitočtu frekvenčního měniče (dodávka VZT).

- Ochrana deskových rekuperátorů před vznikem námrazy v odtahové části rekuperátoru.

- Ovládání chodu čerpadel teplovodních ohřívačů

- Ochrana teplovodních ohřívačů VZT jednotek proti zamrznutí kapilárovým termostatem. Při poklesu teploty pod 5°C vypnout ventilátory, uzavřít klapky, otevřít 2-cestný ventil topení a spustit čerpadlo topné vody.

- Regulace množství dodávaného vzduchu podle jeho skutečné potřeby a spotřeby v provozu pavilonu k dosažení dostatečné výměny vzduchu v konkrétních jednotlivých místnostech.

- Částečné odvlhčení vstupního vzduchu jeho zchlazením a opětovným ohřátím uvnitř VZT jednotky (pro omezení rizika kondenzace vlhkosti uvnitř místností).

- Signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí spínačů dif. tlaku

- Signalizace zanesení filtrů pomocí spínačů dif. tlaku

- Signalizace koncové polohy požárních klapek.

- Signalizace poruchových stavů signálkami na rozvaděči.

- Odstavení VZT zařízení v případě alarmového signálu z ústředny EPS.

Regulace ohřevu vzduchu VZT jednotek

Řídící systém rozlišuje následující provozní režimy:

- vypnuto	- ventilátory jsou vypnuty, přívodní i odvodní klapky zavřeny

- plný provoz	- plná regulace vzduchotechniky s ohledem na zajištění zadaných parametrů nebo na základě ručních povelů.

Teplota nasávaného vzduchu z venkovního prostoru bude upravována na základě rozdílu velikosti žádané teploty a teploty v klimatizovaných prostorech.

Teplota odtahového vzduchu bude měřena na odtahu, teplota přívodní bude měřena na přívodu do klimatizovaného prostoru.

Regulátor bude porovnávat naměřené hodnoty teplot s požadovanou teplotou regulovaného okruhu a podle regulační odchylky bude ovládat obtokovou klapku rekuperátoru / FM rekuperátoru, servopohon ventilu ohřevu.

Teplota přívodního vzduchu bude regulována s omezením maximální a minimální teploty přívodního vzduchu dle zadání.

Regulace rekuperace bude ovládána spojitě na základě vyhodnocení optimální energetické regulace s využitím odpadního tepla v zimních měsících a chladnějšího vzduchu v regulovaných prostorách v letních měsících.

Start jednotek a provoz ventilátorů VZT jednotek

Při startu jednotek řídící systém nejprve zjišťuje venkovní teplotu. Pokud bude venkovní teplota vyšší než 5°C jednotka se rozbíhá okamžitě při zahájení provozního režimu.

Před startem jednotky VZT bude nutno zajistit „natopení“ okruhu pro VZT napojeného z větve VZT.

Pokud bude teplota nižší než 5°C probíhá nejprve nahřátí teplovodního výměníku. Tzn., že se nejprve otevře ventil na přívodu topného média do výměníku a zapne se čerpadlo. Po cca. 4 minutách prohřívání se teprve rozbíhají ventilátory a otevřou se přívodní klapky.

Provoz VZT zařízení při signalizaci POŽÁR

Na základě signálu z EPS, popř. na základě uzavření kterékoliv požární klapky na rozvodu této VZT jednotky je zařízení odstaveno z provozu a do provozu může být uvedeno (z dispečerského pracoviště) teprve po kontrole a odstranění poruchy, popř. likvidaci požáru.

## Automatická individuální regulaci klimatizace vybraných místností s fancoilem

- Řízení 3-otáčkových ventilátorů fancoilů dle časového programu a dle nastavení uživatelem

- Vzájemná blokáda současného provozu topení a chlazení

- Blokáda chlazení i topení v případě otevřeného okna v místnosti (mag. kontakt)

- Řízení pohonů topných těles v místnosti podle nastavené a změřené prostorové teploty.

- Řízení pohonů chladící vody pro fancoily podle nastavené a změřené prostorové teploty.

- Monitoring prostorové teploty / vlhkosti v místnosti s fancoilem / chlazením BKT.

## Automatická individuální regulaci klimatizace vybraných místností s BKT chlazením

- Vzájemná blokáda současného provozu topení a chlazení

- Blokáda chlazení i topení v případě otevřeného okna v místnosti (mag. kontakt)

- Monitoring kondenzace na stropě místnosti v místnostech s BKT chlazením

- Řízení pohonů topných těles v místnosti podle nastavené a změřené prostorové teploty.

- Řízení pohonů větví s chlazením BKT podle venkovní teploty fasády a čidla kondenzace na stropě.

- Monitoring prostorové teploty a vlhkosti v místnosti s chlazením BKT.

- Monitoring maximální prostorové vlhkosti v místnosti pro zabránění vzniku kondenzace na stropě místnosti.

- Čidla a akční členy MaR

Systém MaR používá čidla a akční členy příslušných vlastností a podle nároků na ně kladených v uživatelské části projektové přípravy. Jejich provedení bude odpovídat místu a způsobu aplikace na technologii. Všechny přístroje MaR budou v provedení s vhodnými rozsahy.

Měřené veličiny – parametry a charakteristiky

Systém MaR měří tyto veličiny:

- Teploty kapalin – Použití snímačů teploty do jímky

  - topná voda ÚT – T provozní 0÷80°C, Tmax 90 °C, P provozní 0,6 MPa, Pmax 1,0 MPa

  - chladící voda – T provozní 0÷20°C, Tmax 20°C, P provozní 0,4 MPa, Pmax 0,7 MPa

- Tlak kapalin – použití snímačů na tlakoměrných přípojkách na potrubích, hodnoty viz výše.

- Teploty vzduchu – použití snímačů do VZT potrubí, prostorových, venkovní. Běžné teploty ovzduší hodnoty na hodnotě atmosférického tlaku.

- Tlak a podtlak vzduchotechnických jednotek – použití běžných snímačů diferenčního tlaku, hodnoty do 1600 Pa.

- Vlhkost vzduchu – použití snímačů relativní vlhkosti do VZT potrubí a snímačů vlhkosti prostorové. Běžné vlhkosti v atmosférickém vzduchu 20 až 90% RH.

- Čidlo kondenzace – senzor rosení povrchu, s externí sondou

- Spotřeba elektrické energie – použití výstupů monitorů elektrické sítě (dodávaných v části ESIL).

- Spotřeba tepla / chladu – použití měřičů tepla / chladu na potrubí s výstupem na sběrnici M-Bus (vše dodávka části ÚT / CHLAD)

Do skupiny akčních členů patří ventily se servopohony, VZT klapky a jejich servopohony:

- Klapkové servopohony on/off pro VZT s bezpečností funkcí (dodávka MaR)

- Klapkové servopohony on/off pro VZT (dodávka MaR)

- Klapkové servopohony spojité pro VZT (dodávka MaR)

- Regulační ventily topné vody pro VZT s  regulačními servopohony (vše dodávka MaR)

- Regulační ventily chladící vody pro VZT s  regulačními servopohony (vše dodávka MaR)

- Regulační a vyvažovací ventily chladné vody pro FCU a BKT chlazení s elektrotermickými pohony (vše dodávka CHL)

- Ventily pro topná tělesa (dodávka ÚT) s elektrotermickými pohony (dodávka MaR)

- Uzavírací ventily na glykolové části zdroje chladu s  regulačními servopohony (vše dodávka MaR)

- Regulační ventily jednotlivých větví ÚT (dodávka ÚT) s regulačními servopohony (dodávka MaR)

- Ventilátory a jejich regulační prvky, frekvenční měniče (vše dodávka VZT)

- Čerpadla a jejich případné regulační prvky, frekvenční měniče (dodávka ÚT)

- Napájení systému MaR

Veškeré dodávky napájení do rozvaděče MaR zajišťuje profese ESIL (silnoproudé rozvody elektro). Hodnoty příkonů pro jednotlivé rozvaděče MaR byly předány profesi ESIL.

Napájení zařízení MaR – 1.kategorie

Vlastní systém MaR bude pro udržení dat a možnosti provedení některých povelů i po výpadku síťového napájení vybaven lokálním záložním zdrojem UPS, umístěným v rozvaděči MaR. Při výpadku síťového napájení dojde k automatickému přepnutí na napájení z této UPS.

Z tohoto zálohovaného zdroje napájení bude v případě výpadku síťového napájení napájen vlastní řídící systém MaR, vč. veškerých připojeních čidel a pohonů, prvků.

Napájení technologických zařízení ovládaných systémem MaR – 3.kategorie

Rozvaděče MaR zajišťující provoz zařízení strojovny ÚT a strojovny VZT zařízení (méně důležitých) budou napájeny ze síťového  rozvodu 400V/230 VAC 3. kategorie, a to v příkonech podle potřeby konkrétních vybraných technologických zařízení ÚT, VZT, CHL,….

- Komunikační linky a komunikační protokoly

Řídící systém pro vzájemnou komunikaci kontrolérů mezi sebou, ale i s ostatním systémem MaR v objektu bude v souladu s ČSN EN ISO 16484-5  využíván definovaný komunikační protokol, dále jako BACnet. Komunikační protokol musí být do systému MaR implementován jako BACnet/IP, BACnet/Ethernet nebo BACnet MS/TP, nebo více kombinací, přičemž volba vychází z důležitosti jednotlivých spojení, kapacity přenosových cest, bezpečnosti a rychlosti přenosů a hospodárnosti vynakládaných prostředků. Vždy je volena optimální varianta. Tento požadavek platí i pro řídící systém. V rámci řídícího systému (komunikace CPU – moduly I/O) je dále používána sběrnice enteliBUS.

Instrumentace prvků na sběrnici BACnet:

- Regulátory MaR

- Frekvenční měniče VZT jednotek (dodávka VZT)

- Tepelná čerpadla

- Zdroje chladu

Pro vnitřní účely systému MaR uvnitř pavilonu je používáno ještě komunikací na sběrnicích RS485 na protokolech M-BUS případně MODBUS RTU.

Instrumentace periferních prvků na MODBUS (z rozvodny ESIL):

- měřiče odběru elektrické energie. Dodávka měřičů včetně instalace je v části ESIL, napojení je do systému BMS, MaR tyto měřiče neřeší.

Instrumentace periferních prvků na M-Bus:

- měřiče tepla a chladu. Dodávka měřičů včetně instalace je v části ÚT / CHLAD.

- Montáž

## Kabeláž a kabelové trasy

Hlavní rozvody budou uloženy ve žlabech upevněných na pomocných konstrukcích pro technologii, nebo na zdi. Z velké části jsou rozvody vedeny nad podhledy nebo ve zdvojené podlaze. Jednotlivé kabely odbočující z tras budou v trubkách dle charakteru daného prostředí (viz protokol o stanovení prostředí). Kabely budou označeny na obou koncích číslem dle schémat zapojení rozvaděčů.

Převážná část kabeláže MaR (vzhledem k tomu, že nenapájí ani neovládá žádná požárně - bezpečnostní zařízení) bude zhotovena z běžných kabelů CYKY, JYTY. Silnoproudou kabeláž (napájení ventilátorů, čerpadel, …) je nutné vést odděleně od slaboproudé kabeláže.

Vnější zemnící svorky vnitřních oceloplechových rozvaděčů ve strojovnách musí být spojeny s uzemňovací soustavou samostatným vodičem o minimálním průřezu 6 mm2 Cu s rozvodem ochranné sítě (ekvivalent Cu 25 mm2).

Vnější svorky rozvaděčů MaR umístěných na střeše objektu je nutno připojit vodičem Cu 25 mm2 na uzemněnou konstrukci ochranného systému střechy pavilonu (zajistí ESIL).

Veškerá kabeláž vcházejí do budovy z vnějšího prostředí (komunikace z rozvaděčů na střeše pavilonu) bude opatřena ochranou proti přepětí. Vnější svorky přepěťových ochran budou umístěny co nejblíže místu vstupu kabelů do objektu a budou uzemněny podle konstrukce přepěťové ochrany a v souladu s ČSN.

Kabely procházející přes chráněnou únikovou cestu musí být v požárně odolném bezhalogenovém  provedení (splňujícím vyhl. 23/2008), v části MaR není požadavek na plnění funkčnosti při požáru.

Pro zajištění správné koordinace mezi profesemi budou hlavní trasy MaR instalovány až po instalaci ostatní technologických profesí (VZT, CHL, ÚT, ZTI). Žlaby budou obecně instalovány spodní hranou 5 cm nad horním okrajem podhledu, v místě křížení s výustkami VZT, CHL, popř. světly bude žlab tato zařízení obcházet.

## Instalace zařízení MaR

Čidla, akční členy a další prvky MaR musí být montovány na technologická zařízení v souladu s montážními předpisy a návody výrobce zařízení a doporučení projektantů technologie a MaR.

## Dispozice rozvaděčů

Hlavní rozvaděče MaR budou umístěny v místech hlavních technologií (ve strojovně, na střeše objektu) s umístěním a počtem polí dle výkresové dokumentace. Jedná se o oceloplechové skříňové rozvaděče s vnitřním vybavením (jistící prvky, stykače, pomocná relé, svorky, přepěťové ochrany, atd). Krytí rozvaděčů minimálně IP40/20.

V místnostech s individuální regulací budou rozvaděče řešeny pomocí plastových rozváděčových skříněk umístěných ve zdvojené podlaze. Běžnější umístění ve stěně není možné z důvodu nedostatku prostoru.

Rozvaděče ve venkovní prostředí (na střeše objektu) budou splňovat krytí IP 54 a vyšší. Budou  vybaveny větráním a klimatizací pro zajištění celoročního provozu při teplotách. Předpokládáný rozsah okolních teplot je -25 - +40°C

Frekvenční měniče (dodávka VZT) budou umístěny přímo na VZT jednotkách, v případě venkovních VZT jednotek budou umístěny uvnitř VZT jednotky pro zajištění jejich ochrany před klimatickými podmínkami.

## Individuální a komplexní zkoušky

V průběhu přípravy k individuálnímu a komplexnímu vyzkoušení zabezpečí dodavatel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů; tj. čidel, převodníků, akčních členů – servopohony, frekvenční měniče elektromotory… atd.

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami digitálních regulátorů a I/O modulů

- ověření funkční způsobilosti regulátorů vč. jejich napájení

- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami regulátorů až po svorky aktivních prvků

- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb

- ověření softwarového vybavení regulátorů

- ověření autonomnosti funkcí regulátorů při ztrátě spojení s dispečinkem

- ověření uložených souborů trvalých provozních údajů

- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazené funkce

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů

- ověření funkcí uživatelských programů

- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy

O všech těchto krocích a zkouškách budou vedeny podrobné protokoly dle norem ISO. Zkoušky mohou provádět pouze proškolení a odpovědní pracovníci.

- Bezpečnost a hygiena práce

## Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

-	ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních,

-	ČSN 34 3101 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních,

-	ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. přístrojích a rozváděčích

## Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 15 00. Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

## Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména hygienickými předpisy - svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

## Charakteristika provozu a prostředí

Prostředí a provoz zařízení systému MaR

Systém MaR je provozován převážně ve vnitřních prostorách pavilonu. Jedná o prostředí bezpečné (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Prostředí jednotlivých místností je stanoveno komisí generálního projektanta a investora a je uvedeno v Knize místností.

Volba čidel a akčních členů MaR musí být přizpůsobena prostředí, kde jsou zařízení MaR instalována.

Požárně bezpečnostní řešení a jeho dopady na systém MaR

Členění pavilonu na požární úseky a charakteristika místností z hlediska požárních rizik je určena v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení. Tomuto řešení se musí přizpůsobit také řešení systému MaR: Kabeláž vedená do chráněných únikových cest bude provedena požárně odolnými kabely – zamezení hoření, funkčnost jednotlivých okruhů MaR nemusí být při požáru zajištěna.

- změny v technologii proti dokumentaci pro výběr dodavatele

- technologie zemního výměníku je nahrazena nově osazeným tepelným čerpadlem země/voda a s tím souvisejícími zařízeními

- nové zařízení VZT 40 – Havarijní odvětrání strojovny chlazení

- změna v zařízení VZT30 – místo autonomní splitové jednotky bude je použito potrubních ventilátorů řízených z MaR

- Požadavky na profese

## část Ústřední topení

- technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

- montáž regulačních ventilů provést v souladu se zásadami instalace ventilů (a čerpadel), tedy demontovatelně pomocí závitových elementů pro případ výměny či opravy ventilu, a to i v případě třícestných ventilů. Bude použito přírub nebo šroubení s přesuvnými maticemi.

- dodávka a montáž odběrů teploty do potrubí provést návarky (dodávka ÚT) a teploměrnými jímkami (dodávka MaR). Délku a sklon návarků přizpůsobit průměru potrubí a délce teploměrné jímky, přičemž je zapotřebí, aby dno jímky v potrubí bylo přibližně v ose potrubí, případně +/- 0,5 světlosti kolem osy potrubí. Návarky lze instalovat kolmo k ose potrubí orientované tak, aby byl přístupný pro zamontování jímky a snímače teploty. Návarky lze namontovat i do kolen potrubí proti směru proudění nebo u rovného potrubí šikmo proti směru potrubí.

- izolace potrubí upravit v místě návarků tak, aby byla umožněna manipulace se snímači teploty při montáži a servisu zařízení MaR.

- dodávka měřičů tepla (2x snímač teploty, kalorimetr, průtokoměr) s komunikací M-Bus.

- montáž ventilů, dodávaných profesí MaR.

## část Chlazení

- technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

- montáž regulačních ventilů provést v souladu se zásadami instalace ventilů (a čerpadel), tedy demontovatelně pomocí závitových elementů pro případ výměny či opravy ventilu, a to i v případě třícestných ventilů. Bude použito přírub nebo šroubení s přesuvnými maticemi.

- dodávka a montáž odběrů teploty do potrubí provést návarky (dodávka ÚT) a teploměrnými jímkami (dodávka MaR). Délku a sklon návarků přizpůsobit průměru potrubí a délce teploměrné jímky, přičemž je zapotřebí, aby dno jímky v potrubí bylo přibližně v ose potrubí, případně +/- 0,5 světlosti kolem osy potrubí. Návarky lze instalovat kolmo k ose potrubí orientované tak, aby byl přístupný pro zamontování jímky a snímače teploty. Návarky lze namontovat i do kolen potrubí proti směru proudění nebo u rovného potrubí šikmo proti směru potrubí.

- dodávka měřičů chladu (2x snímač teploty, kalorimetr, průtokoměr) s komunikací M-Bus.

- montáž 2-cestných ventilů k chladičům VZT jednotek (dodávka profese MaR).

- dodávka a montáž regulačních ventilů vč. servopohonů pro FCU klimatizační jednotky a větve pro BKT chlazení.

- dodávka zdroje chladu s komunikačním výstupem BACnet

- dodávka tepelného čerpadla země/voda vč. autonomního systému řízení a periferních prvků (4x 3-cestný ventil vč. servopohonu, čidla teploty)

- dodávky 3ks tepelných čerpadel vzduch/voda s možností řízení ze systému MaR

## část Vzduchotechnika

- technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

- všechny vzduchotechnické jednotky budou umožňovat instalaci termostatu protimrazové ochrany těsně za komorou ohřívače ve směru proudění vzduchu.

- dodávka a nastavení frekvenčních měničů k VZT jednotkám. Frekvenční měniče budou obsahovat komunikační rozhraní BACnet MS/TP.

- spolupracovat při montáži MaR s dodavatelem systému MaR na instalaci odběrů teploty a tlaku na VZT jednotky – výběr míst pro odběry (instalaci snímačů MaR), doporučená technologie z hlediska správné montáže s cílem nezhoršit parametry jednotky a záruční podmínky výrobce zařízení.

- nastavit koncové polohy všech VZT klapek.

- jako součást dveřní clony zajistit dodávku nástěnného ovladače, dveřního kontaktu a bezpečnostního termostatu

- dodávka požárních klapek se signalizací koncové polohy (zavřeno) formou bezpotenciálového kontaktu

- dodávka a montáž fancoilových jednotek, s možností řízení z nadřazeného systému MaR (3 stupně otáček ventilátoru, regulace průtoku chladné vody) a s možností společného řízení více fancoilových jednotek v rámci 1 místnosti

- spolupráce při oživování VZT jednotek, nastavování FM (kmitočet), nastavení regulačních klapek,…

## část Stavba

- vytvoření revizních otvorů v místech nad podhledy, kde se budou nacházet zařízení MaR, vyžadující servis, nebo zařízení jiných profesí, které MaR ovládá / monitoruje.

- vytvoření prostupů ve stěnách/stropech o velikosti větší nežli 100mm

- zajištění prostoru pro umístění rozvaděčů MaR a prostoru min. 0,8m před rozvaděči (týká se hlavních rozvaděčů)

- zajistit ve škrtící šachtě Š18 možnost instalace ponorné tenzometrické sondy pro měření výšky hladiny

- zajistit výkop pro uložení kabelové chráničky mezi objektem B a měrnou šachtou ŠŠ18

- zajistit dodávku žaluzií vč. ovládacího tlačítka na stěnu, napájecího zdroje 230V/24V pro pohon žaluzií a pohonu žaluzií s možností ovládání z MaR (vytažení a stažení žaluzie)

## část Silnoproud, NN

- předávacím bodem mezi Silnoproudem a MaR jsou svorky rozvaděče MaR (ESIL zajistí dodávku propojovacího kabelu a jeho připojení na svorky MaR)

- napájení a dostatečný příkon pro rozvaděče MaR dle požadavků – viz. bod. 6.4).

- zajistit napájení a řízení VZT zařízení, která nejsou ovládána a napájena za MaR

- zajistit napájení pro pohony žaluzií.

- zajistit dodávku a napájení samoregulačního topného kabelu pro venkovní potrubí topné a chladící vody k VZT č.1 a 2, potrubí topné vody pro tepelná čerpadla, potrubí vedené v kanálu pod stropem v 1.PP a potrubí v nádechových a výdechových komorách DUPS. MaR zajistí ESIL rozvaděče signál, pro povolení chodu tohoto vytápění, odvozený od venkovní teploty.

- zajistit napájení 230VAC pro všechny měřiče tepla a chladu – jejich přesné umístění viz. PD ÚT a CHLAD.

- uzemnění rozvaděčů MaR, přepěťových ochran na vedeních MaR, vstupujících do objektu

- pospojování velkých kovových hmot na HOP pavilonu (VZT jednotky vč. potrubí, …)

- zajistit dodávku centrální UPS s komunikačním výstupem SNMP

## část Slaboproud

- přivést vývody strukturované kabeláže k rozvaděčům MaR dle požadavků (rozvaděč RAA101 3x vývod RJ45; RAA101A 2x vývod RJ45; RAA102 3x vývod RJ45; RAA111 2x vývod RJ45; RAA131 2x vývod RJ45; RAA151 2x vývod RJ45; RAA161 2x vývod RJ45).

- přivést vývody strukturované kabeláže (1x RJ45) k tepelnému čerpadlu země/voda (m.č. P01602).

- zajistit zabezpečení adresy a přístupu v rámci strukturované kabeláže do sítě BACnet (Ethernet).

- zajistit zásuvku technologické sítě u centrální UPS objektu

- zajistit dodávku aktivních prvků (s možností vytvoření VLAN sítí) pro připojení systému MaR do technologické sítě BMS.

- do každého rozvaděče MaR přivést signál z ústředny EPS pro signalizaci stavu požár (bezpotenciální výstup, při požáru rozepnuto)

## část BMS

- zajistit realizaci potřebného HW a SW vybavení pro potřeby sledování a řízení technologií a ukládání provozních dat do databáze BMS, přenos dat z měřičů dle požadavků profesí ÚT, VZT, CHL a elektro

- PŘÍLOHA 1 – Systém značení položek a okruhů MaR

| Okruh č. |  | Popis okruhu |  |  |  | 500 | Vzduchotechnika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Všeobecné |  |  |  | 501 | VZT č.1 |  |  |
| 1 |  | Výměníková stanice |  |  |  | 502 | VZT č.2 |  |  |
| 2 |  | Vytápění a distribuce tepla |  |  |  | 503 | VZT č.3 |  |  |
| 3 |  | Vodohospodárenství |  |  |  | 504 | VZT č.4 |  |  |
| 4 |  | Technologické vybavení laboratoří |  |  |  | 505 | VZT č.5 |  |  |
| 5 |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 506 | VZT č.6 |  |  |
| 6 |  | Individuální regulace místností (IRC) |  |  |  | 507 | VZT č.7 |  |  |
| 7 |  | Měření energií a monitoring elektro |  |  |  | 508 | VZT č.8 |  |  |
| 8 |  | Výroba a rozvod chladu |  |  |  | 509 | VZT č.9 |  |  |
| 9 |  | Ostatní |  |  |  | … | … |  |  |
| 10 |  | Výměníková stanice |  |  |  | 60 | Individuální regulace místností (IRC) |  |  |
| 11 |  | BVS - základní regulace topné vody |  |  |  | 61 | Fan Coil - regulace místností |  |  |
| 12 |  | TUV - regulace |  |  |  | 62 | Klimatizace místností - splity |  |  |
| 13 |  | Primární okruh - stav, odběr tepla |  |  |  | 63 | Teplota místností |  |  |
| 14 |  | Sekundární okruh - stav |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 15 |  | Spotřeba a tlak TUV |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 17 |  | Poruchová signalizace VS |  |  |  | 67 |  |  |  |
| 18 |  | Doplňovací a odplyňovací zařízení |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 19 |  | Venkovní teplota |  |  |  | 69 | Ovládání žaluzií |  |  |
| 20 |  | Vytápění a distribuce tepla |  |  |  | 70 | Měření energií a monitoring elektro |  |  |
| 21 |  | Větev pro ÚT / VZT 1 |  |  |  | 71 | Elektrická energie - spotřeba |  |  |
| 22 |  | Větev pro ÚT / VZT 2 |  |  |  | 72 | Monitoring el. sítě |  |  |
| 23 |  | Větev pro ÚT / VZT 3 |  |  |  | 73 | Osvětlení - ovládání a signalizace |  |  |
| 24 |  | Větev pro ÚT / VZT 4 |  |  |  | 74 | Přepěťové ochrany |  |  |
| 25 |  | Větev pro ÚT / VZT 5 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 26 |  | … |  |  |  | 76 | Stav hlavních rozvaděčů ELEKTRO |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 77 | Stav záložních zdrojů |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 78 | Stav rozvaděčů MaR |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |
| 30 |  | Vodohospodárenství |  |  |  | 80 | Výroba a rozvod chladu |  |  |
| 31 |  | Vodohospodárenský monitoring |  |  |  | 81 | Zdroj chladu - monitoring, ovládání |  |  |
| 32 |  | ČOV+kanalizace |  |  |  | 82 | Stav rozvaděčů chladu - dopoušť.systému |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 35 |  | Spotřeba pitné vody |  |  |  | 85 | Technologie Tepelných čerpadel |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
| 40 |  | Technologické vybavení laboratoří |  |  |  | 90 | Ostatní |  |  |
| 41 |  | Regulace dP v místnostech |  |  |  | 91 | Požární vzduchotechnika - monitoring |  |  |
| 42 |  | Hygienické smyčky - signalizace |  |  |  | 92 | EPS - požár |  |  |
| 43 |  | UV – komory / Temperované / Chladové místn. |  |  |  | 93 | SHZ |  |  |
| 44 |  | Signalizace otevřených dveří, řízení dveří |  |  |  | 94 | Rozvody technických plynů |  |  |
| 45 |  | Detekce nebezpečných plynů |  |  |  | 95 | Detekce plynů |  |  |
| 46 |  | Detekce nebezpečných stavů |  |  |  | 96 | Světlíky / okna |  |  |
| 47 |  | Monitoring digestoří |  |  |  | 97 |  |  |  |
| 48 |  | Výroba demi-vody |  |  |  | 98 | Zavlažování |  |  |
| 49 |  | Uzavřené okruhy vody |  |  |  | 99 | Výtahy - monitoring |  |  |
| SYSTÉM ZNAČENÍ POLOŽEK MaR |  |  |  | první znak : |  |  |  |  |  |
| kód | popis |  |  | C |  |  |  | regulátor |  |
| EE | stav el. rozvaděčů |  |  | E |  |  |  | stav rozvaděčů |  |
| FH | hygrostat |  |  | F |  |  |  | 2-polohový regulátor neelektrickách veličin (DI) |  |
| FJ | čidlo kondenzace |  |  | B |  |  |  | snímač neelektrických a elektrických veličin (AI) |  |
| FP | diferenciální tlak (dP) - spínač |  |  | H |  |  |  | ovladač na rozvaděči |  |
| FT | protimrazová ochrana |  |  | I |  |  |  | informační tablo, signalizace |  |
| BB | měřič tepla |  |  | L |  |  |  | ovladač neel. veličin (osvětlení, žaluzie, okna) |  |
| BE | vodoměr, čítač impulsů, elektroměr |  |  | P |  |  |  | požární zařízení |  |
| BH | vlhkost |  |  | M |  |  |  | pohon s polohovou funkcí (DO) |  |
| BJ | teplota + relat. vlhkost / rosný bod |  |  | S |  |  |  | spínací / rozpínací kontakt (DI) |  |
| BL | zaplavení |  |  | T |  |  |  | porucha teplotní |  |
| BP | tlak (P), diferenciální tlak (DP) - snímač |  |  | X |  |  |  | sdružená porucha |  |
| BQ | snímač proudění vzduchu, kapaliny |  |  | Y |  |  |  | regulační akční člen spojitý nebo 3-stav. (AO, DO) |  |
| BT | teplota |  |  | Z |  |  |  | el. ochranné zařízení |  |
| BX | detekce CO, CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tepelné čerpadlo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH | zvlhčovač vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS | ovladač fan-coilu |  |  | druhý znak : |  |  |  |  |  |
| HS | poloha přepínače |  |  | A |  |  |  | ventil |  |
| IV | informační tablo, optická/akustická signalizace |  |  | B |  |  |  | průtok okamžité množství (m3/hod, kW,...) |  |
| LL | výška hladiny |  |  | C |  |  |  | čerpadlo |  |
| LM | ovládání žaluzií/okna |  |  | D |  |  |  | split |  |
| LY | ovládání osvětlení |  |  | E |  |  |  | elektrická veličina (napětí, proud, frekvence, …) |  |
| PK | požární klapka |  |  | F |  |  |  | fan-coil |  |
| PN | EPS - signál požár |  |  | G |  |  |  | dveřní / vratová clona |  |
| MC | čerpadlo |  |  | H |  |  |  | vlhkost |  |
| MD | split |  |  | I |  |  |  | jistič, stykač, přepěťová ochrana |  |
| ME | výtah |  |  | J |  |  |  | jiné veličiny (rosný bod, vlhkost, osvit…) |  |
| MF | fan-coil |  |  | K |  |  |  | klapka |  |
| MG | dveřní / vratová clona |  |  | L |  |  |  | hladina |  |
| MK | klapka motorická |  |  | M |  |  |  | motor (informace …), elektromotorek |  |
| MM | elektrozámek |  |  | N |  |  |  | informace |  |
| MO | rekuperátor s FM |  |  | O |  |  |  | rekuperátor |  |
| MR | ventilátor |  |  | P |  |  |  | tlak, diferenční tlak |  |
| MT | el. ohřívák |  |  | Q |  |  |  | celkové množství tepla, průtoku (m3, kWh,…) |  |
| MU | dopuštěcí a odplyňovací zařízení |  |  | R |  |  |  | ventilátor |  |
| MZ | zdroj chladu |  |  | S |  |  |  | ovladač |  |
| SE | otopný kabel |  |  | T |  |  |  | teplota |  |
| SI | výpadek jističe, stykač |  |  | U |  |  |  | dopuštěcí a odplyňovací zařízení |  |
| SS | 2-polohový ovladač VZT jednotky, Tlačítko |  |  | V |  |  |  | výstražné zařízení (tablo, maják, siréna, LED) |  |
| ST | blokace od PMO |  |  | W |  |  |  | elektrická veličina (magnetismus, …) |  |
| SW | magnetický kontakt |  |  | X |  |  |  | kvalita vzduchu, kouř, … |  |
| TM | porucha elektromotoru - termistor, termokontakt |  |  | Y |  |  |  | osvětlení |  |
| TT | termostat |  |  | Z |  |  |  | zdroj chladu |  |
| XC | sdružená porucha - čerpadlo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XN | sdružená porucha - ost. zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YA | ventil (regulační, škrtící) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZI | přepěťová ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PŘÍLOHA 2 – PROVOZNÍ STAVY REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU

| VZT jednotka č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulátory průtoku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Patro | Denní provoz | Noční provoz |  |  |  |  |  |  |
| [-] | [-] | [m3/h] | [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
| 1.NP |  |  |  |  | M.č. | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h] |
| 1.131 | 1.NP | 5650 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.132 | 1.NP | 5650 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.NP |  |  |  |  | M.č. | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h] |
| 1.133 | 2.NP | 360 | 0 |  | N02206 | Plný provoz | 360 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.134 | 2.NP | 360 | 0 |  | N02206 | Plný provoz | 360 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.135 | 2.NP | 540 | 0 |  | N02205 | Plný provoz | 540 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.136 | 2.NP | 540 | 0 |  | N02205 | Plný provoz | 540 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.137 | 2.NP | 960 | 0 |  | N02204 | Plný provoz | 960 | Tlumený provoz | 200 |
| 1.138 | 2.NP | 960 | 0 |  | N02204 | Plný provoz | 960 | Tlumený provoz | 200 |
| 1.139 | 2.NP | 2320 | 0 |  | N02203 | Plný provoz | 2320 | Tlumený provoz | 520 |
| 1.140 | 2.NP | 2220 | 0 |  | N02203 | Plný provoz | 2220 | Tlumený provoz | 520 |
| 1.141 | 2.NP | 600 | 0 |  | N02221 | Plný provoz | 600/480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.142 | 2.NP | 600 | 0 |  | N02221 | Plný provoz | 600/480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.143 | 2.NP | 600 | 0 |  | N02220 | Plný provoz | 600 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.144 | 2.NP | 600 | 0 |  | N02220 | Plný provoz | 600 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.145 | 2.NP | 1500 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.146 | 2.NP | 1300 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.NP |  |  |  |  | M.č. | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h] |
| 1.147 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04208 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.148 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04208 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.149 | 4.NP | 600 | 0 |  | N04211 | Plný provoz | 600 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.150 | 4.NP | 600 | 0 |  | N04211 | Plný provoz | 600 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.151 | 4.NP | 240 | 0 |  | N04207 | Plný provoz | 240 | Tlumený provoz | 100 |
| 1.152 | 4.NP | 240 | 0 |  | N04207 | Plný provoz | 240 | Tlumený provoz | 100 |
| 1.153 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04206 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.154 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04206 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.155 | 4.NP | 360 | 0 |  | N04205 | Plný provoz | 360 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.156 | 4.NP | 360 | 0 |  | N04205 | Plný provoz | 360 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.157 | 4.NP | 240 | 0 |  | N04204 | Plný provoz | 240 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.158 | 4.NP | 240 | 0 |  | N04204 | Plný provoz | 240 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.159 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04203 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.160 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04203 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.161 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04223 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.162 | 4.NP | 480 | 0 |  | N04223 | Plný provoz | 480 | Tlumený provoz | 125 |
| 1.163 | 4.NP | 1750 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.164 | 4.NP | 1450 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.165 | 5.NP | 2520 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| VZT jednotka č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulátory průtoku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.NP |  |  |  |  | M.č. | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h] |
| 2.131 | 3.NP | 360 | 0 |  | N03206 | Plný provoz | 360 | Tlumený provoz | 125 |
| 2.132 | 3.NP | 360 | 0 |  | N03206 | Plný provoz | 360 | Tlumený provoz | 125 |
| 2.133 | 3.NP | 450 | 0 |  | N03208 | Plný provoz | 450 | Tlumený provoz | 125 |
| 2.134 | 3.NP | 450 | 0 |  | N03208 | Plný provoz | 450 | Tlumený provoz | 125 |
| 2.135 | 3.NP | 960 | 0 |  | N03205 | Plný provoz | 960 | Tlumený provoz | 200 |
| 2.136 | 3.NP | 960 | 0 |  | N03205 | Plný provoz | 960 | Tlumený provoz | 200 |
| 2.137 | 3.NP | 960 | 0 |  | N03204 | Plný provoz | 960 | Tlumený provoz | 200 |
| 2.138 | 3.NP | 960 | 0 |  | N03204 | Plný provoz | 960 | Tlumený provoz | 200 |
| 2.139 | 3.NP | 2320 | 0 |  | N03203 | Plný provoz | 2320 | Tlumený provoz | 520 |
| 2.140 | 3.NP | 2320 | 0 |  | N03203 | Plný provoz | 2320 | Tlumený provoz | 520 |
| 2.141 | 3.NP | 1350 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.142 | 3.NP | 1150 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.143 | 3.NP | 1540 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.144 | 3.NP | 1400 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.146 | 5.NP | 2680 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.147 | 5.NP | 2480 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.148 | 5.NP | 2100 | 0 |  |  |  |  |  |  |