## RAA101
CER.P01401.MAR.P01401/RAA101
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01401.RAA101.DSC1 | DSC - 1146E | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.VENK.RAA101/BT1 | Teplota venkovní sever | stávající
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.VENK.RAA101/BT2 | Teplota venkovní jih | stávající
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT3 | Teplota prostorová m.č. P01401 | stávající
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT4 | Teplota horkovod přívod | stávající
|  | UI05 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT5 | Teplota horkovod vrat | stávající
|  | UI06 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BP1 | Tlak horkovod přívod | stávající
|  | UI07 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT6 | Teplota výměník 1 sekundár výstup | stávající
|  | UI08 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT7 | Teplota výměník 2 sekundár výstup | stávající
|  | UI09 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT8 | Teplota společný vrat sekund. před výměníky | stávající
|  | UI10 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BP2 | Tlak v systému | stávající
|  | UI11 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT20 | Teplota větev stávající ÚT 2 | stávající
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA8 | Pohon klapka uzavírací za výměníkem 1 | stávající
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA9 | Pohon klapka uzavírací za výměníkem 2 | stávající
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA10 | Pohon klapka uzavírací před RS | stávající
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/EE1 | Porucha - signálka | stávající
|  | DO05 | [15 empty] | stávající
|  | DO06 | [15 empty] | stávající
|  | AO07 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA1 | Pohon havarijní ventil horkovod přívod 1 | stávající
|  | AO08 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA2 | Pohon havarijní ventil horkovod přívod 2 | stávající
|  | AO09 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA11 | Pohon ventil směšovací větev stávající ÚT 2 | stávající
|  | AO10 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA12 | Pohon regulační přívod od TČ
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01401.RAA101.DAC1 | DAC - 1146 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT9 | Teplota přívod před RS | stávající
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT10 | Teplota přívod od TČ | stávající
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT11 | Teplota vrat k TČ | stávající
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT12 | Teplota větev ÚT A1+A2
|  | UI05 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT13 | Teplota větev VZT A1+A2
|  | UI06 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT14 | Teplota větev stávající ÚT 1 | stávající
|  | UI07 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT15 | Teplota větev stávající ÚT 2 | stávající
|  | UI08 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/FL1 | Zaplavení strojovny ÚT m.č. P01401 | stávající
|  | UI09 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/EE2 | Rozvaděč RAA101 - hlídání fází napájení | stávající
|  | UI10 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/SS1 | Rozvaděč RAA101 - Start / Stop | stávající
|  | UI11 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/PN1 | Signál z EPS - Požár | stávající
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC1 | Start/Stop čerpadlo větev ÚT A1+A2
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC2 | Start/Stop čerpadlo větev VZT A1+A2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC3 | Start/Stop čerpadlo větev stávající ÚT 1 | stávající
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC4.1 | Start/Stop čerpadlo větev stávající ÚT 2 | stávající
|  | DO05 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC4.2 | Start/Stop čerpadlo větev stávající ÚT 2 | stávající
|  | DO06 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC5 | Start/Stop čerpadlo větev stávající VZT | stávající
|  | AO07 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA3 | Pohon ventil směšovací větev ÚT A1+A2
|  | AO08 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA4 | Pohon ventil směšovací větev VZT A1+A2
|  | AO09 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA5 | Pohon ventil směšovací větev stávající ÚT 1 | stávající
|  | AO10 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA6 | Pohon ventil směšovací větev stávající ÚT 2 | stávající
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01401.RAA101.DFM1 | DFM - 404 | UI01 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/5112.MR1 | Porucha motor přívod VZT 12
|  | UI02 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/5112.MR2 | Porucha motor odtah VZT 12
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.MAR.P01401/5112.MR2 | VZT 12 - AUTOMATICKY
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.MAR.P01401/5112.MR2 | VZT 12 - RUČNĚ
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/5112.MR1 | Start/Stop motor přívod VZT 12 | větrání výměníku
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/5112.MR2 | Start/Stop motor odtah VZT 12 | větrání výměníku
DO03
DO04
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01401.RAA101.DFM2 | DFM - 1600 | UI1 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC1 | Porucha - čerpadlo větev ÚT A1+A2
|  | UI2 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC1 | Automaticky - čerpadlo větev ÚT A1+A2
|  | UI3 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC2 | Porucha - čerpadlo větev VZT A1+A2
|  | UI4 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC2 | Automaticky - čerpadlo větev VZT A1+A2
|  | UI5 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC3 | Porucha - čerpadlo větev stávající ÚT 1 C | stávající
|  | UI6 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC3 | Chod - čerpadlo větev stávající ÚT 1 C | stávající
|  | UI7 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC4.1 | Porucha - čerpadlo větev stávající ÚT 2 B1 | stávající
|  | UI8 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC4.1 | Chod - čerpadlo větev stávající ÚT 2 B1 | stávající
|  | UI9 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC4.2 | Porucha - čerpadlo větev stávající ÚT 2 B2 | stávající
|  | UI10 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC4.2 | Chod - čerpadlo větev stávající ÚT 2 B2 | stávající
|  | UI11 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC5 | Porucha - čerpadlo větev stávající VZT | stávající
|  | UI12 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC5 | Chod - čerpadlo větev stávající VZT | stávající
|  | UI13 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/XN1 | Porucha - Doplňovací zař. | stávající
|  | UI14 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/XN1 | Porucha - Odplyňovací zař. | stávající
|  | UI15 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.MAR.0000/5112.SS2 | Start / Stop VZT 12
|  | UI16 |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | CER.VENK.MAR.0000/31.LL1 | Výška hladiny ve škrtící šachtě Š18
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01401.RAA101.DAC2 | DAC - 1146 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT16 | Teplota zásobník TUV - horní část | stávající
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT17 | Teplota zásobník TUV - dolní část | stávající
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT18 | Teplota TUV - před výměníkem | stávající
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT19 | Teplota TUV - za výměníkem | stávající
|  | UI05 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/TT1 | Havarijní termostat TUV | stávající
|  | UI06 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC6 | Porucha - čerpadlo cirkulační výměník TUV | stávající
|  | UI07 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC6 | Chod - čerpadlo cirkulační výměník TUV | stávající
|  | UI08 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC7 | Porucha - čerpadlo nabíjecí pro TUV | stávající
|  | UI09 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC7 | Chod - čerpadlo nabíjecí pro TUV | stávající
|  | UI10 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01401.RAA101/MC8 | Porucha - čerpadlo cirkulační TUV | stávající
|  | UI11 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/MC8 | Chod - čerpadlo cirkulační TUV | stávající
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC6 | Start/Stop čerpadlo cirkulační výměník TUV | stávající
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC7 | Start/Stop čerpadlo nabíjecí pro TUV | stávající
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/MC8 | Start/Stop čerpadlo cirkulační TUV | stávající
DO04
DO05
DO06
|  | AO07 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01401.RAA101/YA7 | Pohon ventil směšovací pro TUV | stávající
AO08
AO09
AO10
CER.P01401.RAA101A.eBCON1 | eBX-04_1-eBM-404_1 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/61.MF1 | Ventilátor FCU m.č. P01401 - nízké otáčky
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/61.MF1 | Ventilátor FCU m.č. P01401 - střední otáčky
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.MAR.P01401/61.MF1 | Ventilátor FCU m.č. P01401 - vysoké otáčky
|  | DO04 | [7 empty] | x | [5 empty] | CER.P01401.MAR.P01401/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - CHL pro FCU

## RAA101A
CER.P01401.MAR.P01401/RAA101A
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01401.RAA101A.eBCON1 | eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01601.MAR.P01207/5130.PK1 | Protipožární klapka VZT 30A.401
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01601.MAR.P01207/5130.PK2 | Protipožární klapka VZT 30A.402
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01601.MAR.P01204/5130.PK1 | Protipožární klapka VZT 30B.401
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01601.MAR.P01204/5130.PK2 | Protipožární klapka VZT 30B.402
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05210.MAR.0000/98.YA1 | Zavlažovací systém - povolení chodu
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01401.MAR.0000/97.SE1 | Povolení chodu vyhřívání topných kabelů
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.MR1 | Start/Stop odvodní motor VZT 30A.01
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.MR2 | Start/Stop odvodní motor VZT 30B.01
CER.P01401.RAA101A.eBCON1 | eBM-440_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.SS1 | Automaticky - VZT 30
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.SS1 | Ručně - VZT 30
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.MR1 | Porucha motoru odtah VZT 30A.01
|  | UI04 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.MR2 | Porucha motoru odtah VZT 30B.01
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.MR1 | Řízení motoru - odvod VZT 30A.01
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.P01203/5130.MR2 | Řízení motoru - odvod VZT 30B.01
AO03
AO04
CER.P01401.RAA101A.eBCON1 | eBM-404_3 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01401.MAR.N01401/78.EE1 | Rozvaděč RAA101A - start/stop
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01401.MAR.N01401/92.PN1 | Signál od EPS - požár
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01401.MAR.N01401/78.EEP | Napájení
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01203.MAR.P01203/5120.BT1 | T prostor m.č. P01203 - rozvodna
DO01
DO02
DO03
DO04

## RAA102
CER.P01501.MAR.P01501/RAA102
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT1 | T primární glykol. okruh chladu přívod
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT2 | T primární glykol. okruh chladu vrat
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT3 | T sekundární okruh chladu společný přívod
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT4 | T sekundární okruh chladu společný vrat
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC1 | Start/Stop primární čerpadlo zdroje chladu 1
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC2 | Start/Stop primární čerpadlo zdroje chladu 2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC3 | Start/Stop primární čerpadlo zdroje chladu 3
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ1 | Start/Stop zdroj chladu 1
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBM-404_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BP1 | P primární glykol. okruh chladu
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BP2 | P sekundární okruh chladu
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/63.BT2 | T prostorová m.č. P01501
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC4 | Start/Stop sekundární čerpadlo zdroje chladu 1
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC5 | Start/Stop sekundární čerpadlo zdroje chladu 2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC6 | Start/Stop sekundární čerpadlo zdroje chladu 3
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ2 | Start/Stop zdroj chladu 2
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBM-440_3 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT10 | T přívod od TČ větev II - BKT
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ3 | Chod zdroj chladu 3
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ3 | Porucha zdroj chladu 3
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.YA1 | Pohon primární glykol. okruh - pro volné chlazení
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ1 | Řízení zdroj chladu 1
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ2 | Řízení zdroj chladu 2
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ3 | Řízení zdroj chladu 3
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBM-404_4 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ1 | Chod zdroj chladu 1
|  | UI02 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ1 | Porucha zdroj chladu 1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT13 | Chod zdroj chladu 2
|  | UI04 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ2 | Porucha zdroj chladu 2
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/78.EE3 | Porucha signálka
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MZ3 | Start/Stop zdroj chladu 3
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/85.SE1 | Povolení chodu el. topných kabelů pro TČ1-3
DO04
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT5 | T sekundární okruh deskového výměníku výstup
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT6 | T zásobník chladné vody horní část
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT7 | T zásobník chladné vody dolní část
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT8 | T přívod větev I - VZT+FC
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC7 | Start/Stop primární čerpadlo deskový výměník
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC8 | Start/Stop sekundární čerpadlo deskový výměník
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC9 | Start/Stop čerpadlo větev I - VZT+FC
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC10 | Start/Stop čerpadlo větev II - BKT
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-404_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.BT9 | T přívod větev II - BKT
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.XN1 | Chod - Bloková úpravna vody
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.XN1 | Porucha - Bloková úpravna vody
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.XN2 | Chod - Odplyňovací zařízení vody
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.YV3 | Pohon - dopouštění do primárního okruhu chladu
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ4 | Start/Stop suchý chladič 1
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ5 | Start/Stop suchý chladič 2
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ6 | Start/Stop suchý chladič 3
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-404_3 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ4 | Chod suchý chladič 1
|  | UI02 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ4 | Porucha suchý chladič 1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ5 | Chod suchý chladič 2
|  | UI04 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ5 | Porucha suchý chladič 2
DO01
DO02
DO03
DO04
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-440_4 | UI01 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.XN2 | Porucha - Odplyňovací zařízení vody
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.XN3 | Chod - Doplňovací zařízení glykolu
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.XN3 | Porucha - Doplňovací zařízení glykolu
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.YV1 | Pohon ventil směšovací vrty/zchl větev II - BKT
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.YV2 | Pohon ventil směšovací výstup větev II - BKT
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.EL1 | Řízení el. ohřevu VZT 20
AO04
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-404_5 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT1 | T přívod TČ1
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT2 | T vrat TČ1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT3 | T přívod TČ2
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT4 | T vrat TČ2
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC1 | Start/Stop TČ1
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC2 | Start/Stop TČ2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC3 | Start/Stop TČ3
DO04
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-440_6 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ6 | Chod suchý chladič 3
|  | UI02 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ6 | Porucha suchý chladič 3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ4 | Řízení výkonu suchý chladič 1
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ5 | Řízení výkonu suchý chladič 2
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/81.MZ6 | Řízení výkonu suchý chladič 3
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-404_7 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT5 | T přívod TČ3
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT6 | T vrat TČ3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT7 | T přívod společný do zásobníku TČ
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/5140.FP1 | dP odtahový vent. VZT 40
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/85.MC1 | Start/Stop čerpadlo cirkulační TČ1
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/85.MC2 | Start/Stop čerpadlo cirkulační TČ2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/85.MC3 | Start/Stop čerpadlo cirkulační TČ3
DO04
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_2-eBM-404_8 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.BT1 | T přívod VZT 20
|  | UI02 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.FT1 | Bezp. termostat za el. ohřevem VZT 20
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.MR1 | Chod motoru přívod VZT 20
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.MR1 | Start/Stop přívod. motor VZT 20
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.MR2 | Start/Stop odtah. motor VZT 20
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.MK1 | Otv/Zav vst. klapka VZT 20
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/81.IV1 | Opt. a Akust. Signalizace koncentrace chladiva
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-440_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT8 | T horní zásobník TČ
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.BT9 | T dolní zásobník TČ
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.SS1 | Start / Stop VZT 20
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC1 | Řízení TČ1
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC2 | Řízení TČ2
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC3 | Řízení TČ3
AO04
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-404_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/81.BX1 | Detekce koncetrace chladiva - I. stupeň str.chl.
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/81.BX1 | Detekce koncetrace chladiva - II. stupeň str.chl.
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/81.BX1 | Detekce koncetrace chladiva - porucha stupeň str.chl.
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/61.MF1 | Ventilátor FCU m.č. P01501 - nízké otáčky
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/61.MF1 | Ventilátor FCU m.č. P01501 - střední otáčky
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/61.MF1 | Ventilátor FCU m.č. P01501 - vysoké otáčky
|  | DO04 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - CHL pro FCU
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-800_3 | DI01 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.MR2 | Chod motoru odtah VZT 20
|  | DI02 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.EL1 | Porucha el. ohřev VZT 20
|  | DI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/5120.EL1 | Chod el. ohřev VZT 20
|  | DI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01201.MAR.P01201/95.BX1 | Detekce koncetrace CO - I. stupeň A1+P2 | 6x garáže A1+P2
|  | DI05 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01201.MAR.P01201/95.BX1 | Detekce koncetrace CO - II. stupeň A1+P2 | 6x garáže A1+P2
|  | DI06 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/95.BX1 | Detekce koncetrace CO - porucha A1+P2 | 6x garáže A1+P2
|  | DI07 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5140.MR1 | Porucha motor odtah VZT 40
|  | DI08 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/5140.MR1 | Chod motor odtah VZT 40
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-404_4 | UI01 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01201.MAR.P01201/5113.MR1 | Porucha motor přívod A1 VZT 13
|  | UI02 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/5113.MR1 | Porucha motor 1 přívod P2 VZT 13
UI03
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01201.MAR.P01201/95.IV1 | Opt. a Akust. Signalizace koncentrace CO A1+P2 | 5x garáže A1+P2
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5140.MR1 | Start/Stop odtahový motor VZT 40
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01501.MAR.P01501/5140.MK1+2 | Otv/Zav přívodní a odtahová klapka VZT 40
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.0000/91.XN2 | Signalizace do systému SOZ - automat. provětrání
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-404_5 | UI01 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/5113.MR2 | Porucha motor 2 přívod P2 VZT 13
UI02
UI03
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/5113.MR1 | Start/Stop přívod. motor 1 I. otáčky P2 VZT 13
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/5113.MR1 | Start/Stop přívod. motor 1 II. otáčky P2 VZT 13
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/5113.MR2 | Start/Stop přívod. motor 2 I. otáčky P2 VZT 13
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01601.MAR.P01601/5113.MR2 | Start/Stop přívod. motor 2 II. otáčky P2 VZT 13
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-404_6 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC1 | Chod primární čerpadlo zdroje chladu 1
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC2 | Chod primární čerpadlo zdroje chladu 2
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC3 | Chod primární čerpadlo zdroje chladu 3 | rezerva
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC4 | Chod sekundární čerpadlo zdroje chladu 1
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01201.MAR.P01201/5113.MR1 | Start/Stop přívod. motor I. otáčky A1 VZT 13
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01201.MAR.P01201/5113.MR1 | Start/Stop přívod. motor II. otáčky A1 VZT 13
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.0000/91.XN2 | Signalizace do systému SOZ - I. stupeň CO
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.P01203.MAR.0000/91.XN2 | Signalizace do systému SOZ - II. stupeň CO
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-800_7 | DI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC5 | Chod sekundární čerpadlo zdroje chladu 2
|  | DI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC6 | Chod sekundární čerpadlo zdroje chladu 3 | rezerva
|  | DI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC7 | Chod primární čerpadlo deskový výměník
|  | DI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC8 | Chod sekundární čerpadlo deskový výměník
|  | DI05 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC9 | Chod čerpadlo větev I - VZT+FC
|  | DI06 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC10 | Chod čerpadlo větev II - BKT
|  | DI07 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/78.EE1 | Rozvaděč RAA102 - start/stop | přepínač na dveřích
|  | DI08 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/78.PN1 | Signál od EPS - požár
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-08_3-eBM-800_8 | DI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N01202.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.403
|  | DI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC1 | Chod TČ1
|  | DI03 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC1 | Porucha TČ1
|  | DI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC2 | Chod TČ2
|  | DI05 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC2 | Porucha TČ2
|  | DI06 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC3 | Chod TČ3
|  | DI07 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/85.CC3 | Porucha TČ3
|  | DI08 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.MC1 | Chod čerpadlo cirkulační TČ1
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-04_4-eBM-800_1 | DI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.MC2 | Chod čerpadlo cirkulační TČ2
|  | DI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.MC3 | Chod čerpadlo cirkulační TČ3
|  | DI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.SE1 | Chod el. topných kabelů pro TČ1-3 | do ESIL rozv.
|  | DI04 | [10 empty] | x |  | x | CER.P01501.MAR.0000/85.SE1 | Porucha el. topných kabelů pro TČ1-3 | do ESIL rozv.
|  | DI05 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.0000/85.FL1 | Zaplavení m.č. P01501 | strojovna CHL
|  | DI06 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01501.MAR.P01501/78.EE2 | Napájení
|  | DI07 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC9 | Čerpadlo větev I - VZT+FC - automaticky
|  | DI08 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC10 | Čerpadlo větev II - BKT - automaticky
CER.P01501.RAA102. eBCON2 | eBX-04_4-eBM-800_2 | DI01 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC1 | Primární čerpadlo zdroje chladu 1 - automaticky
|  | DI02 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC2 | Primární čerpadlo zdroje chladu 2 - automaticky
|  | DI03 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC3 | Primární čerpadlo zdroje chladu 3 - automaticky
|  | DI04 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC4 | Sekundární čerpadlo zdroje chladu 1 - automaticky
|  | DI05 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC5 | Sekundární čerpadlo zdroje chladu 2 - automaticky
|  | DI06 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC6 | Sekundární čerpadlo zdroje chladu 3 - automaticky
|  | DI07 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC7 | Primární čerpadlo deskový výměník - automaticky
|  | DI08 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.P01501.MAR.0000/81.MC8 | Sekundární čerpadlo deskový výměník - automaticky

## RAA111
CER.P01409.MAR.P01409/RAA111
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01409.RAA111. eBCON3 | eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01209.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.401
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01210.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.402 | stávající
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01409.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.01.401 | stávající
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01407.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.01.402 | stávající
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01209.MAR.0000/5101.MK1 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.131 | stávající
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01209.MAR.0000/5101.MK2 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.132 | stávající
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.0000/5101.MK1 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.145 | stávající
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.0000/5101.MK2 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.146 | stávající
CER.P01409.RAA111. eBCON3 | eBM-404_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02202.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.404 | stávající
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02405.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.405 | stávající
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02405.MAR.0000/5101.PK2 | Protipožární klapka VZT 1.406 | stávající
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02407.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.01.403 | stávající
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01409.MAR.N01409/78.EE3 | Porucha signálka | stávající
DO02
DO03
DO04
CER.P01409.RAA111. eBCON3 | eBM-404_3 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01409.MAR.N01409/78.EE1 | Rozvaděč RAA111 - start/stop
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01409.MAR.N01409/92.PN1 | Signál od EPS - požár
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01205.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.410
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.BJ1 | T prostorová m.č. N01203
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01409.MAR.N01409/78.EE3 | Porucha signálka | stávající
DO02
DO03
DO04
CER.P01409.RAA111. eBCON3 | eBM-440_4 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02408.MAR.N02203/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.139 | stávající
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02203/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.140 | stávající
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02204/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.137 | stávající
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02204/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.138 | stávající
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01409.RAA111. eBCON3 | eBX-04_2-eBM-440_1 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02201.MAR.N02205/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.135
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02205/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.136
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02206/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.133
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02206/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.134
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P01409.RAA111. eBCON3 | eBX-04_2-eBM-440_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02201.MAR.N02220/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.143
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02220/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.144
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02221/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.141
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02221/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.142
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N01409.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01204.MAR.N01204/61.BJ1 | Čidlo prostorové teploty
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01204.MAR.N01203/61.SW4 | Okenní kontakt
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01204.MAR.N01204/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01204.MAR.N01204/61.YA5-7 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 5-7
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01204.MAR.N01204/61.YA1-4 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-4
DO04
|  | I | [13 empty] | CER.N02203.MAR.N02203/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 nahoru
|  | II | [13 empty] | CER.N02203.MAR.N02203/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 dolů
III
LINKnet
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | CER.VENK.MAR.0000/31.LL1 | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N01409.61.DFC2 | DFC - 304 R3 | UA01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.BJ1 | Čidlo prostorové teploty
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.SW4 | Okenní kontakt
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.YA9-10 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 9-10
|  | DO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.YA11-14 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 11-14
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.YA1-4 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-4
|  | DO04 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.YA5-8 | Regulační ventil - BKT chlazení 5-8
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.LM1 | Ovládání markýzy - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01203.MAR.N01203/61.LM1 | Ovládání markýzy - dolů
III
LINKnet
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N01409.61.DFC3 | DFC - 304 R3 | UA01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01201.MAR.N01201/61.BJ1 | Čidlo prostorové teploty
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01201.MAR.N01201/61.SW4 | Okenní kontakt
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N01201.MAR.N01201/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01201.MAR.N01201/61.YA10-11 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 10-11
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01201.MAR.N01201/61.YA1-5 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-5
|  | DO04 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01201.MAR.N01201/61.YA6-9 | Regulační ventil - BKT chlazení 6-9
I
II
III
LINKnet
eBX-04_1-eBM-404_1
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N01409.61.DFC4 | DFC - 304 R3 | UA01
UI02
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N01205.MAR.N01205/61.YA1-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1-6
|  | DO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.P01205.MAR.P01205/61.YA7-10 | Elektrotermická hlavice - CHL - 7-10
DO03
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01205.MAR.N01205/61.MF1-MF4 | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01205.MAR.N01205/61.MF1-MF4 | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N01205.MAR.N01205/61.MF1-MF4 | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N01205.MAR.N01205/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota

## RAA131
CER.P03410.MAR.P03410/RAA131
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03220/5115.FP1 | dP odtah. motor mikroskopovna B VZT 15
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03220/5115.MR1 | Chod motor odtah mikroskopovna B VZT 15
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03220/5115.SS1 | Automaticky - VZT 15
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03220/5115.SS1 | Ručně - VZT 15
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03221.MAR.N03220/5115.MR1 | Start/Stop motor odtah mikroskopovna B VZT 15
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03410.MAR.N03410/78.EE3 | Porucha signálka
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.0000/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.146 | přívod
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.0000/5102.MK2 | Regulace regulátor průtoku 2.147 | odtah
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBM-404_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03410.MAR.N03410/92.PN1 | Signál od EPS - požár
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03410.MAR.N03410/78.EE1 | Rozvaděč RAA131 - start/stop
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03410.MAR.N03410/78.EE2 | Napájení
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.0000/5102.MK1 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.141
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.0000/5102.MK2 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.142
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.0000/5102.MK3 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.143
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.0000/5102.MK4 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.144
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBM-440_3 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N03202.MAR.0000/5102.PK1 | Protipožární klapka VZT 2.401
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N03201.MAR.0000/5102.PK1 | Protipožární klapka VZT 2.403
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N03202.MAR.0000/5102.PK2 | Protipožární klapka VZT 2.404
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N03408.MAR.0000/5102.PK1 | Protipožární klapka VZT 2.405
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03201.MAR.N03205/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.135
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03408.MAR.N03205/5102.MK2 | Regulace regulátor průtoku 2.136
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03206/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.131
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03206/5102.MK2 | Regulace regulátor průtoku 2.132
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBM-440_4 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT13 | Protipožární klapka VZT 2.407
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N03407.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.01.404
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N04202.MAR.0000/5101.PK1 | Protipožární klapka VZT 1.408
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N04202.MAR.0000/5101.PK2 | Protipožární klapka VZT 1.409
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03201.MAR.N03208/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.133
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03408.MAR.N03208/5102.MK2 | Regulace regulátor průtoku 2.134
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04203/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.159
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04203/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.160
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBX-08_1-eBM-404_1 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N04202.MAR.0000/5101.PK3 | Protipožární klapka VZT 1.411
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N04407.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.01.405
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N05407.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.01.406
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.N05410.MAR.0000/5102.PK1 | Protipožární klapka VZT 2.406
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.0000/5101.MK1 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.163
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.0000/5101.MK2 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.164
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05410.MAR.0000/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.148 | odtah
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBX-08_1-eBM-440_2 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03203/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.139
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03408.MAR.N03203/5102.MK2 | Regulace regulátor průtoku 2.140
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03204/5102.MK1 | Regulace regulátor průtoku 2.137
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03204/5102.MK2 | Regulace regulátor průtoku 2.138
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | CER.P01401.RAA101/MC1 | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBX-08_1-eBM-440_3 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04206/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.153 | přívod
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04206/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.154 | odtah
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04207/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.151 | přívod
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04207/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.152 | odtah
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBX-08_1-eBM-440_4 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04208/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.147 | přívod
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04208/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.148 | odtah
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04211/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.149 | přívod
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04211/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.150 | odtah
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBX-08_1-eBM-440_5 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04204/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.157 | přívod
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04204/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.158 | odtah
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04205/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.155 | přívod
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04205/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.156 | odtah
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.P03410.RAA131. eBCON4 | eBX-08_1-eBM-440_6 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04223/5101.MK1 | Regulace regulátor průtoku 1.161 | přívod
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04223/5101.MK2 | Regulace regulátor průtoku 1.162 | odtah
AO03
AO04

## RAA151
CER.P05210.MAR.P05210/RAA151
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBX-04_2-eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N05508.MAR.0000/5109.PK1 | Protipožární klapka VZT 9.10.401
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N05210.MAR.N05210/78.EE1 | Rozvaděč RAA161 - start/stop
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N05210.MAR.N05210/92.PN1 | Signál od EPS - požár
UI04
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.0000/5102.MK1 | Otv/Zav regulátor průtoku 2.147
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.0000/5102.MK2 | Otv/Zav regulátor průtoku 2.148
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05508.MAR.0000/5101.MK1 | Otv/Zav regulátor průtoku 1.165
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05210.MAR.N05210/78.EE3 | Porucha signálka
CER.P01401.RAA101/MC1
CER.P01401.RAA101/MC2
CER.VENK.MAR.0000/31.LL1
eBX-04_1-eBM-404_1
CER.P01401.MAR.P01401/61.YA1

## RAA161
CER.STR.MAR.STR/RAA161
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBM-404_1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.BT4 | T přívodní VZT 1
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.BT5 | T odtahová VZT 1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.BT6 | T uzel topný vrat VZT 1
|  | UI04 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FT1 | Protimrazová ochrana VZT 1
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM1 | Start/Stop FM přívod VZT 1
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM2 | Start/Stop FM odtah VZT 1
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM3 | Start/Stop FM rot. rekuperace VZT 1
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.MC1 | Start/Stop čerpadlo VZT 1
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBM-404_2 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.STR/78.EE4 | Rozvaděč RAA161 - start/stop | přepínač na dveřích
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.STR/92.PN1 | Signál od EPS - požár
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/98.FJ1 | Čidlo deště
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/98.BQ1 | Čidlo větru
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.MK1 | Otv/Zav vst. klapka VZT 1
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.MK2 | Otv/Zav výst. klapka VZT 1
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.EL1 | Start/Stop el. vyhřívání potrubí na střeše VZT 1
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.STR/78.EE6 | Porucha signálka
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBM-440_3 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/98.BJ1 | čidlo oslunění - západní fasáda
|  | UI02 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.MC1 | Porucha čerpadlo top. uzlu VZT 2
|  | UI03 |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.EL1 | Porucha el. vyhřívání potrubí na střeše VZT 2
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.SS1 | Start / Stop VZT 2
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM1 | Řízení FM přívod VZT 1
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM2 | Řízení FM odtah VZT 1
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.YA1 | Pohon uzlu topení VZT 1
|  | AO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.YA2 | Pohon uzlu chlazení VZT 1
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBM-440_4 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.BT4 | T přívodní VZT 2
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.BT5 | T odtahová VZT 2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.P01401.RAA101/BT13 | T uzel topný vrat VZT 2
|  | UI04 |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FT1 | Protimrazová ochrana VZT 2
|  | AO01 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM3 | Řízení FM rot. rekuperace VZT 1
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM1 | Řízení FM přívod VZT 2
|  | AO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM2 | Řízení FM odtah VZT 2
|  | AO04 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM3 | Řízení FM rot. rekuperace VZT 2
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBX-08_1-eBM-404_1 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FP1 | dP přívodní filtr VZT 1
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FP2 | dP odtahový filtr VZT 1
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FP3 | dP přívodní vent. VZT 1
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FP4 | dP odtahový vent. VZT 1
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM1 | Start/Stop FM přívod VZT 2
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM2 | Start/Stop FM odtah VZT 2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM3 | Start/Stop FM rot. rekuperace VZT 2
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.MC1 | Start/Stop čerpadlo VZT 2
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBX-08_1-eBM-404_2 | UI01 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.MC1 | Porucha čerpadlo top. uzlu VZT 1
|  | UI02 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.EL1 | Porucha el. vyhřívání potrubí na střeše VZT 1
|  | UI03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.SS1 | Start / Stop VZT 1
|  | UI04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FP1 | dP přívodní filtr VZT 2
|  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.MK1 | Otv/Zav vst. klapka VZT 2
|  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.MK2 | Otv/Zav výst. klapka VZT 2
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.EL1 | Start/Stop el. vyhřívání potrubí na střeše VZT 2
DO04
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBX-08_1-eBM-440_3 | UI01 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FP2 | dP odtahový filtr VZT 2
|  | UI02 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FP3 | dP přívodní vent. VZT 2
|  | UI03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FP4 | dP odtahový vent. VZT 2
|  | UI04 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.STR/78.EE5 | Napájení
|  | AO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.YA1 | Pohon uzlu topení VZT 2
|  | AO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.YA2 | Pohon uzlu chlazení VZT 2
AO03
AO04
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBX-08_1-eBM-800_4 | DI01 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM1 | Porucha FM přívod VZT 1
|  | DI02 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM2 | Porucha FM odvod VZT 1
|  | DI03 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5101.FM3 | Porucha FM rekuperátor VZT 1
|  | DI04 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM1 | Porucha FM přívod VZT 2
|  | DI05 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM2 | Porucha FM odvod VZT 2
|  | DI06 | [10 empty] | x |  | x | CER.STR.MAR.0000/5102.FM3 | Porucha FM rekuperátor VZT 2
DI07
DI08
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.STR.RAA161. eBCON5 | eBX-08_1-eBM-800_5 | DI01 |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5101.BP1 | P diference VZT 1
|  | DI02 |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | CER.STR.MAR.0000/5102.BP1 | P diference VZT 2
|  | DI03 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.STR.MAR.STR/78.SS1 | VZT 1 - automaticky | přepínač na dveřích
|  | DI04 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.STR.MAR.STR/78.SS1 | VZT 1 - ručně | přepínač na dveřích
|  | DI05 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.STR.MAR.STR/78.SS2 | VZT 2 - automaticky | přepínač na dveřích
|  | DI06 | [9 empty] | x |  |  | x | CER.STR.MAR.STR/78.SS23 | VZT 2 - ručně | přepínač na dveřích
DI07
DI08

## IRC I.et
CER.N02203.MAR.N02203/IRC2203
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02203.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02203.MAR.N02203/61.SW1-4 | Okenní kontakt - SW1-4
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02203.MAR.N02203/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02203.MAR.N02203/61.YA7-10 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 7-10
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02203/61.YA1-6 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-6
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02203.MAR.N02203/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02203.MAR.N02203/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02203.MAR.N02203/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02204.MAR.N02204/IRC2204
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02204.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02204.MAR.N02204/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02204.MAR.N02204/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02204.MAR.N02204/61.YA4-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-6
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02204/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02204.MAR.N02204/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02204.MAR.N02204/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02204.MAR.N02204/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02205.MAR.N02205/IRC2205
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02205.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02205.MAR.N02205/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02205.MAR.N02205/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02205.MAR.N02205/61.YA3-5 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 3-5
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02205/61.YA1-2 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-2
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02205.MAR.N02205/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02205.MAR.N02205/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02205.MAR.N02205/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02206.MAR.N02206/IRC2206
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02206.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02206.MAR.N02206/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02206.MAR.N02206/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02206.MAR.N02206/61.YA4-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-6
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02206/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02206.MAR.N02206/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02206.MAR.N02206/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02206.MAR.N02206/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02208.MAR.N02208/IRC2208
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02208.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02208.MAR.N02208/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02208.MAR.N02208/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02208.MAR.N02208/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1
DO02
DO03
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02208.MAR.N02208/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02208.MAR.N02208/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02208.MAR.N02208/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02209.MAR.N02209/IRC2209
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02209.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02209.MAR.N02209/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02209.MAR.N02209/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02209.MAR.N02209/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02209/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02209.MAR.N02209/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02209.MAR.N02209/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02209.MAR.N02209/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02210.MAR.N02210/IRC2210
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02210.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02210.MAR.N02210/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02210.MAR.N02210/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02210.MAR.N02210/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02210/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02210.MAR.N02210/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02210.MAR.N02210/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02210.MAR.N02210/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02211.MAR.N02211/IRC2211
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02211.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02211.MAR.N02211/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02211.MAR.N02211/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02211.MAR.N02211/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02211/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02211.MAR.N02211/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02211.MAR.N02211/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02211.MAR.N02211/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02212.MAR.N02212/IRC2212
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02212.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02212.MAR.N02212/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02212.MAR.N02212/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02212.MAR.N02212/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02212/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02212.MAR.N02212/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02212.MAR.N02212/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02212.MAR.N02212/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02213.MAR.N02213/IRC2213
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02213.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02213.MAR.N02213/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02213.MAR.N02213/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02213.MAR.N02213/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1
DO02
DO03
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02213.MAR.N02213/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02213.MAR.N02213/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02213.MAR.N02213/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02214.MAR.N02214/IRC2214
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02214.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02214.MAR.N02214/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02214.MAR.N02214/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02214.MAR.N02214/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02214/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02214.MAR.N02214/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02214.MAR.N02214/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02214.MAR.N02214/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02215.MAR.N02215/IRC2215
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02215.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02215.MAR.N02215/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02215.MAR.N02215/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02215.MAR.N02215/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02215/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02215.MAR.N02215/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02215.MAR.N02215/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02215.MAR.N02215/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02216.MAR.N02216/IRC2216
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02216.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02216.MAR.N02216/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02216.MAR.N02216/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02216.MAR.N02216/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02216/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02216.MAR.N02216/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02216.MAR.N02216/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02216.MAR.N02216/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02217.MAR.N02217/IRC2217
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02217.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02217.MAR.N02217/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02217.MAR.N02217/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02217.MAR.N02217/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02217/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02217.MAR.N02217/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02217.MAR.N02217/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02217.MAR.N02217/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02218.MAR.N02218/IRC2218
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02218.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02218.MAR.N02218/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02218.MAR.N02218/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02218.MAR.N02218/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02218/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02218.MAR.N02218/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02218.MAR.N02218/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02218.MAR.N02218/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02219.MAR.N02219/IRC2219
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02219.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02219.MAR.N02219/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02219.MAR.N02219/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02219.MAR.N02219/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02219/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02219.MAR.N02219/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02219.MAR.N02219/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02219.MAR.N02219/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02220.MAR.N02220/IRC2220
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02220.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02220.MAR.N02220/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02220.MAR.N02220/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02220.MAR.N02220/61.YA4-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-6
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02220/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02220.MAR.N02220/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02220.MAR.N02220/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02220.MAR.N02220/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N02221.MAR.N02221/IRC2221
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N02221.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02221.MAR.N02221/61.SW1-4 | Okenní kontakt - SW1-4
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N02221.MAR.N02221/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02221.MAR.N02221/61.YA4-7 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-7
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N02202.MAR.N02221/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02221.MAR.N02221/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N02221.MAR.N02221/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N02221.MAR.N02221/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03203.MAR.N03203/IRC3203
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03203.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03203.MAR.N03203/61.SW1-4 | Okenní kontakt - SW1-4
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03203.MAR.N03203/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03203.MAR.N03203/61.YA7-10 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 7-10
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03203/61.YA1-6 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-6
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03203.MAR.N03203/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03203.MAR.N03203/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03203.MAR.N03203/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03204.MAR.N03204/IRC3204
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03204.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03204.MAR.N03204/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03204.MAR.N03204/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03204.MAR.N03204/61.YA4-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-6
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03204/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03204.MAR.N03204/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03204.MAR.N03204/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03204.MAR.N03204/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03205.MAR.N03205/IRC3205
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03205.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03205.MAR.N03205/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03205.MAR.N03205/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03205.MAR.N03205/61.YA4-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-6
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03205/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03205.MAR.N03205/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03205.MAR.N03205/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03205.MAR.N03205/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03206.MAR.N03206/IRC3206
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03206.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03206.MAR.N03206/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03206.MAR.N03206/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03206.MAR.N03206/61.YA3-5 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 3-5
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03206/61.YA1-2 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-2
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03206.MAR.N03206/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03206.MAR.N03206/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03206.MAR.N03206/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03208.MAR.N03208/IRC3208
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03208.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03208.MAR.N03208/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03208.MAR.N03208/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03208.MAR.N03208/61.YA3-5 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 3-5
DO02
|  | DO03 | [12 empty] | x | CER.N03202.MAR.N03208/61.YA1-2 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-2
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03208.MAR.N03208/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03208.MAR.N03208/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03208.MAR.N03208/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03209.MAR.N03209/IRC3209
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03209.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03209.MAR.N03209/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03209.MAR.N03209/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03209.MAR.N03209/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03209/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03209.MAR.N03209/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03209.MAR.N03209/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03209.MAR.N03209/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03210.MAR.N03210/IRC3210
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03210.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03210.MAR.N03210/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03210.MAR.N03210/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03210.MAR.N03210/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03210/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03210.MAR.N03210/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03210.MAR.N03210/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03210.MAR.N03210/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03211.MAR.N03211/IRC3211
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03211.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03211.MAR.N03211/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03211.MAR.N03211/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03211.MAR.N03211/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03211/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03211.MAR.N03211/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03211.MAR.N03211/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03211.MAR.N03211/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03212.MAR.N03212/IRC3212
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03212.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03212.MAR.N03212/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03212.MAR.N03212/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03212.MAR.N03212/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03212/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03212.MAR.N03212/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03212.MAR.N03212/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03212.MAR.N03212/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03213.MAR.N03213/IRC3213
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03213.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03213.MAR.N03213/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03213.MAR.N03213/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03213.MAR.N03213/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03213/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03213.MAR.N03213/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03213.MAR.N03213/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03213.MAR.N03213/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03214.MAR.N03214/IRC3214
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03214.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03214.MAR.N03214/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03214.MAR.N03214/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03214.MAR.N03214/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03214/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03214.MAR.N03214/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03214.MAR.N03214/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03214.MAR.N03214/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03215.MAR.N03215/IRC3215
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03215.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03215.MAR.N03215/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03215.MAR.N03215/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03215.MAR.N03215/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03215/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03215.MAR.N03215/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03215.MAR.N03215/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03215.MAR.N03215/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03216.MAR.N03216/IRC3216
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03216.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03216.MAR.N03216/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03216.MAR.N03216/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03216.MAR.N03216/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03216/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03216.MAR.N03216/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03216.MAR.N03216/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03216.MAR.N03216/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03217.MAR.N03217/IRC3217
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03217.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03217.MAR.N03217/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03217.MAR.N03217/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03217.MAR.N03217/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03217/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03217.MAR.N03217/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03217.MAR.N03217/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03217.MAR.N03217/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03218.MAR.N03218/IRC3218
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03218.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03218.MAR.N03218/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03218.MAR.N03218/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03218.MAR.N03218/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03218/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03218.MAR.N03218/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03218.MAR.N03218/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03218.MAR.N03218/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03219.MAR.N03219/IRC3219
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03219.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.SW1-4 | Okenní kontakt - SW1-4
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.YA2-5 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-5
|  | DO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.YA6-7 | Elektrotermická hlavice - CHL - 6-7
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 - nahoru
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 - dolů
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N03219.MAR.N03219/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N03220.MAR.N03220/IRC3220
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03220.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03220.MAR.N03220/61.BJ1 | T prostorová m.č. N3220
|  | UI02 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | CER.N03220.MAR.N03220/61.BJ1 | RH prostorová m.č. N3220
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03220.MAR.N03220/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03220/61.YA1-2 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-2
DO04
I
II
III
LINKnet
CER.N03221.MAR.N03221/IRC3221
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N03221.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03221/61.BJ1 | T prostorová m.č. N3221
|  | UI02 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03221/61.BJ1 | RH prostorová m.č. N3221
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N03221.MAR.N03221/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03221.MAR.N03221/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N03202.MAR.N03221/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
I
II
III
LINKnet
CER.N04203.MAR.N04203/IRC4203
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04203.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04203.MAR.N04203/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04203.MAR.N04203/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04203.MAR.N04203/61.YA5-7 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 5-7
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04203/61.YA1-4 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-4
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04203.MAR.N04203/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04203.MAR.N04203/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04203.MAR.N04203/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04204.MAR.N04204/IRC4204
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04204.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04204.MAR.N04204/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04204.MAR.N04204/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04204.MAR.N04204/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04204/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04204.MAR.N04204/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04204.MAR.N04204/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04204.MAR.N04204/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04205.MAR.N04205/IRC4205
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04205.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04205.MAR.N04205/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04205.MAR.N04205/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04205.MAR.N04205/61.YA3-4 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 3-4
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04205/61.YA1-2 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-2
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04205.MAR.N04205/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04205.MAR.N04205/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04205.MAR.N04205/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04206.MAR.N04206/IRC4206
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04206.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04206.MAR.N04206/61.SW1-3 | Okenní kontakt - SW1-3
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04206.MAR.N04206/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04206.MAR.N04206/61.YA4-6 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-6
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04206/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04206.MAR.N04206/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04206.MAR.N04206/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04206.MAR.N04206/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04207.MAR.N04207/IRC4207
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04207.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04207.MAR.N04207/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04207.MAR.N04207/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04207.MAR.N04207/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04207/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04207.MAR.N04207/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1- nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04207.MAR.N04207/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1- dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04207.MAR.N04207/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04208.MAR.N04208/IRC4208
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04208.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04208.MAR.N04208/61.SW1-4 | Okenní kontakt - SW1-4
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04208.MAR.N04208/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04208.MAR.N04208/61.YA4-7 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-7
DO02
|  | DO03 | [12 empty] | x | CER.N04202.MAR.N04208/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04208.MAR.N04208/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04208.MAR.N04208/61.LM1-3 | Ovládání žaluzií LM1-3 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04208.MAR.N04208/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04210.MAR.N04210/IRC4210
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04210.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04210.MAR.N04210/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04210.MAR.N04210/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04210.MAR.N04210/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04210/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04210.MAR.N04210/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04210.MAR.N04210/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04210.MAR.N04210/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04211.MAR.N04211/IRC4211
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04211.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04211.MAR.N04211/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04211.MAR.N04211/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04211.MAR.N04211/61.YA3-4 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 3-4
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04211/61.YA1-2 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-2
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04211.MAR.N04211/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04211.MAR.N04211/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04211.MAR.N04211/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04212.MAR.N04212/IRC4212
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04212.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04212.MAR.N04212/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04212.MAR.N04212/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04212.MAR.N04212/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04212/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04212.MAR.N04212/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04212.MAR.N04212/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04212.MAR.N04212/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04213.MAR.N04213/IRC4213
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04213.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04213.MAR.N04213/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04213.MAR.N04213/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04213.MAR.N04213/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04213/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04213.MAR.N04213/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04213.MAR.N04213/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04213.MAR.N04213/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04214.MAR.N04214/IRC4214
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04214.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04214.MAR.N04214/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04214.MAR.N04214/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04214.MAR.N04214/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04214/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04214.MAR.N04214/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04214.MAR.N04214/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04214.MAR.N04214/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04215.MAR.N04215/IRC4215
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04215.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04215.MAR.N04215/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04215.MAR.N04215/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04215.MAR.N04215/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1
DO02
DO03
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04215.MAR.N04215/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04215.MAR.N04215/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04215.MAR.N04215/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04216.MAR.N04216/IRC4216
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04216.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04216.MAR.N04216/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04216.MAR.N04216/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04216.MAR.N04216/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04216/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04216.MAR.N04216/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04216.MAR.N04216/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04216.MAR.N04216/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04217.MAR.N04217/IRC4217
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04217.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04217.MAR.N04217/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04217.MAR.N04217/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04217.MAR.N04217/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04217/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04217.MAR.N04217/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04217.MAR.N04217/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04217.MAR.N04217/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04218.MAR.N04218/IRC4218
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04218.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04218.MAR.N04218/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04218.MAR.N04218/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04218.MAR.N04218/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1
DO02
DO03
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04218.MAR.N04218/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04218.MAR.N04218/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04218.MAR.N04218/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04219.MAR.N04219/IRC4219
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04219.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04219.MAR.N04219/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04219.MAR.N04219/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04219.MAR.N04219/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04219/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04219.MAR.N04219/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04219.MAR.N04219/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04219.MAR.N04219/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04220.MAR.N04220/IRC4220
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04220.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04220.MAR.N04220/61.SW1-2 | Okenní kontakt - SW1-2
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04220.MAR.N04220/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04220.MAR.N04220/61.YA2-3 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2-3
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04220/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04220.MAR.N04220/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04220.MAR.N04220/61.LM1-2 | Ovládání žaluzií LM1-2 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04220.MAR.N04220/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04221.MAR.N04221/IRC4221
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04221.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04221.MAR.N04221/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04221.MAR.N04221/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04221.MAR.N04221/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04221/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04221.MAR.N04221/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04221.MAR.N04221/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04221.MAR.N04221/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04222.MAR.N04222/IRC4222
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04222.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04222.MAR.N04222/61.SW1 | Okenní kontakt - SW1
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04222.MAR.N04222/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04222.MAR.N04222/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04222/61.YA1 | Regulační ventil - BKT chlazení 1
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04222.MAR.N04222/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04222.MAR.N04222/61.LM1 | Ovládání žaluzií LM1 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04222.MAR.N04222/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N04223.MAR.N04223/IRC4223
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N04223.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04223.MAR.N04223/61.SW1-4 | Okenní kontakt - SW1-4
|  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N04223.MAR.N04223/61.FJ1 | Čidlo kondenzace stropu
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04223.MAR.N04223/61.YA4-7 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 4-7
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N04202.MAR.N04223/61.YA1-3 | Regulační ventil - BKT chlazení 1-3
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04223.MAR.N04223/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 - nahoru
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N04223.MAR.N04223/61.LM1-4 | Ovládání žaluzií LM1-4 - dolů
III
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N04223.MAR.N04223/61.CSH1 | Nástěnný ovladač - teplota + vlhkost
CER.N05209.MAR.N05209/IRC5209
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N05209.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.SW1-5 | Okenní kontakt - SW1-5
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.YA1-5 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1-5
|  | DO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.YA6-8 | Elektrotermická hlavice - CHL - 6-8
|  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.LM1-5 | Ovládání žaluzií LM1-5 - nahoru
|  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.LM1-5 | Ovládání žaluzií LM1-5 - dolů
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.MF1-MF3 | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.MF1-MF3 | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.MF1-MF3 | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N05209.MAR.N05209/61.CS1 | Nástěnný ovladač - teplota
CER.N05213.MAR.N05213/IRC5213
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N05213.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
UI02
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N05213.MAR.N05213/61.YA1-2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1-2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N05213.MAR.N05213/61.YA3-4 | Elektrotermická hlavice - CHL - 3-4
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05213.MAR.N05213/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05213.MAR.N05213/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05213.MAR.N05213/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N05213.MAR.N05213/61.CS1 | Nástěnný ovladač - teplota
CER.N05214.MAR.N05214/IRC5214
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
CER.N05214.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
UI02
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N05214.MAR.N05214/61.YA1-2 | Elektrotermická hlavice - ÚT - 1-2
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | CER.N05214.MAR.N05214/61.YA3-4 | Elektrotermická hlavice - CHL - 3-4
DO04
|  | I | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05214.MAR.N05214/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05214.MAR.N05214/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [8 empty] | x |  |  |  | x | CER.N05214.MAR.N05214/61.MF1-MF2 | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | CER.N05214.MAR.N05214/61.CS1 | Nástěnný ovladač - teplota