INVESTOR:	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám.9, 601 77 Brno

VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian

DATUM:		2013-12

STUPEŇ:		PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

STAVBA:		OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJNA STRAVY SKM

VINAŘSKÁ 5, BRNO

ČÁST:		 SILNOPROUDÁ   ELEKTROINSTALACE  -  1.NP

OBSAH:	TECHNICKÁ ZPRÁVA 1NP

1. ÚVOD

PD řeší:

Elektromontáže

- kabelové přívody z rozvaděče HR rozvodny nn ve 2PP pro hlavní rozvaděč HRK - kuchyně 1PP a pro hlavní

rozvaděč RSS - bufet, kanceláře a aula 1NP

- demontáž stávajících rozvaděčů

- dodávku a montáž  hlavního rozvaděče RSS - 1NP

- dodávku a montáž podružného rozvaděče RJP9 - bufet 1NP

- světelné rozvody - 1NP,  včetně instalace nových svítidel

- nouzové orientační osvětlení - 1NP

- zásuvkové rozvody 230V - 1NP

- zásuvkové rozvody 400V - 1NP

- spotřebičové rozvody - 1NP (varna a umývárna bufetu)

- ochranu před přepětím

- rozvody a dodávku domácího telefonu

Stavební výpomoce

- demontáž stávajícího podhledu FEAL v jídelně

- dodávku a montáž kazetového podhledu 600 x 600 v jídelně

- demontáž stávajících kompresorů chlazení

- bourání stávajících obkladů stěn pro kabelová vedení

- sekání drážek, kapes a průrazů

- zapravení drážek a průrazů

- doplnění obkladů stěn

- kompletní výmalby

Podklady pro vypracování PD:

- PD stavební části

- požadavky investora a uživatele objektu

- doporučené ČSN, IEC a EN

2.   ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí :

3 PEN AC 50 Hz, 230V/400V/TNC – hlavní kabelové přívody

3 N PE AC 50 Hz, 230V/400V/TNS – ostatní el.instalace

Instalované příkony

rozvaděč RJP9 - bufet

celkem instalovaný příkon			 104,5 kW

soudobost					  0,65

soudobý příkon					  68 kW

výpočtový proud				  100 A

rozvaděč RSS - celé podlaží 1NP

celkem instalovaný příkon			 202 kW

soudobost					  0,65

soudobý příkon					 132 kW

výpočtový proud				 200 A

Stupeň důležitosti dodávky el. energie :

III

Vnější vlivy  ( dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 )

viz. Protokol o určení vnějších vlivů č. 10/2013.

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN  33 2000-4-41, ed.2

Prostředí z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem, které se může vyskytnout při provozu el.zařízení, jsou dané prostory stanoveny jako  normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Způsob ochrany před úrazem el. proudem

a) normální

- automatickým odpojením od zdroje

b) doplněná

- proudovým chráničem

- ochranným pospojováním

- doplňujícím pospojováním

V hlavním rozvaděči RSS se provede rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatný nulovací vodič ochranný PE a samostatný nulovací vodič pracovní N dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2. Značení samostatného středního a samostatného ochranného vodiče musí být v souladu s ČSN EN 60 446.

Uzemňovací soustava objektu

Stávající.

#### Hlavní pospojování

Na přípojnici hlavního pospojování (PHP) v hlavním rozvaděči RSS se vodiči CYA 25 zž vodivě propojí potrubí topení, VZT a vodivé pospojování technologie varny a mytí nádobí. PHP se vodičem CYA 70 zž propojí s uzemňovací soustavou v rozvaděči HR rozvodny nn ve 2PP.

#### Doplňující pospojování

Bude provedeno v prostorách varny a mytí nádobí vodiči CYA 4 zž – CYA 25 zž dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2.

Ochrana před atmosferickým a pulsním přepětím ze sítě dle   ČSN 33 2000-1

Svodič přepětí tř.T1+T2 pro vyrovnání potenciálů v rámci ochrany před bleskem pro kategorii přepětí IV a III  instalován v hlavním rozvaděči RSS, svodiče přepětí tř. D pro kategorii přepětí II budou přímo součástí zásuvkových vývodů 230V datové sítě a zásuvkových vývodů komponentů jednotlivých systémů slaboproudé instalace.

3. KABELOVÉ PŘÍVODY PRO HLAVNÍ ROZVADĚČE

- Připojení hlavních rozvaděčů 1NP a 1PP se provede z rozvodny nn ve 2PP, z rozvaděče HR, pole č.3. Pro hlavní rozvaděč RSS - 1NP se povede nový kabel CYKY 3 x 150 + 70 + CYA 70 zž. V rozvaděči HR se na vývodu tohoto kabelu instalují pojistky 3 x 250A. Pro hlavní rozvaděč HRK - kuchyně 1PP se povedou kabely 2 x CYKY 3 x 150 + 70 + 1 x  CYA 70 zž. V rozvaděči HR se na vývodu pro tyto kabely instalují pojistky 2 x (3 x 250A). Trasa přívodních kabelů - v prostorách 2PP chladíren  budou použity stávající i nově instalované kabelové rošty. V prostorách chodby v 1PP se kabely uloží do nového drátěného  kabelového žlabu instalovaného nad podhledem stropu.

- Trasy přívodních kabelů budou upřesněny při vlastním provádění montážních prací.

4. VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

- Dimenzování průřezu žil kabelů a jejich jištění je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Barevné značení žil kabelů dle ČSN EN 60 446. Při kladení kabelů nutno postupovat  dle ČSN 33 2000-5-52.

#### Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami v kvalitě EI 30. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou kabely prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 min. (podle ČSN EN 1393-1).

- El.instalace bufetu

- Provede se demontáž stávajících 2 ks rozvaděčů (RJP9) a na jejich místo se instaluje nový rozvaděč RJP9. Připojení tohoto rozvaděče se provede kabelem CYKY 5 x 50 z hl.rozvaděče RSS - 1NP. Kabel bude veden na chodbách v elektroinstalačním kanálu EK 140/60. Kanál se uloží na stěnu pod stropem chodby.

- Umělé osvětlení

- V místnosti jídelny se provede demontáž stávajícího stropního podhledu FEAL a na jeho místo se instaluje nový kazetový podhled se čtverci 600 x 600. Do tohoto podhledu se instalují nová vestvná zářivková svítidla.

- Vestavná bodová svítidla nad výdejním pultem se ponechají stávající. Ve všech ostaních prostorá bufetu se instalují nová zářivková svítidla v krytí IP 20, v prostorách varny, mytí nádobí, skladů a přípravny se instalují svítidla s krytím IP 65. Kabelové rozvody osvětlení budou provedeny nově, vedení ve stropech provést plochými vodiči typu CYKYL.

- Zásuvkové a spotřebičové rozvody

- Zásuvkové rozvody výdejního pultu se ponechají stávající, provede se pouze výměna zásuvek za jednotný typ. V prostorách výdeje, přípravny a chlazení se provede doplnění stávajících zásuvkových vývodů. V ostatních prostorách se provedou nové rozvody.

Bezpečnostní vypnutí – CENTRAL STOP

Na dveřích rozvaděče RJP9 instalováno bezpečnostní tlačítko SB 100 pro možnost vypnutí celé el.instalace bufetu v případě nebezpečí nebo požáru. Tlačítko označit tabulkou CENTRAL STOP

- El.rozvody pro VZT

- SI řeší připojení a ovládání odtahových ventilátorů na WC a dále řeší silové připojení rozvaděče VZT jednotky GEKO, která je instalována na chodbě bufetu. Regulace a ovládání jednotky ponecháno stávající, není součástí této PD.

- Osobní a nákladní výtah

- Připojení se provede z rozvaděče RJP9, ukončení přívodu provést 3.pól. vypinači 40A v místě instalace rozvaděče výtahu. Osvětlení a zásuvkové vývody v šachtě výtahu nejsou předmětem PD.

Vnitřní umělé osvětlení

Při návrhu osvětlení bude postupováno dle ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů.  Výběr typů svítidel bude upřesněn investorem.

Ovládání osvětlení - místně, vhodně rozmístěnými páčkovými vypínači.

Návrh osvětlovací soustavy provedla firma ADG group s.r.o., Rybkova 4, 602 00 Brno, T: 776 887380.

Nouzové orientační osvětlení únikových cest

Nouzové osvětlení řešeno instalací autonomních nouzových svítidel dle ČSN EN 1838. SWvítidla budou instalována pouze na únikových trasách z prostorů bufetu

- El.instalace v prostorách kanceláří

- PD řeší el.rozvody v prostorách kanceláří, kuchyňky, jednací místnosti, místnosti hospodyňky, pokladny, WC kanceláří, chodby a schodišť č.3 a 4.

- Provede se demontáž stávajícího hla.rozvaděče RSS a na jeho místo se instaluje nový rozvaděč včetně nového kabelového přívodu z rozvaděče HR rozvodny nn. V polích č.1 a 2 instalován hl.jistič a jištění el.obvodů kanceláří, přívodu pro rozvaděč bufetu RJP9, rozvaděč haly RJ7, datový rozvaděč RACK a jištění přívodů pro výtahy. V poli č.3 instalována výzbroj pro přepojení stávajících el.obvodů auly, které byly z původního rozvaděče RSS napojeny. V tomto poli bude rovněž ponechána prostorová rezerva pro možnost instalace záložního zdroje UPS datového rozvaděče RACK.

- Místnost salonku

- El.instalace ponechána stávající, nové el.rozvody budou řešeny až při celkové rekonstrukci tohoto salonku. Stávající světelné a zásuvkové obvody se napojí z nového rozvaděče RSS.

- WC pro veřejnost

- El.instalace stávající, je již nově provedena

- Schodiště

- Bude řešeno nové osvětlení schodišť včetně nouzového osvětlení. Ovládání osvětlení schodišť řešeno tlačítkovými ovladači a impulsním relé.

- Umělé osvětlení

- Ve všech výše uvedených prostorách provedeny nové rozvody včetně instalace nových svítidel. Rozvody na chodbě uloženy v el.kanálu 140/60, v ostatních prostorách uloženy pod omítkou. Vedení ve stropech provést plochými vodiči typu CYKYL.

Při návrhu osvětlení bude postupováno dle ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů.  Výběr typů svítidel bude upřesněn investorem.

Ovládání osvětlení - místně, vhodně rozmístěnými páčkovými vypínači.

Návrh osvětlovací soustavy provedla firma ADG group s.r.o., Rybkova 4, 602 00 Brno, T: 776 887380.

Nouzové orientační osvětlení únikových cest

Nouzové osvětlení řešeno instalací autonomních nouzových svítidel dle ČSN EN 1838. Svítidla budou instalována pouze na únikových trasách z prostorů bufetu

- Zásuvkové a spotřebičové rozvody

- Ve všech výše uvedených prostorách provedeny nové zásuvkové rozvody. Uložení kabelů stejné jako u osvětlení, v místnostech kanceláří se pro zásuvkové rozvody a vývody instalují u podlahy okenních stěn parapetní kanály 110/65. Pro každý pracovní stůl instalovány v parapetním kanálu čtyři jednoduché zásuvky 230V, z toho bude vždy jedna vybavena svodičem přepětí tř.T3.

Bezpečnostní vypnutí – CENTRAL STOP

Na dveřích rozvaděče RSS instalováno bezpečnostní tlačítko SB 100 pro možnost vypnutí celé el.instalace 1NPbufetu v případě nebezpečí nebo požáru. Tlačítko označit tabulkou CENTRAL STOP

- Osobní a nákladní výtah  a výtah pro dopravu jídla

- Připojení se provede z rozvaděče RSS, ukončení přívodů se provede 3.pól. vypinači 40A v místě instalace rozvaděčů výtahů. Osvětlení a zásuvkové vývody v šachtě výtahů nejsou předmětem PD.

5. SLABOPROUDÉ  ROZVODY

Domácí videotelefon (DT)

Navržen systém CanTel s dvouvodičovým rozvodem. Před vstupními dveřmi  z prostorů haly instalováno zvonkové tablo 5 tlačítek + el.vrátný. Vstupní dveře opatřeny el.zámkem. V kancelářích a ve výdejně jídla v bufetu instalovány domácí telefony bez volby účastníka. V rozvaděči RSS instalován síťový napaječ pro domácí telefony a síťový napaječ pro zvonk.tablo a el.zámek. Rozvody provedeny pouze dvouvodičově, navržen kabel JYSTY 4 x 2 x 0,8 ( rezerva) v tr. MNF .

6. OBSLUHA A BEZPEČNOST PRÁCE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle  ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500. Další revize /periodické/ bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením el.zařízení.

Montážní práce budou provedeny pracovníky s kvalifikací dle ČSN EN 50110-1, kteří prokázali znalosti zkouškou dle vyhl.č.50/78 Sb. (zajistí montážní firma).

Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozem zařízení a jeho obsluhou.

Obsluha elektrického zařízení - pouze pověřená osoba s kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 - minimálně osoba poučená. Manipulace s ovladači na ovládacím panelu rozvaděčů - osoba poučená, po otevření dveří rozvaděče - osoba znalá.

- Seznam příloh:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

- Protokol o určení vnějších vlivů č. 10/2013

- Výkresová část

- E 01	1NP - umělé osvětlení

- E 02	1NP - zás. a spotřebičové rozvody

E 03	1NP - kabelové přívody nn

E 04	1PP - kabelové přívody nn

E 05	2PP - kabelové přívody nn

E 06	schema hl.silových rozvodů

E 07	rozvaděč RSS - hl.rozvaděč 1NP

E 08	rozvaděč RJP9 - bufet 1NP