## PROTOKOL č. 10/2013

o určení vnějších vlivů  a klasifikaci  prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle

dle  ČSN 33 2000-5-51 ed.3a, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1

#### V Brně dne 10.12.2013

Název stavby: 		Objekt  "E" - menza a výdejna stravy SKM, Vinařská 5, Brno

Silnoproudá elektroinstalace 1NP

Investor:		Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Stupeň PD:		projekt pro realizaci stavby

Složení komise:

Ing. Florian

Ing. Dvořáková

Ing. Dočekal

Popis objektu:

Jedná se o zděný objekt o 4 podlažích, z toho 2 podlaží podzemní a 2 podlaží nadzemní. Objekt má plochou střechu s lepenkovou krytinou. Bufet menzy se nachází na 1NP.

#### ROZHODNUTÍ KOMISE

- Po posouzení PD stavební a technologické části se dle platných výše uvedených norem a předpisů stanovují následující vnější vlivy a prostory:

1. Varna , umývárna stolního nádobí

# ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Vnější činitel prostředí

AD 3 – možnost spadu vody ve formě tříště po podlaze a na stěnách do výše 1 m nad

podlahou

# ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Využití

- BA4, BC3  - celý vnitřní prostor

- Ostatní vnější vlivy, definované v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a neurčené v tomto protokolu, jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 považovány za normální vnější vlivy.

##### Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, tab. NA.6 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem:  PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

2. Přípravna, mytí a chlazení

# ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Vnější činitel prostředí

AD 1– voda - zanedbatelná

# ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Využití

- BA4, BC3  - celý vnitřní prostor

- Ostatní vnější vlivy, definované v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a neurčené v tomto protokolu, jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 považovány za normální vnější vlivy.

##### Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, tab. NA.5 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem:  PROSTORY NEBEZPEČNÉ

- 3.    Vnitřní prostory místností sociálního zařízení

- Ve všech výše jmenovaných prostorách jsou všechny vnější vlivy považovány ve  smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 za normální.

- Elektroinstalace v místnostech se sprchou bude provedena dle ustanovení

- ČSN 33 2000-7-701 –„ Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory“.

- 4.   Ostatní  vnitřní prostory

- V ostatních vnitřních prostorách jsou všechny vnější vlivy považovány ve  smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 za normální.

- 5. Venkovní prostor / pro umístění el. zařízení /

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Vnější činitel prostředí

- AB8 - teplotní rozsah -25 C až +40 C

AD3 – vodní tříšť

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Využití

BA4

- Ostatní vnější vlivy, definované v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a neurčené v tomto protokolu, jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 považovány za normální vnější vlivy.

##### Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, tab. NA.5 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: PROSTORY NEBEZPEČNÉ

Podpisy členů komise:

Ing. Florian

Ing. Dvořáková

Ing. Dočekal