Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmětem dodávky bude dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů práškových s hasicí schopností minimálně 21A.

Podmínky dodávky:

- hasicí přístroje musí splňovat požadavky ČSN EN 3 – 7,

- text štítku bude v jazyce českém; informace obsažené v textovém poli 1 dle čl. 16.2 ČSN EN budou rovněž uvedeny v jazyce anglickém – kdekoli na hasicím přístroji tak, aby text byl jasně čitelný, je-li hasicí přístroj umístěn ve věšáku,

- průměr nádoby hasicího přístroje nesmí přesáhnout 150 mm,

- nádoba hasicího přístroje bude opatřena podstavcem z nekovového materiálu,

- maximální celková hmotnost hasicího přístroje 15 kg,

- montáž věšáku hasicího přístroje bude provedena do objednatelem určeného standardizovaného místa na svislou konstrukci - na dřevěné desce, výjimečně na betonovém panelu,

- namontovaný věšák hasicího přístroje musí splňovat článek 13 ČSN EN 3-7 (především podmínku: „věšák musí být bez trvalé deformace odolný vůči zatížení, které se rovná dvojnásobku celkové hmotnosti přístroje“).

- v případě instalace věšáku na dřevěnou konstrukci, bude dodávka obsahovat i vhodnou podkonstrukci,

- hasicí přístroje budou namontovány do jednotné výšky horní části rukojeti přístroje 1100 mm,

- dodávka bude obsahovat soupis hasicích přístrojů a jejich umístění a výchozí kontrolu provozuschopnosti dle vyhlášky č. 246 /2001 Sb.,

- možnost autorizovaného servisu v místě plnění dodávky.

Nabízený výrobek (uchazeč uvede přesnou specifikaci výrobku):