# Obsah

- 1.Obsah

- 2.Úvod

- 3.Základní koncepční řešení

- 4.Popis technického řešení

- 5.Nároky na energie

- 6.Protihluková a protiotřesová opatření

- 7.Izolace, nátěry

- 8.Nároky na spolusouvisející profese

- 9.Protipožární opatření

- 10.Závěr

# Úvod

Předmětem řešení projektu je větrání vybraných prostor objektu MU – vysokoškolských kolejí tak, aby byla zajištěna pohoda prostředí a současně byly zajištěny předepsané hodnoty hygienického množství čerstvého vzduchu.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu, byly půdorysy a řezy stavební části objektu v měřítku 1:100, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních jednání s generálním projektantem a zpracovateli ostatních profesí.

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo	:	Brno

nadmořská výška	:	227 m n m

normální tlak vzduchu	:	9,89 kPa

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	+ 32°C

zima	- 15°C

entalpie	-	léto	54,1 kJ kg-1 s.v.

# Zákl adní koncepční řešení

### Stavební větrání

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v  prostorách sociálního zázemí a provozně-technických místnostech v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem :

- Nařízení vlády č. 9/2013 ze dne 14.ledna 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 93/2012 ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. (Sbírka zákonů č. 93/2012)

- Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č. 272/2011)

- Vyhláška ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č.6/2003)

- Vyhláška č. 20/2012 Sb. ze dne 9. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004 o  hygienických  požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (změna 602/2006 Sb.)

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (leden 1985)

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0532	Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

- ČSN 73 0549	Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov. Výpočtové metody

- ČSN 73 0542	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, vlastnosti materiálů a konstrukcí

- ČSN EN 378-1	Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – části 1 až 4

- prof.Ing.Jaroslav Chyský, CSc., Prof.Ing Karel Hemzal, CSc. a kol.: Větrání a klimatizace. Nakladatelství BOLIT – B press Brno 1993

- Prof.Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Doc.Ing. Josef Chybík, CSc., Prof.Ing. František Mrlík, DrSc. – Stavební fyzika 2. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM Brno 2000

### Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 70 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory a pod.) a u místností skladového zázemí

- řízené letní odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno

- chlazení nebylo požadováno

- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 50 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých místností

- v  řešeném objektu budou zajištěny tyto minimální výměny čerstvého vzduchu

- WC		50m3/h

## Energetické zdroje

### Tepelná energie, elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení a chladícího zařízení.

- rozvodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V

- ochrana před dotykovým napětím základní - nulováním se samostatně vedeným ochranným vodičem

# Popis technického řešení

## Koncepce klimatizačních a větracích zařízení

Návrh větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Ostatní prostory které nejsou větrány nuceně, budou větrány přirozeně okny. Klimatizace prostor nebyla požadována.

## Popis jednotlivých zařízení

## Zařízení č. 1 – Větrání sociálního zázemí

Větrání sociálního zázemí bude řešeno nuceně podtlakově. Potrubní diagonální ventilátor bude instalován pod stropem v sádrokartonovém podhledu Výtlak znehodnoceného vzduchu bude napojen do stoupacího potrubí, které je vyústěno nad do fasády objektu. Do potrubí bude za ventilátor vložena těsná zpětná klapka.. Sání ventilátoru bude napojeno na kruhový potrubní rozvod SPIRO na který budou v jednotlivých místnostech osazeny talířové ventily. Větrání WC v 1.PP a v 5.NP bude řešeno pomocí malých jednotkových ventilátorů s výtlakem zaústěným do fasády objektu. Spouštění zařízení bude zajišťovat profese elektro. Stavební úpravy a zasekání potrubního rozvodu bude provedeno v rámci VZT. Zapravení pak provede stavba.

# NÁROKY NA ENERGIE

Zařízení č. 1.01 – 100W, 230 V – 3x

Zařízení č. 1.04 – 80W, 230 V – 2x

# PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex)  -  dodávka stavby.

# IZOLACE A NÁTĚRY

## Izolace

Parametry materiálů izolací :

Tepelné -	šířka izolace 40mm		souč.tepelné vodivosti 	min. 0,037W/m2K

Hlukové - 	šířka izolace 60mm		souč.zvukové pohltivosti	min. 0,81

## Nátěry

Nátěry budou provedeny u zařízení:

- klimatizační, větrací, odsávací jednotky - základní povrchová úprava od výrobce

- ventilátory  - základní povrchová úprava od výrobce

- potrubní rozvod a vyústky RAL dle ARCH

# NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

## Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy ve stěnách pro rozvody VZT

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými popř. protipožárními hmotami v rámci zapravení

- stavební, výpomocné práce

## Silnoproud:

- zapojení elektromotorů ventilátorů zařízení a jejich ovládání

## Topení:

- Bez požadavků

## ZTI:

- Bez požadavků

## MaR:

- Bez požadvků

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. V případech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou odolnosti.

Dále prohlašujeme, že při projektové činnosti jsme se řídili stanovenými právními předpisy, normativními požadavky (viz. odst.3) a průvodní dokumentací výrobce konkrétních typů požárně bezpečnostního zařízení. Dále prohlašujeme, že nám výrobce u vybraných výrobků předložil kopie certifikace od Požárně atestačního a výzkumného ústavu stavebního v Praze.

# ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.

Jiří Hájek