Projektová dokumentace řeší úpravu vytápění ve stávajících prostorách posluchárny 20 ped. fakulty Poříčí 31. Dokumentace byla vypracována na základě požadavků investora, stavebních výkresů a požadavků specialistů.

V objektu je instalován teplovodní systém vytápění, s nucenou cirkulací topné vody v systému. Teplotní spád 90/70°C.

Polohopisné podmínky stavby

Výpočtová venkovní teplota							-12°C

Průměrná denní venkovní teplota v topném období				4°C

Počet topných dnů v roce								232

Průměrná vnitřní výpočtová teplota						20°C

Typ provozu: nepřerušovaný s nočním útlumem, automatický s občasným dohledem.

Místnosti jsou vytápěny na teploty dle ČSN 12831.

Stávající stav

V místnostech je instalováno teplovodní vytápění. Otopná tělesa jsou litinová článková. Na otopných tělesech jsou osazeny ventily s termostatickými hlavicemi a šroubení. Rozvodné potrubí je provedeno z ocelového potrubí.

Úprava vytápění

Otopná tělesa zůstávají stávající.

V posluchárně budou provedeny úpravy na rozvodném potrubí. Rozvodná potrubí a přípojky k otopným tělesům na stoupačce „A“ budou demontována. Nová rozvodná potrubí budou vedena v podlaze, přípojky v drážkách ve zdi. Přípojka k tělesu od stoupačky „B“ zůstane stávající. Drážky ve stěnách a v podlaze zajistí stavba, včetně jejich zapravení.

Rozvodná potrubí

Připojovací potrubí k novým otopným tělesům jsou provedena z ocelového potrubí.

Rozvodná potrubí budou na nevyšších místech odvzdušněna, na nejnižších odvodněna.

Otopná tělesa

Stávající otopná tělesa na stoupačce „A“ budou na přívodním potrubí osazena rohovými radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí se zabezpečením proti odcizení, na vratném potrubí budou osazena rohová radiátorová regulační šroubení s možností uzavření a vypouštění.

Nátěry, izolace

Potrubí bude opatřeno základním rezuvzdorným nátěrem.

##### Otopná tělesa budou demontována, opatřena základním nátěrem a syntetickým dvojnásobným nátěrem plus email a osazena zpět.

Stoupačka „B“ bude opatřena novým nátěrem.

Potrubí označeno indexem „i“ je opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb.

##### Zkoušky a uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, tyto zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto a musí být provedena tlaková a topná zkouška. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, především nově instalovaných těles. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. V místech svařování je nutný dohled po pracovní době.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

###### Použité normy a předpisy

Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány následující normy:

ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 13 0072 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 13.4.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.