## List1
Typové označení | výrobce | výrob.č. | umístění | počet jednotek | Servis | 1 x 3 měsíce | 1 x 1/2 roku | 1 x rok | 1 x 2 roky | 1 x 3 roky | 1 x 4 roky | 1 x 5 let | Cena za servisní úkon v Kč bez DPH | Roční náklady (pro potřebu hodnocení)
SF4 | Atlas Copco | v.č. AII680784 v.č. AII680785 v.č. AII685278 | A4 / m.č.1S56 A4 / m.č.1S56 A8 / m.č.1S13 | 3ks | Prověřit funkci pojistného ventilu |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat provést kontrolu elektr.komponent a vypínače odstavení |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola napnutí / stavu klínových řemenů (v předepsaném časovém intervalu nebo po 2500 mh) - servis.plán I |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Výměna vzduchových filtrů (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh ) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat zkontrolovat kulový ventil jímky kondenzátu (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) -servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Výměna klínových řemenů ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat namazat ložiska elementu ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vyčistit ventilátor kompresorového elementu a kanál, vyčistit žebra kompresorového elementu, vyměnit těsnění (v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 mh) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Nechat namazat jehlová ložiska kliky ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 mh) - servis.plán B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
SF8 | Atlas Copco |  |  | 4ks | Prověřit funkci pojistného ventilu (v předepsaném časovém intervalu nebo po 2500 mh) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat provést kontrolu elektr.komponent a vypínače odstavení (v předepsaném časovém intervalu nebo po 2500 mh) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola napnutí / stavu klínových řemenů (v předepsaném časovém intervalu nebo po 2500 mh) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. AII695549 | A4 - NMR (A7 1.PP) |  | Výměna vzduchových filtrů (v předepsaném časovém intervalu nebo po 2500 mh) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. AII695550 | A4 - NMR (A7 1.PP) |  | Výměna klínových řemenů (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán B |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Vyčistit ventilátor , trubku ventilátoru a chladící žebra elementu (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000mh) - servis.plán B |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č.All684965 | A6 / m.č.1S08 |  | Vyměnit zpětné ventily (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh.) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
|  |  | (2 kompresory /1vzduš) |  | Promazat ložisko pohyblivé spirály a klikové čepy (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh.) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vyměnit výst.potrubí elementu, hrotová a prachová těsnění (v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh.) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
SF2 | Atlas Copco | v.č. AII613574 | A5 / m.č.1S17 | 1ks | Prověřit funkci pojistného ventilu |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat provést kontrolu elektr.komponent a vypínače odstavení |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola napnutí / stavu klínových řemenů ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 2500 mh) - servis.plán I |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Výměna vzduchových filtrů ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat zkontrolovat kulový ventil jímky kondenzátu ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Výměna klínových řemenů ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán A |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Nechat namazat ložiska elementu ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 5000 mh) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vyčistit ventilátor kompresorového elementu a kanál, vyčistit žebra kompresorového elementu, vyměnit těsnění ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 mh) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Nechat namazat jehlová ložiska kliky ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 mh) - servis.plán B |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
LF10 | Atlas Copco | v.č. WCF 425707 v.č. WCF 425836 | A9 / m.č.1S39 A9 / m.č.1S39 | 2ks | Zkouška pojistného a odlehčovacího ventilu (je-li nainstalován) |  | X | [6 empty] | 0
[5 empty] | Výměna vzduchového filtru (v předepsaném časovém intervalu nebo po 500 provoz.hod. ) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Výměna výfukového tlumiče (v předepsaném časovém intervalu nebo po 2000 provoz.hod. ) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Výměna zpětného ventilu nebo odlehčovače (po 3000 - 4000 provoz.hodinách) |  |  |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Výměna talířů ventilů (po 7500 provoz.hodinách) | [6 empty] | X |  | 0
GA15VSD+ FF CE 400V +N 50 | Atlas Copco | v.č. API250327 | A9 / m.č.1S64 (ČOV) | 1ks | Vyměna oleje, olejového filtru, elementu vzduchového filtru, elementu odlučovače oleje, (servis A) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola stavu přívodní hadice vzduchu mezi vzduchovým filtrem a elementem kompresoru, kontrola údajů o tlaku a teplotě (servis A) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola funkce chlad. ventilátorů měniče, kontrola elektromag. ventilu odpouštění po zastavení a stisknutí tl. nouzového zastavení (servis A) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Vyčistění chladiče, kontrola a vyčistění sestavy chladicího ventilátoru. (servis A) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Všechny činnosti servisu A (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vyměna elementu filtru elektrického rozvaděče. (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vyměna zpětného ventilu výplachového potrubí a profouknutí omezovací trysky. (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Vyměna elektronického vypouštěcího ventilu, výměna ventilu minimálního tlaku a termostatického ventilu. (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Test diod LED a displeje. (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Kontrola, zda nedochází k úniku vzduchu a oleje. (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Zkouška funkce pojistného ventilu. (servis B) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Kontrola úbytku tlaku přes filtry ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 500 provoz.hod. ) | X | [7 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola chladičů, příp. vyčistění ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 500 provoz.hod. ) | X | [7 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola vzduchového filtru ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 500 provoz.hod. ) | X | [7 empty] | 0
[5 empty] | Prověřit pojistný ventil |  | X | [6 empty] | 0
[5 empty] | Vyčistit kompresor |  | X | [6 empty] | 0
[5 empty] | Test funkce pojistných ventilů. Provést kontrolu elektr.komponent a vypínače odstavení (Servis A, 2500mh) |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. A1693594 | A20 / m.č.1S17 |  | Kontrola napnutí / stavu klínových řemenů (Servis A, 2500mh) |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. A1693595 | A20 / m.č.1S17 | 4ks | Výměna vzduchových filtrů (Servis B, 4000mh) |  |  | X | [5 empty] | 0
SF11 | Atlas Copco | v.č. AII696438 | A36 / m.č.1S47 |  | Rozebrání a vyřistění plovoucího ventilu odvaděče kondenzátu. Výměna zpětných ventilů. (Servis B, 4000mh) |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. AII596439 | A36 / m.č.1S47 |  | Nechat promazat ložisko pohyblivé spirály a ložiska klik.hřídele. (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Vyčistit ventilátor a potrubí elementu kompresoru (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Vyčistěte žebra elementu kompresoru (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Výměna vzduchových filtrů (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Výměna klínových řemenů (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Kontrola tlaku a teploty (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Provedení testu LED diod a displeje (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Kontrola úniku vzduchu (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Kontrola funkce odstavení kvůli teplotě (Servis C, 8000mh) | [5 empty] | X |  |  | 0
0
ULTRAPAC ALD 0050 SPUC |  |  |  | 1ks | Servisní kontrola (kontrola + servisní sada A) - v předepsaném časovém intervalu nebo po 8760 provoz.hod. nebo požadavek na displeji |  |  | X | [5 empty] | 0
| Donaldson | v.č.86156341 | A4 / m.č.1S56 |  | Kalibrace senzoru TRB |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (kontrola + serv.sada C-Carepac) - v předepsaném časovém intervalu nebo po 26250 provoz.hod. nebo požadavek na displeji |  |  |  |  | X |  |  |  | 0
OILFREEPAC 2000 0050-SP |  | v.č. 86120116-1 v.č. 86120116-2 | A4 - NMR (A7 1.PP) A4 - NMR (A7 1.PP) | 2ks | Výměna filtračních prvků (v předepsaném časovém intervalu nebo po 8000 provoz.hod. nebo při hlášení na displeji) |  |  | X | [5 empty] | 0
| Donaldson |  |  |  | Výměna čistící kartuše (v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 provoz.hod. nebo při hlášení na displeji) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Výměna kartuše se sušícím prostředkem (v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 provoz.hod. nebo při hlášení na displeji) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
ULTRAPAC ALD 0025 SPUC |  | v.č.86164544 | A5 / m.č.1S17 | 1ks | Servisní kontrola (kontrola + servisní sada A) - v předepsaném časovém intervalu nebo po 8760 provoz.hod. nebo požadavek na displeji |  |  | X | [5 empty] | 0
| Donaldson |  |  |  | Kalibrace senzoru TRB |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (kontrola + serv.sada C-Carepac) - v předepsaném časovém intervalu nebo po 26250 provoz.hod. nebo požadavek na displeji |  |  |  |  | X |  |  |  | 0
CD17 | Atlas Copco | v.č. AIPW 52648 | A36 / m.č.1S47 | 2ks | Servis - servisní sada A (2 roky nebo 12000 hodin) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
|  | v.č. AIPW 52158 | A36 / m.č.1S47 |  | Servis - servisní sada B (2 roky nebo 12000 hodin) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
CD12 | Atlas Copco | v.č. AIPW 20861 | A6 / m.č.1S08 | 1ks | Servis - servisní sada A (2 roky nebo 12000 hodin) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis - servisní sada B (2 roky nebo 12000 hodin) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
ULTRAPAC 2000 0065 SP | Donaldson | v.č. 1680221/1 | A20 / m.č.1S17 | 2ks | Výměna filtračních vložek (v předepsaném časovém intervalu nebo po 8000 provoz.hod. nebo požadavek na displeji) |  |  | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. 1680221/2 | A20 / m.č.1S17 |  | Výměna kazet s adsorbentem (v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 provoz.hod. nebo požadavek na displeji) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
MEDIPAC 2000 0080-SP |  | v.č. 1521697/1 v.č. 1521697/2 | A9 / m.č.1S39 A9 / m.č.1S39 | 2ks | Výměna filtračních vložek (v předepsaném časovém intervalu nebo po 8000 provoz.hod. nebo požadavek na displeji) |  |  | X | [5 empty] | 0
| Donaldson |  |  |  | Výměna kazet s adsorbentem (v předepsaném časovém intervalu nebo po 10000 provoz.hod. nebo požadavek na displeji) |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Použít servisní sadu A nebo CAREPAC 2 |  |  | X | [5 empty] | 0
0
BGS 100 GENERAL olejové vývěvy - sestava (PUMPA VUOTO 100 PBOM) | BGS GENERAL SRL | v.č. 0405031 v.č. 0405032 | A6 / m.č.1S13 A6 / m.č.1S13 | 2ks | Vyměnit separátor oleje ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 2000 provoz.hod.) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Vyměnit olej + olejový filtr ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 2000 provoz.hod.) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola a jeli třeba výměna pružné vložky spojky ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 2000 provoz.hod.) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola elektr.spojů ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 2000 provoz.hod.) |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Generální oprava pumpy ( v předepsaném časovém intervalu nebo po 30000 provoz.hod.) | [6 empty] | X |  | 0
BUSCH RA 305 D olejové vývěvy | Busch Vacuum | v.č. C0712000456 v.č. C0712000457 v.č. C0712000458 | A9 / m.č.1S39 A9 / m.č.1S39 A9 / m.č.1S39 | 3ks | Výměna oleje a olejového filtru(v předepsaném časovém intervalu nebo po 500-2000 provoz.hod. ) |  | X | [6 empty] | 0
[5 empty] | Výměna odlučovače oleje |  |  | X | [5 empty] | 0
340PBO BGS | BGS GENERAL SRL | v.č. 709011 | A20 / m.č.1S17 | 1ks | Výměna vložky a oleje - po 3000 provozních hodinách (předpoklad 1x za 4 roky) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Výměna výfukového filtru, olejového filtru, hlavní pružné spojky - po 3000 provoz.hodinách (předpoklad 1x za 4 roky) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Výměna lopatek a utažení těsnění - po 5000-7000 provozních hodinách - SERVISNÍ FIRMA (předpoklad 1x za 4 roky) | [5 empty] | X |  |  | 0
[5 empty] | Výměna kuličk.ložiska a utažení těsnění - po 10000-12000 provoz.hodinách - SERVISNÍ FIRMA (předpoklad 1x za 4 roky) | [5 empty] | X |  |  | 0
N 920 KT.29.18, membránová vývěva KNF |  |  | A21 | 4 ks | Výměna strukturovaných membrán a ventilových destiček |  |  | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kontrola lamel, vyfoukání filtr. vložky stlačeným vzduchem, odsátí nečistot z prostoru filtru - dle prov. podmínek po 40 - 200 provozních hod. |  |  | X | [5 empty] | 0
vývěvy |  | v.č. 2755512 |  |  | Kontrola lamel, výměna filtrační vložky, odsátí nečistot z prostoru filtru - po 2000 provozních hod. |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
VTLF2.250 | Becker | v.č. 2755513 | CESEB | 3 ks | Kontrola lamel, mazání ložisek přiloženým mazivem - po 3000 provozních hod. |  |  |  |  | X |  |  |  | 0
Becker |  | v.č. 2755514 |  |  | Kontrola, výměna lamel - po 6000 - 8000 provozních hod. | [5 empty] | X |  |  | 0
0
0
Note on N1: pytlikova: doplněno v Kč bez DPH a formát