TECHNICKÁ ZPRÁVA- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VŠEOBECNĚ

Předložená  technická zpráva  řeší úpravy na zdravotně technických instalacích.

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit tato vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi (stěny, podlahy). Veškeré zásahy do nosných konstrukcí je nutno odsouhlasit statikem. Například i vrtání do stropních konstrukcí. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

VNITŘNÍ KANALIZACE:

Jedná se  o úpravy připojovacího  potrubí rozvodů kanalizace vlivem úprav dispozic zařizovacích předmětů v místnostech  P1.009a, P01.007 a jedno nové napojení umyvadla  z vedlejší místnosti  č.P01.002 potrubím vedeným pod pdlahou 1PP.  Nové  potrubí kanalizace se napojí na stávající  rozvod kanalizace. Zařizovací předměty jsou na stoupačky napojeny potrubím vedeným v  drážkách ve zdivu nebo pod podlahou 1PP.

Realizovanými úpravami nedojde ke změně v množství vypouštěných splaškových vod.

Dešťové kanalizace se úpravy nijak nedotknou.

Materiál a uložení potrubí:

Připojovací potrubí kanalizace je navrženo z trub PP-HT.

VNITŘNÍ VODOVOD

Jedná se o úpravy připojovacího potrubí rozvodů vody vlivem úprav dispozic zařizovacích předmětů.  Nové připojovací potrubí se napojí na stávající  rozvod vody. Dále bude přeložen přívod požární vody pro stávající hydrant do zdi.

Realizovanými úpravami nedojde ke změně potřeby vody v objektu.

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu instalatérů ČR. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést důkladná dezinfekce a proplach i stávajícího potrubí.

Materiál potrubí:

V projektu jsou uvažovány trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavně na rozvod teplé vody je bezpodmínečně nutné požít potrubí tlakové řady PN20.  Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné tloušťce. Izolace potrubí bude návleková PE tl 9mm.

Rozvod požární vody bude z potrubí ocelového pozinkovaného.

V Brně 2014-17-6     Ing. Milan Váša