Projektová dokumentace řeší úpravu vytápění ve stávajících prostorách vypůjční služby, skladu knižního fondu a studovny. Dokumentace byla vypracována na základě požadavků investora, stavebních výkresů a požadavků specialistů.

V objektu je instalován teplovodní systém vytápění, s nucenou cirkulací topné vody v systému.

Polohopisné podmínky stavby

Výpočtová venkovní teplota							-12°C

Průměrná denní venkovní teplota v topném období				4°C

Počet topných dnů v roce								232

Průměrná vnitřní výpočtová teplota						20 °C

Typ provozu: nepřerušovaný s nočním útlumem, automatický s občasným dohledem.

Místnosti jsou vytápěny na teploty dle ČSN 12831.

Stávající stav

V místnostech je instalováno teplovodní vytápění. Otopná tělesa jsou litinová článková. Na otopných tělesech jsou osazeny ventily s termostatickými hlavicemi a šroubení. Rozvodné potrubí je provedeno z ocelového potrubí.

Úprava vytápění

Místnost č. P01.002 – místnost je vytápěna na 20°C, vytápění zůstane beze změny.

Místnost č. P01.007 – místnost je vytápěna na 20°C, vytápění zůstane beze změny.

Místnost č. P01.009a – místnost je vytápěna na 15°C, v místnosti bude instalováno jedno nové litinové článkové otopné těleso. Teplota v místnosti bude 22°C.

Místnost č. P01.039 – místnost je vytápěna na 20°C, vytápění zůstane beze změny.

Místnost č. P01.040a – místnost je vytápěna na 20°C, dle požadavku uživatele bude výkon zvětšen.

Rozvodná potrubí

Připojovací potrubí k novým otopným tělesům jsou provedena z ocelových trubek. Potrubí je vedeno pod tělesy. Pro nové otopné těleso v místnosti číslo 009a je provedena nová stoupačka a přípojka.

Otopná tělesa

V místnosti číslo 009a je osazeno nové litinové článkové těleso. Na přívodním potrubí je osazen přímý radiátorový ventil s termostatickou hlavicí se zabezpečením proti odcizení, na vratném potrubí je osazeno přímé radiátorové regulační šroubení s možností uzavření a vypouštění. Otopné těleso je opatřeno odvzdušňovacím ventilem.

V místnosti číslo 040a jsou osazena nová litinová článková tělesa. Stávající tělesa jsou demontována. Na přívodním potrubí je osazen přímý radiátorový ventil s termostatickou hlavicí se zabezpečením proti odcizení, na vratném potrubí je osazeno přímé radiátorové regulační šroubení s možností uzavření a vypouštění. Otopné těleso je opatřeno odvzdušňovacím ventilem.

Nátěry, izolace

Potrubí je opatřeno základním rezuvzdorným nátěrem. Neizolované potrubí je dále opatřeno syntetickým dvojnásobným nátěrem plus email.

##### Zkoušky a uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, tyto zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto a musí být provedena tlaková a topná zkouška. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, především nově instalovaných těles. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. V místech svařování je nutný dohled po pracovní době.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

###### Použité normy a předpisy

Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány následující normy:

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 13 0072 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 13.4.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.