# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 – DRUHÉ KŘÍDLO

### F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Bartoš

Vypracoval: Ing. Jiří Bartoš

Zakázkové číslo: 2 0079 161 - 3

Datum: 2/2011

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 1 |
| F.1.1.1 | Technická zpráva |  | 8 | 8 |
|  | Celkem |  | 10 | 10 |
| F.1.1.2 | Výkresová část |  |  |  |
| 01 | Půdorys 1.PP – bourací práce | 1:50 | 1 | 5 |
| 02 | Půdorys 1.NP – bourací práce | 1:50 | 1 | 5 |
| 03 | Půdorys 2.NP – bourací práce | 1:50 | 1 | 5 |
| 04 | Řez – bourací práce | 1:50 | 1 | 6 |
| 05 | Pohled – bourací práce | 1:100 | 1 | 3 |
| 06 | Základy přístavby – navržený stav | 1:50 | 1 | 5 |
| 07 | Půdorys 1.PP – navržený stav | 1:50 | 1 | 5 |
| 08 | Půdorys 1.NP – navržený stav | 1:50 | 1 | 5 |
| 09 | Půdorys 2.NP – navržený stav | 1:50 | 1 | 5 |
| 10 | Střecha přístavby – navržený stav | 1:50 | 1 | 5 |
| 11 | Řez – navržený stav | 1:50 | 1 | 6 |
| 12 | Pohled – navržený stav | 1:100 | 1 | 3 |
| 13 | Výkres fasády | 1:50 | 1 | 8 |
| 14 | Výpis výrobků |  | 9 | 9 |
| 15 | Skladby konstrukcí |  | 5 | 5 |
|  | Celkem |  | 27 | 66 |

- F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - Účel objektu

Objekt pro školství.

  - Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - Architektonické a výtvarné řešení

Jedná se o přístavbu ke stávající budově pedagogické fakulty do prostoru nádvoří v místě současné přízemní přístavby. Přístavba nevyhovuje současným požadavkům a bude zbourána. Navržená nová přístavba má tři podlaží s půdorysnými rozměry cca 11,2 x 4,9 m a výšku 9,05 m od podlahy přízemí, tj. 11,15 m od okolního terénu.

Přístavba urbanisticky vyplňuje prostor mezi hmotou centrálního schodiště a sousedící budovou fakulty, je navržena jako třípodlažní jednoduchá hmota s plochou střechou.

Navrhované řešení přístavby bude ve stejném duchu jako přístavba z roku 2009 umístěná z druhé strany centrálního prostoru budovy. I přes svůj soudobý moderní charakter bude přístavba  respektovat členění původní klasicistní severní fasády.

Plášť navrhované budovy je kombinací plné fasády s obkladem z vláknocementových hladkých desek a proskleného kovového pláště s okenními otvory. Členění fasády reflektuje osově a výškově okenní otvory stávající budovy a dispoziční řešení kanceláří.

  - Funkční a dispoziční řešení

V 1. podzemním podlaží objektu přístavby je navržena učebna a výtvarná dílna.  Místnost výtvarné dílny bude přístupná přes učebnu. Ve stávající budově v centrální části budou rekonstruovány prostory sociálního zařízení.

V 1. nadzemním podlaží objektu přístavby jsou navrženy dvě kanceláře a jedna místnost pro doktorandy. Sociální zařízení zůstane stávající, pouze bude řešeno jeho odvětrání.

V 2. nadzemním podlaží objektu přístavby jsou navrženy dvě kanceláře a jedna místnost pro doktorandy. Sociální zařízení zůstane stávající, pouze bude řešeno jeho odvětrání.

  - Řešení vegetačních úprav

Po dokončení všech stavebních prací bude provedena závěrečná vegetační úprava a to  osázení vegetačního pásu podél přístavby a truhlíků na ploché střeše přístavby.

  - Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stávající objekt má zajištěn bezbariérový vstup svislou zvedací plošinou vel. 900/1400 mm v chodbě v 1.NP vyrovnávající výškový rozdíl cca 700 mm.

V objektu je v 1.PP stávající sociální zařízení - jedno wc pro imobilní.

Navržená přístavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb

  - Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Kapacity

Navržená přístavba bude plnit stejnou funkci jako hlavní budova a to funkci pro školství.

V 1.PP je umístěna jedna učebna a výtvarná dílna.

V 1. nadzemním podlaží objektu přístavby jsou navrženy dvě kanceláře a jedna místnost pro doktorandy.

V 2. nadzemním podlaží objektu přístavby jsou navrženy dvě kanceláře a jedna místnost pro doktorandy.

- Užitkové plochy:

užitná plocha přístavby 1.PP:					  45,0 m2

užitná plocha přístavby 1.NP:					  45,0 m2

užitná plocha přístavby 2.NP:					  45,0 m4

užitná plocha přístavby celklem:				 135,0 m2

- Obestavěné prostory:

Obestavěný prostor objektu přístavby:				636,0 m3

- Zastavěné plochy:

Zastavěná plocha objektu vinařství: 				 50,5 m2

- Orientace:

Přístavba je orientována severovýchodním směrem.

- Osvětlení, oslunění:

Prostory přístavby jsou prosvětleny přirozeně prosklenými výplněmi okenních otvorů.

  - Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Přístavba se nachází ve dvoře areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 7, budova BBA01. Je navržena jako třípodlažní s přímou návazností místností z chodeb stávajícího traktu v 1.PP, 1.NP a 2.NP objektu. V současné době je identická plocha zastavěna jednopodlažním skladovým objektem převážně s přímým vstupem z terénu. V rámci stavby se provede rekonstrukce části prostor v 1.PP ve stávající budově, kde bude umístěno sociální zařízení.

- Bourací práce

V současné době jsou prostory bouraného objektu přístavby využívány jako sklady a specializovaná pracovna.

Bude provedena kompletní demolice stávající přístavby včetně výkopových prací na úroveň -3,53 m.

Skladba konstrukcí je předpokládaná, sondy do stávajících konstrukcí nebyly provedeny. Základy se předpokládají betonové plošné pod ztužujícími a obvodovými  stěnami, zemina v třídě těžitelnosti 4. Bude odbourán předpokládaný přesah stávajících základů. Stěny obvodové a ztužující  jsou zděné z tvárnic tl.400 mm, vnitřní z plných cihel tl.150 mm. Podlahy se předpokládají ve skladbě – podkladní beton, asfaltová hydroizolace a betonová mazanina. Střecha je jednoplášťová, plochá se spádem k podokapními žlabu. Konstrukce střechy je dřevěná s plechovou krytinou je na bednění a dřevěným podhledem s omítkou na pletivu. Plechová krytina bude odstraňována tak, aby nedošlo k porušení bosáže fasády, na kterou je krytina napojena. Bude vybourána římsa, která koliduje s navrženou přístavbou. Před započetím bouracích prací bude bouraná přístavba odpojena od elektrické energie, vytápění, vody. Rozvody, které prochází přes bouraný objekt do sousedního objektu, budou ochráněny, rovněž rozvody procházející do vyšších podlaží. Jedná se o rozvody vytápění, vody, kanalizace, dešťové i splaškové. Dešťová a splašková kanalizace bude následně přepojena do nových rozvodů.

Podrobně jsou bourací práce uvedeny na výkresech bouracích prací.

- Zemní práce

Po demolici objektu včetně základů bude provedena výkopová jáma, stěny jámy budou vysvahovány ve sklonu 60°.  Ze základové jámy budou kopány rýhy pro plošné základy. Základová spára přístavby nebude  pod základovou spárou stávající budovy. Předpokládají se práce v zemině tř. těžitelnosti 4.

- Základové konstrukce

Základové konstrukce budou plošné z železobetonu a budou oddilatovány od stávajícího objektu. Základové konstrukce budou tvořit železobetonové pasy pod obvodovou stěnou, pod nosnými sloupy a příčné ztužující pasy. Základy budou  železobetonové pod obvodovou stěnou z vodotěsného železobetonu, podlaha bude s větranou mezerou, tak aby bylo umožněno odvedení vlhkosti u vnitřní nosné stěny, která nebude podřezána. Stávající objekt není izolován. Napojení na větrané mezery podlahy bude umožněno větraným fasádním systémem otvory v různých výškách nad podlahou pomocí plastových ohebných trubek Ø 100 mm. Základy budou z železobetonu C30/37 XC4, s vyztužením 150 kg/m3.

- Svislé nosné konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce přilehlé k přístavbě jsou zděné z plných cihel. Tyto stěny zůstanou stávající, budou v nich bourány požadované otvory pro vstupní dveře. V nadzemních podlažích budou dveře umístěny ve stávajících okenních otvorech.

Nové svislé konstrukce tvoří ocelové sloupy HEB 160 při stávajícím zdivu, které budou umístěny v sádrokartonových příčkách s požární odolností 45 min. Obvodové nosné konstrukce přístavby tvoří železobetonové stěny, v 1.PP z vodotěsného železobetonu. Stěny budou z železobetonu C30/37 XC4, s vyztužením 150 kg/m3.

- Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce stávajícího objektu přilehlého k přístavbě tvoří zděné klenuté stropy v 1.PP a v chodbě v nadzemích podlažích. Ostatní stropy v nadzemních podlažích jsou dřevěné se záklopem z dřevěných prken a omítkou na pletivu nebo jsou železobetonové se ztraceným dřevěným bedněním ( tzv.bedničkové).

Vodorovné konstrukce přístavby tvoří železobetonové stropní desky tl.200 mm nad 1.PP a 1.NP a 220 nad 2.NP.

- Konstrukce spojující  různé úrovně

Schodiště je stávající tříramenné, s nášlapnou vrstvou z litého broušeného terasa, do schodiště nebude zasahováno.

Nové schodiště nebude budováno.

- Obvodové konstrukce

Stávající obvodové konstrukce přilehlé k přístavbě jsou stávající zděné z plných cihel.

Obvodové stěny přístavby jsou železobetonové opatřené větraným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální rohože tl.120 mm, s vnějším pláštěm z vláknocementových broušených desek standardu např. Cembonit FDA v barvě okrové, probarvené ve hmotě.

- Výplňové konstrukce

Stávající výplňové konstrukce v přilehlé části k přístavbě jsou provedeny z cihel plných.

Nové příčky budou sádrokartonové s nosnou kovovou konstrukcí s oboustranným dvojitým opláštěním deskami tl.2x12,5 mm. Příčky v 1.PP v hygienických místnostech jsou zděné z plynosilikátových tvárnic tl.100 a 150 mm.

- Střešní konstrukce

Střechu hlavního objektu tvoří dřevěný krov, střecha je valbová, krytina je keramická dvoudrážková.

Střecha přístavby je plochá, je řešena jako nepochozí, s tím že pohyb pro potřebu údržby je možný. U vnějšího okraje střechy je navržena zeleň osázená do plastových truhlíků.

Střecha je ve skladbě:

stropní železobetonová deska tl.220 mm, spádový potěr z perlitobetonu, parozábrana z asfaltových pásů, tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm, folie z PVC, geotextile a kačíret v tl. vrstvy 50 mm. Skladba střešního pláště musí vyhovět požadavkům pro použití do požárně nebezpečného prostoru. Skladba musí být klasifikována jako BROF (t3).

- Izolace

Izolace proti vodě

V části nové obvodové opěrné zdi a jejího základu jsou navrženy základy v systému „bílá vana“, tedy jako vodonepropustné, bez hydroizolací. Nad základy bude provedena pomocí plastových tvarovek „IGLU“ provětrávaná vzduchová mezera.

Hydroizolační vrstva střešního pláště bude provedena z PVC fólie. Ve střešním plášti bude provedena i pojistná hydroizolační vrstva plnící současně i funkci parozábrany a to z natavených asfaltových pásů.

Izolace tepelné

Tepelné izolace jsou navrženy v nových podlahových konstrukcích, jsou navrženy izolace z extrudovaný polystyren 3035 CS tl.60 mm. Podlahy má průměrný součinitel prostupu tepla U = 0,6 W/m2K = 0,60 W/m2K – vyhovují požadované hodnotě. Tepelná izolace ve střeše je navržena  z minerální vaty tl.200 mm.

Ve skladbě obvodového pláště provětrávané fasády je navržena tepelná izolace z minerální vaty tl. 120 mm.

Izolace akustické a proti otřesům

Příčky jsou sádrokartonové s nosnou kovovou konstrukcí s oboustranným dvojitým opláštěním tl.150 a 200 mm, případně dvojité, s izolací z minerální rohože tl.80 mm, s akustickým útlumem min. RW 50 dB > 47 dB – požadavek na výukové prostory a pracovny se zvýšenými nároky.

V podlahách na nové železobetonové stropní konstrukci bude navržena kročejová izolace z podlahového polystyrenu a extrudovaného polyetylenu  tl.45 mm, vážená stavební neprůzvučnost bude > 52 dB, kročejová neprůzvučnost > 63 dB.

- Podlahy

Podlahy jsou navrženy v celkové tl.100 mm. Podlahy jsou navrženy jako plovoucí s anhydritovou deskou. V podlahách budou vedeny rozvody UT ve vrstvě podlahového polystyrenu tl.40 mm pod kročejovou izolací z extrudovaného polyetylenu tl.5 mm. Na povrchové vrstvy podlah smí být použito hmot s indexem šíření plamene po povrchu is   100 mm/min.

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z homogenního PVC, v hygienických místnostech jsou  keramické dlažby. Bude provedena nová nášlapná vrstva v části chodby v 1.PP z dlažby a doplněna dlažba v chodbě v 1.NP v prostoru nových dveřních otvorů.

- Podhledy

Jsou navrženy lokální sádrokartonové podhledy pro zakrytí instalací.

- Povrchové úpravy vnější

Obvodové stěny jsou železobetonové min. do výšky upraveného terénu z vodotěsného železobetonu. Obvodové stěny nad terénem jsou opatřené provětraným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální rohože tl.120 mm, s vnějším pláštěm z vláknocementových broušených desek, probarvených ve hmotě, standardu např. Cembonit. Nosná konstrukce obvodového pláště bude hliníková.Obvodové stěny pod úrovní terénu jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm.

- Povrchové úpravy vnitřní

Vnitřní omítky na stávajících zděných stěnách budou zachovány stávající omítky, budou provedeny jen lokální opravy a zapravení dozdívek stávajícího zdiva a to dvouvrstvou štukovou omítkou. Na původních obvodových stěnách  zůstanou zachovány bosáže, předpokládá se jejich oprava a očištění. Na nových stěnách s plynosilikátových tvárnic budou tenkovrstvé stěrkové systémové omítky. Nové železobetonové stěny budou opatřeny stěrkovými omítkami. Nové železobetonové stropy budou opatřeny stěrkovými omítkami. Po dokončení omítek a sádrokartonových konstrukcí bude proveden ve dvou vrstvách neotíratelná výmalba.

Keramický obklad vnitřní v hygienických zařízeních bude v provedení vel.200/200 mm.  Barvy a typy obkladů budou vybrány zadavatelem a budou odsouhlaseny architektem podle předložených vzorků.

- Truhlářské výrobky

Jsou navrženy nové typové dřevěné dveře v prostorech 1.PP a v prostorech 1.NP a 2.NP jsou navrženy atypické dřevěné dveře s nadsvětlíky.  Dále jsou navrženy z laminované dřevotřísky vnitřní okenní parapetní desky.

- Zámečnické výrobky

Jsou navrženy typové ocelové zárubně, podlahové lišty pro přechody různých nášlapných vrstev podlah a v 1.PP budou osazeny nové šachetní poklopy s výplní dlažbou.

Okennní pásy ve fasádě jsou hliníkových fasádních systémů s přerušeným tepelným mostem, pohledové šířky 50 mm, s povrchovou úpravou komaxit v barvě šedé. Otevíravé a pevné části jsou zaskleny izolačním dvojsklem čirým, parapetní části izolačním dvojsklem smaltovaným. Některé prosklené části jsou opatřeny venkovními hliníkovými pevnými lamelami s povrchovou úpravou komaxit v barvě šedé.

- Plastové výrobky

Jsou navrženy dilatace z plastových profilů a truhlíky na střechu pro osázení zelení.

- Klempířské výrobky

Oplechování z titanzinkového plechu tl.0,7 m. Bude provedeno oplechování atiky, parapetu oken, lemovávání střechy.

- Práce sklenářské

Zasklení okna bude izolačním dvojsklem U 1,1 W/m2K, pás v úrovní stropní konstrukce a parapetu bude zasklena izolačním dvojsklem se smaltovaným sklem U 1,1 W/m2K. Nadsvětlíky budou zaskleny jednoduchým sklem čirým.

- Nátěry

Zámečnické výrobky budou opatřeny základním nátěrem a 2x krycím nátěrem.

Vnitřní dveřní křídla otočná  budou opatřena nátěrem základním a 2x syntetickým.

- Ostatní profese

Rozvody zdravotní techniky, ústředního vytápění, větrání, silnoproudu, slaboproudu a sadových úprav jsou řešeny v projektech jednotlivých specialistů.

Hlavní rozvody UT, ZTI, silnoproudu a slaboproudu jsou vedeny v 1.PP v chodbě přilehlé k přístavbě volně pod stropem. Rovněž v hygienickém zařízení v 1.PP. V přístavbě jsou elektrické rozvody vedeny ve zděných příčkách a na železobetonových stropech pod omítkou nebo v sádrokartonových příčkách. Hlavní rozvody UT jsou vedeny pod stropem v tep. Izolaci podlah a v drážkách ve zdivu,  přívody k tělesům budou vedeny v drážkách ve zdivu, drážky budou zapěněny a opatřeny omítkou na pletivu.

- Zeleň

záhon podél zdi přístavby:

- výsadba stálezeleného zimolezu

truhlíky na okraji terasy:

- po celé délce převisající stálezelené skalníky, stálezelená bobkovišeň a brslen s bílo-zeleným olistěním a kvetoucí opadavý keř kdoulovce.

Navrhované výsadby respektují ochranná pásma vedení stávajících i navrhovaných inženýrských sítí.

Před výsadbou rostlin bude na terén položena a přichycena mulčovací geotextilie, která chrání rostliny před zaplevelením a vysycháním. Při výsadbě budou rostliny hnojeny a bude provedena zálivka. Textilie bude přichycena ocelovými skobami na kotvení geotextilií. Na takto připravený terén budou vysázeny rostliny.

Po výsadbě budou na terén navezeny a rozprostřeny oblázky (kačírek), tak, aby mulčovací textilie nebyla vidět.

Při rozmístění rostlin je brán ohled na jejich stanovištní požadavky.

  - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Veškeré konstrukce, skladby, detaily jsou řešeny tak, aby tepelně technické vlastnosti objektu splňovali normové hodnoty dle ČSN 730540.

  - Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického  a hydrogeologického průzkumu

Objekt je zakládán v rovině do výkopu, sníženého na úroveň základové spáry hlavní budovy. Tím vzniká zářez s částečným zasypáním obvodové stěny přístavby.

IG průzkum z místa stavby nebyl zpracován, vycházíme ze znalosti místních podmínek a průzkumu provedeného ve stejné lokalitě nábřeží řeky Svratky. Předpokládané základové hlíny: náplavové hlíny jílovité, F6-CI - jíl se střední plasticitou tuhé až pevné konzistence, Rdt = 150kPa. Hladina podzemní vody je navázána na hladinu řeky, předpoklad je tedy cca 5-8 m pod terénem dle ročního období. HPV  nebude ovlivňovat základovou spáru. Na horizontu jílů může docházet ke shromáždění srážkových vod, které musí být odvedeny drenážním systémem.

Základy v části nové obvodové opěrné zdi a jejího základu jsou navrženy v systému „bílá vana“, tedy jako vodonepropustné, bez hydroizolací. Ostatní základy jsou z konstrukčně armovaného železobetonu.

Veškeré pracovní spáry vodonepropustných konstrukcí musí být opatřeny těsnícími pásy zajišťující vodotěsnost spoje. Všechny prostupy těmito konstrukcemi musí být provedeny  vodonepropustnou úpravou. Ve vodonepropustných konstrukcích musí být použity distančníky z vláknobetonu.

Základy vodonepropustné jsou projektovány z vyztuženého betonu C 30/37 XC4 - max. hloubka průsaku 50mm, ostatní základy z C 20/25 XC2, vázaná výztuž B400A. Základová spára je uložena do nezámrzné hloubky, min. 1200 mm pod upravený terén a zároveň min. 300 mm do rostlé zeminy.

V místech ocelových sloupů jsou navrženy příčné propojovací pasy konstrukční šířky 500 mm. Tyto vnitřní pasy zajistí roštové působení základů v případě lokálních nehomogenit v základové půdě. Základové pasy budou betonovány na podkladní beton C12/15 X0 tl. min. 50 mm a štěrkopískový polštář tl. 400 mm pro zlepšení vlastností základové spáry. Polštář bude hutněný na Id > 0,85 po 200 mm vrstvách.

Základovou spáru je nutné chránit před nepříznivým počasím, srážkami a mrazem! Nejlépe je odstranit posledních 200 mm ručně těsně před betonáží.

Základová deska tl. 215 mm s vkládanými odvětrávacími prvky Iglů překrývá všechny pasy. Použitý beton je třídy C20/25XC2, výztuž KARI sítěmi s přesahy min. 300 mm.

Základovou spáru převezme oprávněný geolog pro ověření geomechanických vlastností, předpokládaných v této zprávě. Pokud bude zjištěna odchylka od předpokladů, budou přijata opatření, navržená ve spolupráci statikem a geologem.

  - Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Z hlediska ochrany přírody a péče o životní prostředí nevykazuje stavba ani její provoz negativní faktory. Objekt je vybaven maximálním komfortem pro dosažení hygienických kritérií požadovaných s ohledem na funkci zařízení a lokalitou umístění.

V rámci provozu nejsou předpokládány trvalé zátěže na životní i pracovní prostředí.

Pracovníci jsou povinni dodržovat provozní řád a používat osobní ochranné prostředky.

  - Dopravní řešení

Zachováno stávající.

  - Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Navrhovaná opatření zajišťují celkovou tepelnou, zvukovou a světelnou pohodu vnitřního i venkovního prostředí ve smyslu závazných ČSN.

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu budou z kvalitních atestovaných materiálů vhodných pro daný typ stavby. Celý objekt školy je koncepčně řešen, tak aby konstrukce a užité materiály odolaly a nebyly ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí. Jako ochrana před nadměrným hlukem budou osazeny kvalitní atestované prosklené konstrukce. Umístění školy bylo zohledněno při statickém návrhu nových konstrukcí. Stavba se nenachází v poddolovaném území a taktéž v území, kde se předpokládá seizmická činnost.

  - Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dále se souvisejícími právními  předpisy, jmenovitě:

Vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

V Brně 02/2011							Vypracoval: Ing. Jiří Bartoš