# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ

## FAKULTY POŘÍČÍ 7 - BRNO

### f.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

### TENDROVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Karel Boudný

Zakázkové číslo: 2 0079 161-3

Datum: únor 2011

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres Číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
|  | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
|  | F.1.4.D Elektroinstalace – silnoproud |  |  |  |
|  | Technická zpráva | 3 | 3 | 3-5 |
|  | Výpis materiálu | 7 | 7 | 6-12 |
|  | Výkresová část: |  |  |  |
| 1 | Půdorys 1.PP – navržený stav | 1 | 12 | E-1 |
| 2 | Půdorys 1.NP – navržený stav | 1 | 4 | E-2 |
| 3 | Půdorys 2.NP – navržený stav | 1 | 4 | E-3 |
| 4 | Půdorys 3.NP – navržený stav | 1 | 3 | E-4 |
| 5 | Doplnění rozvaděče R03.1 – 2.NP | 1 | 2 | E-5 |
| 6 | Doplnění rozvaděče RSM-B10 – 1.NP | 1 | 2 | E-6 |
| 7 | Doplnění rozvaděče rm1 a RH – 1.PP | 1 | 2 | E-7 |
|  | C E L K E M : | 19 | 41 |  |

## T E C H N I C K Á    z p r á v a

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Elektrické napájení: 3+N+PE, AC 50Hz,  400V/TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: samočinným odpojením od zdroje

Napojení elektroinstalace: na stávající rozvaděče v patrech

Měření spotřeby elektrické energie: stávající

Zvýšení výkonové náročnosti: 28kW

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v rozvaděči

Vnější vlivy: ve všech prostorách normální AB5 dle ČSN 33 2000-3

Vzhledem k tomu, že v celém objektu jsou vnější vlivy jednoznačné, tj. normální,  není potřeba vypracovávat „Protokol vnějších vlivů“ – viz ČSN 33 2000-3, čl. 320.N3.

PODKLADY A ROZSAH

Jako podkladu pro zpracování PD bylo použito výkresů nového stavu M 1:50,  prohlídky stavby,  požadavků investora, profese VZT a hlavního projektanta.

PROJEKT  ŘEŠÍ:

- Novou silnoproudou elektroinstalaci  uvažovaných prostor

- Nové zapojení stávajících rozvaděčů

2.PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE A ROZVADĚČE

Napojení elektroinstalace přístavby bude realizováno ze stávajících rozvaděčů na patrech, kde je dostatečná prostorová rezerva pro doplnění jističů jednotlivých obvodů. Pouze napojení pece a rozvaděče RKM (MaR) se provede z hlavního rozvaděče v rozvodně NN.

3.OSVĚTLENÍ

Umělé osvětlení odpovídá ČSN EN 12464-1 dle požadavku par. 10 odst. 1 NV č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Intenzity osvětlení jsou uvedeny v tabulce místností na výkrese. Pro osvětlení jsou na základě světelně-technických výpočtů navržena zářivková svítidla v provedení  odpovídajících charakteru místností, umístěná převážně na stropě, nebo zavěšená. Osvětlení bude ovládáno spínači u vstupních dveří. Spínače budou umístěny ve výši cca 1,2 m nad podlahou.

Druhy a typy svítidel je nutno dodržet, vzhledem ke konkrétním výpočtům osvětlenosti.

4.ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Na každé kancelářské  pracoviště (jednoho pracovníka) budou osazeny 3 zásuvky pro výpočetní techniku, chráněné přepěťovou ochranou 3. stupně (D) a 3 zásuvky obecné. Zásuvky určené pro napájení výpočetní techniky budou barevně odlišeny.

Zásuvky v kancelářských prostorách budou umístěny do podlahových zásuvkových krabic, nebo ve zdi ve výši 0,3m. Zásuvkové rozvody je nutno koordinovat s rozvody slaboproudu.

5.KABELOVÉ ROZVODY

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou, nebo v kabelových podlahových kanálech. Součástí dodávky elektroinstalace bude rovněž provedení drážek a drobných prostupů. Součástí dodávky budou i protipožární ucpávky při prostupu vedení požárně dělícími konstrukcemi (stěny, stropy). PD obsahuje rovněž napojení kondenzační jednotky na střeše, a VZT jednotek na patrech. Nově jsou napojeny ventilátory na sociálních zařízeních, ovládané tlačítky od vstupů přes doběhové relé. Z hlavního rozvaděče v rozvodně NN bude nově napojena elektrická pec a nový rozvaděč pro měření a regulaci ve výměníkové stanici RKM. Vzhledem k výstavbě nového objektu je třeba demontovat stávající svody hromosvodu a po dokončení výstavby je nově napojit na uzemnění. Toto je zohledněno v rozpočtové části PD.

6.ZÁVĚR

S ohledem na fakt, že se jedná o rekonstrukci  instalace ve stávajícím objektu je nutno počítat se změnami a doplňky, které mohou být  vyvolány skutečnostmi zjištěnými během vlastních prací a které nejsou  zahrnuty v této PD.Tyto změny mohou vyvolat změnu či doplnění  navrženého materiálu a tím i investičních nákladů.

Výrobky které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Uvedené druhy a typy použitých výrobků jsou zaměnitelné, pokud budou vykazovat shodné vlastnosti a parametry, v PD jsou uvedeny a použity pouze jako příklad.

Veškerý použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám. Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a toto zaznamená do stavebního deníku.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Pro dodržení předepsané intenzity osvětlení ve vnitřních prostorách je nutná včasná výměna znehodnocených světelných zdrojů a pravidelná (2x ročně) očista činných světelných ploch svítidel a zdrojů.

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomu účelu užívá popis standart a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit kvalitativně shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006Sb.

V Brně, únor 2011                                                  Vypracoval:Ing.Karel Boudný