# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 - DRUHÉ KŘÍDLO

### F.1.2. STAVEBNě konstrukční ČÁST

### DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA

Zpracovatel projektu: INTAR a.s.

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Marek Dostál

Zakázkové číslo: 2 0079 161-3

Datum: 02/2011 Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část: |  |  |  |
|  | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
|  | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
|  | Technická zpráva | 4 | 4 | 3-6 |
|  | Statický výpočet | 31 | 31 |  |
|  | Výkresová část: |  |  |  |
| 01 | Základy | 1 | 6 |  |
| 02 | Stropní deska nad 1.PP | 1 | 3 |  |
| 03 | Stropní deska nad 1.NP | 1 | 3 |  |
| 04 | Stropní deska nad 2.NP | 1 | 3 |  |
|  | C E L K E M : | 41 | 52 |  |

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Podklady

Prohlídka místa stavby

Stavební část projektu objektu, 02/2011, Ing. Jiří Bartoš, INTAR a.s.

# Použitá literatura

Při projektování tohoto objektu bylo použito následujících platných českých státních norem a publikací:

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1 - Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992-1 - Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 1996-1 – Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí

Statické tabulky TP 51, J.Hořejší, J.Šafka a kol.

# Programy

SCIA Engineer 2010

FINE GEO 5, v. 11

# Základní údaje

Jedná se přístavbu objektu Masarykovy univerzity, hlavní budovy Pedagogické fakulty na ulici Poříčí 7 v Brně, projektovanou na místě stávající nevyhovující jednopodlažní přístavby ve dvoře.

Nový objekt přístavby má 3 podlaží, 1.PP je částečně zapuštěno do terénu, jednotlivá podlaží navazují na stávající patra hlavní budovy a budou propojena. Půdorys přístavby je obdélníkového tvaru, rozměr 4,87 x 11,15 m, s lokálním zúžením při stěně kolmého křídla hlavní budovy.

Nosné konstrukce přístavby jsou navrženy jako železobetonové v kombinaci s ocelovými sloupy při obvodové stěně stávající hlavní budovy. Nosné zdivo 1.PP je tvaru opěrné stěny, s vloženou výztuží proti zemnímu tlaku, nosné zdivo 1.NP a 2.NP řešené jako železobetonové pilíře mezi okny, stropy monolitické železobetonové, strop nad 2.NP také monolitický, slouží jako terasa s kontejnerovou zelení.

Základy jsou plošné, řešené jako konstrukčně vyztužené pasy s příčným propojením do roštu.

# Statické řešení:

### Základy:

Objekt je zakládán v rovině do výkopu, sníženého na úroveň základové spáry hlavní budovy. Tím vzniká zářez s částečným zasypáním obvodové stěny přístavby.

IG průzkum z místa stavby nebyl zpracován, vycházíme ze znalosti místních podmínek a průzkumu provedeného ve stejné lokalitě nábřeží řeky Svratky. Předpokládané základové hlíny: náplavové hlíny jílovité, F6-CI - jíl se střední plasticitou tuhé až pevné konzistence, Rdt = 150kPa. Hladina podzemní vody je navázána na hladinu řeky, předpoklad je tedy cca 5-8 m pod terénem dle ročního období. HPV  nebude ovlivňovat základovou spáru. Na horizontu jílů může docházet ke shromáždění srážkových vod, které musí být odvedeny drenážním systémem.

Základy v části nové obvodové opěrné zdi a jejího základu jsou navrženy v systému „bílá vana“, tedy jako vodonepropustné, bez hydroizolací. Ostatní základy jsou z konstrukčně armovaného železobetonu.

Veškeré pracovní spáry vodonepropustných konstrukcí musí být opatřeny těsnícími pásy zajišťující vodotěsnost spoje. Všechny prostupy těmito konstrukcemi musí být provedeny  vodonepropustnou úpravou. Ve vodonepropustných konstrukcích musí být použity distančníky z vláknobetonu.

Základy vodonepropustné jsou projektovány z vyztuženého betonu C 30/37 XC4 - max. hloubka průsaku 50mm, ostatní základy z C 20/25 XC2, vázaná výztuž B400A. Základová spára je uložena do nezámrzné hloubky, min. 1200 mm pod upravený terén a zároveň min. 300 mm do rostlé zeminy.

V místech ocelových sloupů jsou navrženy příčné propojovací pasy konstrukční šířky 500 mm. Tyto vnitřní pasy zajistí roštové působení základů v případě lokálních nehomogenit v základové půdě. Základové pasy budou betonovány na podkladní beton C12/15 X0 tl. min. 50 mm a štěrkopískový polštář tl. 400 mm pro zlepšení vlastností základové spáry. Polštář bude hutněný na Id > 0,85 po 200 mm vrstvách.

Základovou spáru je nutné chránit před nepříznivým počasím, srážkami a mrazem! Nejlépe je odstranit posledních 200 mm ručně těsně před betonáží.

Základová deska tl. 215 mm s vkládanými odvětrávacími prvky Iglů překrývá všechny pasy. Použitý beton je třídy C20/25XC2, výztuž KARI sítěmi s přesahy min. 300 mm.

Základovou spáru převezme oprávněný geolog pro ověření geomechanických vlastností, předpokládaných v této zprávě. Pokud bude zjištěna odchylka od předpokladů, budou přijata opatření, navržená ve spolupráci statikem a geologem.

### Vodorovné konstrukce:

Stropy nad 1.PP, 1.NP a 2.NP jsou provedeny jako monolitické železobetonové, uložené na ocelové sloupy v linii u stávající budovy a železobetonové obvodové pilíře. Navrženy jsou z betonu C25/30 XC1, s vázanou výztuží typu B 400A. Tloušťka desek nad 1.PP a 1.NP je 200 mm, nad 2.NP (pochůzí terasa) je 220 mm.

Způsob vyztužení bude vykreslen dílenskou výkresovou dokumentací. Kolem bodových podepření ocelovými sloupy musí být navržena do desek smyková výztuž !

Užitné zatížení uvažované na stropech je stanoveno statickým výpočtem.

### Svislé konstrukce:

Nosnou svislou konstrukci tvoří opěrná stěna tl.300 mm v 1.PP, monoliticky propojená se základem a betonovaná jako vodostavebná z C30/37 XC4, dále v 1. a 2.NP jsou to železobetonové pilíře tl. 200 mm mezi okny, beton C20/25 XC2, všechno v linii nové obvodové stěny. Na protější straně jsou podpěry stropů řešeny ocelovými válcovanými sloupy s roznášecími deskami, které je třeba obložit nebo chránit nátěrem na požadovanou protipožární odolnost.

- Požadavky na betonové konstrukce:

Betonové konstrukce jsou z betonu C30/37 XC4-max. hloubka průsaku vody 50 mm, C25/30 XC1, C20/25 XC2 a C12/15 X0.

Vodostavební konstrukce jsou z hlediska požadavků navrženy v třídě A2 (lehce vlhké), z hlediska konstrukčního zařazení v třídě Kon 1 dle technických pravidel ČBS 02 – Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce.

Betonové konstrukce jsou navrženy a musí být kontrolovány dle kontrolní třídy 2, způsob betonáže, ukládání betonové směsi, její ošetřování a odbednění se řídí normou ČSN EN 13670 - provádění betonových konstrukcí.

Prostupy přes stropní desky a opěrnou stěnu jsou dány projektem a jejich velikost a umístění nelze měnit bez vědomí projektanta. Otvory budou lemovány přidanou výztuží dle dílenské dokumentace.

- Požadavky na ocelové konstrukce:

Protikorozní ochrana OK bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů (uvnitř budovy) navržených podle ČSN  EN ISO 12944 pro kategorii korozní agresivity atmosféry C2.

Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let.

Sloupy budou ošetřeny obkladem nebo nátěrem na požadovanou protipožární odolnost.

Na konstrukce překladů a sloupů je užito běžných uhlíkových nízkolegovaných ocelí S 235 J2. Tyto oceli mají zaručenou svařitelnost. Šrouby se předpokládají jakosti 5.6.

Ocelové konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí.

- Bezpečnost práce:

Všechny práce spojené s výstavbou objektu musí provést odborná firma, která bude garantovat správný postup prací šetrným způsobem tak ,aby neovlivnila statiku a stabilitu konstrukcí stávajícího a nového objektu a která zajistí řádné nakládání s odpadem a řádný úklid v průběhu stavebních prací.

V případě vzniku nenadálých událostí musí být všechny stavební práce přerušeny a neprodleně konzultovány se statikem nebo stavebním dozorem tak, aby nebyla ohrožena statika objektu a bezpečnost všech pracovníků prováděcí firmy.

Na stavbě je nutno vést stavební deník, ve kterém budou tyto události zapsány.

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup.

Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí.

- Závěr:

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZTI, ÚT). Oslabení nosných stěn rozvaděči, hydranty a drážkami je možné pouze po dohodě s projektantem statické části. Pokud prostupy, niky a drážky zasahují do nosných konstrukcí a nejsou zakresleny ve stavební nebo statické části dokumentace, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných ČSN EN uvedených v této zprávě.

Pro ocelové a železobetonové konstrukce bude vypracována dodavatelská dokumentace, předložená ke schválení projektantovi dokumentace pro výběr zhotovitele.

Přesné rozměry a profily nových konstrukcí budou kontrolovány přeměřením na místě stavby.

Změny v uspořádání, materiálech a rozměrech nosných konstrukcí je nutné řešit ve spolupráci se statikem.

Vypracoval: 		Ing. Marek Dostál