# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 - DRUKÉ KŘÍDLO

### F.1.4.4 ZDRAVOTECHNIKA

### tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: ing.Helena Nováčková

Zakázkové číslo: 2 0079 161 - 3

Datum: 2/2011

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Položka číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část: |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 1 |
| F.1.4.4 | Technická zpráva |  | 2 | 2 |
|  | Výkaz výměr |  | 3 | 3 |
|  | Celkem |  | 7 | 7 |
| F.1.4.4 | Výkresová část: |  |  |  |
| 01 | Půdorys 1.PP | 1:50 | 1 | 5 |
| 02 | Půdorys 1.NP | 1:50 | 1 | 5 |
| 03 | Půdorys 2.NP | 1:50 | 1 | 5 |
| 04 | Půdorys střechy | 1:50 | 1 | 5 |
| 05 | Schéma kanalizace | 1:50 | 1 | 6 |
| 06 | Schéma rozvodů vody | 1:50 | 1 | 2 |
|  | Celkem |  | 6 | 28 |

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Předmětná dokumentace je vypracovávána dle požadavků investora.

  - Všeobecně

Projekt řeší zdravotechnické instalace v přístavbě objektu. V přístavbě budou kanceláře a specializovaná učebna. Maximální kapacita 15 osob - kanceláře, 20osob - učebna.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- stavební výkresy

- Platné normy (zejména ČSN 73 6660 ČSN 73 6655, ČSN 75 6760, ČSN EN 12056) a předpisy – výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády) od 1. 9. 1997.

- Platné normy (zejména ČSN 38 6413, ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, ČSN 75 5401, ČSN 75 5411,  ČSN 75 6101, ČSN 75 6230, ČSN 75 6081, ČSN EN 1610, ČSN EN 752, ČSN 73 4201, TPG 704 01, TPG 800 00, TPG 702 01, TPG 702 02, TPG 941 01, TPG 609 01, TPG 800 03, TPG 934 01) a předpisy – výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády) od 1. 9. 1997.

- podklady výrobců instalovaného zařízení

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v

jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit kvalitativně  shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

  - Kanalizace

Kanalizace splašková

Stávající zařizovací předměty budou demontovány. Nově navržené zařizovací předměty v sociál.zařízení budou napojeny na stávající blízké svislé odpady. Nové dřezy budou napojeny na ležatou kanalizaci od rušeného WC. Trasa ležaté kanalizace bude vyměněna až k napojení na kanalizaci v chodbě.

Nové svodné  potrubí uložené pod podlahou 1.PP  je z trub PVC-KG. Toto potrubí je uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a obsypáno pískem. Před zasypáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora  provést zkoušku těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6760 "Vnitřní kanalizace".

Kanalizace dešťová

Stávající dešťový svod - litinové potrubí bude demontováno v celé délce a nahrazeno novým plastovým potrubím. V 1.PP bude proveden čisticí kus cca 1m nad podlahou s přístupovými dvířky. Svod bude napojen na novou ležatou kanalizaci v podlaze.

Nové svody od střešních vpustí ploché střechy budou opatřeny čisticími tvarovkami s dvířky, budou napojeny na novou ležatou kanalizaci v podlaze.

Nová ležatá kanalizace v podlaze bude společně odvádět všechny dešťové vody z přístavby, bude napojena do stávající kanalizace vedoucí v chodbě. Materiál, profil a spád stávajícího potrubí nebylo možno zjistit, podle potřeby po odkrytí doporučujeme napojení konzultovat s projektantem.

MATERIÁL:

Svislé a připojovací potrubí kanalizace je navrženo z trub PP-HT. Dešťové stoupačky DN100 vedené přes kanceláře budou provedeny ze zvuk tlumícího potrubí plastového. Pro navržené dešťové svody doporučujeme použít trubky s větším útlumem zvuku (např. POLOPLAST POLOKAL 3S nebo WAVIN AS)

  - Rozvody vody

Stávající nevyužité rozvody budou demontovány nebo zaslepeny. Budou provedeny nové přívody vody (sv+tv) z ležatého rozvodu vedeného pod stropem v suterénu ke dřezům a dalším navrhovaným zařizovacím předmětům. Na odbočce budou osazeny uzávěry tak, aby bylo možné tuto část objektu uzavřít. Potrubí k výtokovým armaturám je vedeno v drážkách ve zdivu.

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu instalatérů ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor investora a bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a proplach potrubí a následně tlaková zkouška provozním tlakem.

Příprava TUV je pro objekt prováděna centrálně. Zdroj nebude dotčen.

Ke kolaudačním řízení je nutné předložit výsledek rozboru vzorku pitné vody, odebraného po dokompletování a funkčním odzkoušení zda odpovídá vyhlášce MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Materiál: plastové potrubí, bude opatřené trubkovou tepelnou izolací tloušťky dle dimenze potrubí.

Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky  nesmí být do systému zabudovány. Montáž rozvodů musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).

Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné tloušťce. Izolace potrubí bude návleková PE tl 9mm- studená voda 9mm, teplá voda, cirkulace 20mm

Požární vodovod

Objekt je vybaven vnitřním požárním vodovodem, stávající.

Potřeba požární vody v objektu stávající.

V přístavbě se jedná o přesun stávajících pracovníků do nových prostorů proto nedojde k navýšení množství splaškových vod.

K navýšení odtoku dešťových  vod nedojde.Odvodňovaná plocha střechy se nemění, pouze se zvedá na úroveň střechy a bude nově odvodněna vnitřními stoupačkami.

  - Zařizovací předměty

Budou použity typové zařizovací předměty vyhovující hygienickým požadavkům dle výběru investora. Laboratorní nerezové dřezy atyp. dle požadavku investora s nástěnnou dřezovou baterií.

V Brně		            : 02 – 2011

Vypracoval		: ing. Helena Nováčková