# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 – DRUHÉ KŘÍDLO

F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

### tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Jana Macíková

Kontroloval: Ing. Jiří Bartoš

Zakázkové číslo: 2 0079 161-3

Datum: 02/2011

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |
|  | Titulní list | 1 | 1 |
|  | Obsah | 1 | 1 |
|  | Technická zpráva | 10 | 10 |
|  | Příloha technické zprávy | 1 | 1 |
|  | Výkresová část |  |  |
| 01 | Situace | 1 | 2 |
| 02 | Půdorys 1.PP | 1 | 3 |
| 03 | Půdorys 1.NP | 1 | 3 |
| 04 | Půdorys 2.NP | 1 | 3 |
|  | celkem: | 17 | 24 |

# T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1. úvod

2. Popis objektu a stavebních úprav

3. požárně bezpečnostní řešení

4. závěr

## 1. ÚVOD

Záměrem investora je nová přístavba ke stávající budově pedagogické fakulty v prostoru nádvoří v místě současné přízemní přístavby, která nevyhovuje současným požadavkům a bude zbourána. Pro posouzení bylo použito ČSN 730802, ČSN 730834 a dalších norem a předpisů spojených s touto výstavbou.

## 2. POPIS OBJEKTU A STAVEBNÍCH ÚPRAV

Posuzovaný objekt se nachází ve vnitrobloku areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na ulici Poříčí 7, na parcele č. 1682 v katastrálním území Staré Brno (610089). Vlastní objekt je stávající pětipodlažní, podsklepený, 5. podlaží je vestavěno do krovu. Přístavba je situována v nádvoří, v místě stávající jednopodlažní přístavby v 1.PP.  Stávající přístavba bude odstraněna, navržená nová přístavba má tři podlaží s půdorysnými rozměry cca (11 x 5) m a vyplňuje prostor mezi hmotou centrálního schodiště a sousedící budovou fakulty. V objektu přístavby se budou nacházet kanceláře, učebna, místnost pro vypalovací pec a místnosti pro doktorandy. Nové prostory přístavby přímo navazují na stávající chodby.

V rámci stavby se ve stávající budově provede rekonstrukce prostor sociálního zařízení v 1.PP; v 1.NP a 2.NP sociální zařízení zůstane stávající bez stavebních úprav, pouze bude řešeno jeho odvětrání – původně přirozené po zazdění otvorů bude nucené.

Stávající objekt je zděný z plných cihel, vodorovné nosné konstrukce tvoří zděné klenuté stropy v 1.PP a v chodbách v nadzemích podlažích, ostatní stropy v nadzemních podlažích jsou dřevěné se záklopem z dřevěných prken a omítkou na pletivu nebo jsou železobetonové se ztraceným dřevěným bedněním (tzv.bedničkové), zastřešen pomocí valbové střechy  a dřevěným krovem s keramickou dvoudrážkovou krytinou.

Objekt přístavby je řešen jako samostatný oddilatovaný celek. Základové konstrukce budou tvořit železobetonové pasy pod obvodovou stěnou, pod nosnými sloupy a příčné ztužující pasy. Nové svislé nosné konstrukce tvoří ocelové sloupy při stávajícím zdivu, které budou umístěny v sádrokartonových příčkách, obvodové konstrukce pak železobetonové stěny, v 1.PP z vodotěsného železobetonu. Dozdívky stávajících nosných stěn budou z plných cihel, dělicí příčky pak sádrokartonové. Obvodové stěny jsou opatřeny větraným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální rohože tl.120 mm, s vnějším pláštěm z vláknocementových broušených desek a z části je obvodový plášť prosklený s okenními otvory s rámy z kovových profilů. Vodorovné konstrukce přístavby jsou z železobetonových stropních desek tl. 200 mm nad 1.PP a 1.NP a tl. 220 mm nad 2.NP. Střecha je plochá, jednoplášťová, řešena jako nepochozí, s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 200 mm a střešním pláštěm z PVC folie, geotextile a kačírku v tl. vrstvy 50 mm. Dveře budou dřevěné v kovové zárubni. Nášlapné vrstvy podlah místností uvažované přístavby z PVC.

V objektu je jedno stávající vnitřní trojramenné schodiště š. 2140 mm s nášlapnou vrstvou z litého broušeného terasa, které je částečně chráněnou únikovou cestou, schodiště je napojeno na venkovní prostor na dvorní i uliční straně. Do tohoto stávajícího schodiště nebude zasahováno a nové schodiště nebude budováno.

Řešená část je v 1.NP propojena se sousedními objekty.

3. požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení vychází z kmenové ČSN 730802 a z ČSN 730834 s přihlédnutím k dalším souvisejícím normám požární bezpečnosti staveb.

Rekonstrukce prostor sociálního zařízení ve stávajícím objektu a řešení jeho odvětrání je z hlediska požární bezpečnosti posuzována jako změna staveb skupiny I (nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, ke změně užívání – nezvyšuje se požární riziko, počet unikajících osob, nedochází k záměně projektové normy ani ke změně této části objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou, tj. nedochází  k žádným změnám užívání objektu dle čl. 3.2  ČSN 730834; předmětem je pouze úprava stavebních konstrukcí, změna vnitřního členění prostorů, kterou ale nevzniknou místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2, výměna prvků technického zařízení budov), pak  je možno  tuto změnu  stavby zařadit do skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Změna stávajícího objektu přístavbou je z hlediska požární bezpečnosti se dle ČSN 730834 čl. 3.4 klasifikována jako změna staveb skupiny II, tj. nemění se užívání stávajících prostorů – zůstává zachován výukový prostor a provoz související s výukou – nedochází ke zvýšení požárního zatížení, objekt se nemění nástavbou, nenahrazují se stropní konstrukce. Objekt se mění přístavbou, jejíž půdorysná plocha je menší než 50% zastavěné plochy stávajícího objektu a současně větší než 50 m2. Dochází k členění do požárních úseků, přístavba bude tvořit samostatný požární úsek. Na únikové cestě z 1.PP dochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více jak 20% stávajícího stavu – šířka únikové cesty je 1200 mm, tj. 2 únikové pruhy pro únik po rovině a nahoru po schodech – max. počet evakuovaných osob je 70 osob. Úniková cesta pro 64 osob v 1.PP vyhovuje. Na únikových cestách z nadzemních podlaží nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více jak 20% stávajícího stavu. Řešení požární bezpečnosti je provedeno v souladu s ČSN dle kapitoly 5 – Technické požadavky na změny staveb skupiny II.

Konstrukce stávajícího objektu přiléhající k nově budované přístavbě jsou smíšené, stávající stěny jsou zděné z plných cihel, stropy jsou dřevěné, strop nad 1.PP je z cihelných kleneb nebo betonový; konstrukční systém přístavby je z nehořlavých konstrukcí – obvodové konstrukce z konstrukcí DP1 (cihelné, ŽB), stropy železobetonové (konstrukce DP1).

Z hlediska ČSN 730802 je podzemní podlaží 1. nadzemním podlažím (je umístěno výše než 1,5 m pod přilehlým terénem - čl.5.2.1). Výška stávajícího objektu z hlediska požárních norem je 21,5 m; výška přístavby je 7,53 m.

Poznámka: Z důvodu přehlednosti výkresů a koordinaci s ostatními profesemi se do výkresů PBŘ rozdíl v podlažnosti oproti stavebnímu řešení nezapracoval do názvů výkresů (tj. požární úsek N 1.01 je stavebně v 1. podzemním podlaží, z hlediska PO se nachází v 1.nadzemním podlaží, …).

Rekonstrukce prostor sociálního zařízení:

Posouzení stavby dle „Technických požadavků na změny staveb skupiny I“:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních  konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu – nemění se tyto stávající stavební konstrukce, dozdívky ve stěnách jsou z cihel plných pálených na MVC v tl. min. 300 mm  (objemová hmotnost 2400 kg/m3) - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů požární odolnost požárně dělicí nosné stěny tabulka 6.1.2 pol.1.1 je REI 180 – vyhovuje. Požadavek max. REI 45 DP1.  - vyhoví

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají  – vyhoví

c) šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nejsou zvětšeny, nemění se, dochází k zazdívání otvorů - vyhoví

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) budou utěsněny v souladu s čl. 6.2 ČSN 730810:2009

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno v souladu s ČSN 730872. Nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle čl. 6.2 ČSN 730810:2009

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy ani není zhoršena jejich kvalita – nemění se - vyhoví

h) nevyžaduje se vytvoření samostatných požárních úseků

i) nejsou zhoršeny podmínky protipožárního zásahu

Původní parametry umožňující protipožární zásah se nemění (jsou splněny požadavky normy na změnu staveb sk. I). Jsou zajištěny ÚC do volného prostoru před objekt – platí stávající ÚC. Příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa nejsou úpravami dotčeny – zachovány stávající; vnitřní hydrantové systémy jsou instalovány – stávající, jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 730802.

Přístavba ke stávajícímu objektu Pedagogické fakulty, Poříčí 7:

Posouzení stavby dle „Technických požadavků na změny staveb skupiny II“:

Požární úseky:

Objekt přístavby tvoří samostatný požární úsek:

N 1.01/N 3.01 – prostory pro výuku a kancelářské prostory

Požární riziko:

Požární výška objektu h = 7,53 m; konstrukční systém budovy je nehořlavý – obvodové, svislé a vodorovné nosné konstrukce z konstrukcí DP1.

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | an | pn | as | ps | POLOŽKA TABULKY A.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) |  |  |  |  | ČSN 730802 |
|  | 1.PP |  |  |  |  |  |  |
| 001 | UČEBNA | 34,50 | 0,9 | 35,0 | 0,9 | 7,0 | 2.2 |
| 002 | MÍSTNOST PRO VYPAL. PEC | 9,60 | 1,1 | 45,0 | 0,9 | 7,0 | 2.3 |
|  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DOKTORANDI | 22,8 | 1,00 | 40,0 | 0,9 | 7,0 | 1.1 |
| 102 | KANCELÁŘ | 10,9 | 1,00 | 40,0 | 0,9 | 7,0 | 1.1 |
| 103 | KANCELÁŘ | 9,8 | 1,00 | 40,0 | 0,9 | 7,0 | 1.1 |
|  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| 201 | KANCELÁŘ | 11,0 | 1,00 | 40,0 | 0,9 | 7,0 | 1.1 |
| 202 | KANCELÁŘ | 10,9 | 1,00 | 40,0 | 0,9 | 7,0 | 1.1 |
| 203 | DOKTORANDI | 21,2 | 1,00 | 40,0 | 0,9 | 7,0 | 1.1 |
|  |  | 130,70 | 0,98 | 39,05 | 0,9 | 7,00 |  |

Bylo zjištěno:

an = 0,98	pn = 39,05 kg/m2	as = 0,9	ps = 7,00 kg/m2	p = 46,05 kg/m2

součinitel a = 0,97; součinitel b = 0,62; součinitel c = 1,0

S = 130,7 m2; S0 = 20,718  m2; h0 = 1,97 m; hs = 3,49 m; n = 0,12; k = 0,138

pv = 46,05 x 0,97 x 0,62 x 1,0 = 27,69 kg/m2

Konstrukční systém nehořlavý, pv do 30 kg/m2, h do 12 m  - II. stupeň PB

Velikosti požárního úseku nedosahuje mezních hodnot – pro součinitel požárního úseku a = max. 0,97; nehořlavý konstrukční systém; výškovou polohu požárního úseku do 22,5 m je délka 66,5 m a šířka 42 m. Skutečný rozměr objektu je max.  (11,15 x 5,20) m. Třípodlažní požární úsek nedosahuje mezní hodnoty nejvyššího počtu užitných podlaží požárního úseku z1 = 6.

Dle čl. 5.1.5.a)1) ČSN 730834 se předpokládá, že v neměněných přilehlých prostorech vícepodlažního objektu je alespoň III. SPB.

Stavební konstrukce:

Požární odolnost konstrukcí (podle požárního scénáře) je v souladu s čl.4.2 bod a) ČSN 730810 stanovena pro normový průběh požáru, kterému odpovídá požární odolnost určené výpočtovým požárním zatížením podle ČSN 73 0802. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí je provedeno dle Tab.12 ČSN 73 0802 pro stanovené SPB. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí (v souladu s čl.4.3 bod b ČSN 730810) je provedeno dle ČSN 73 0821 (a katalogových listů navržených a použitých stavebních konstrukcí) a dle publikace Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí podle Eurokódů, požadavky na požární odolnost jsou převzaty z ČSN 73 0810.

Požadavky na požární odolnost konstrukcí ve II. SPB:

podlaží

1 	požární stěny a stropy                     	 	   	   30

2 	požární uzávěry                                  		15DP3

3a 	obvodové stěny zaj. stabilitu       	 	      	   30

5 	nosné konstrukce uvnitř zaj. stabilitu  		   30

Požadavky na požární odolnost konstrukcí ve III. SPB:

podlaží

1 	požární stěny a stropy                     	 	   	   45

2 	požární uzávěry                                  		30DP3

3a 	obvodové stěny zaj. stabilitu       	 	      	   45

5 	nosné konstrukce uvnitř zaj. stabilitu  		   45

Na styku obvodové stěny s požární stěnou nebo požárním stropem se musí vytvořit svislý nebo vodorovný nehořlavý požární pás široký nejméně 900 mm.

Přístavba ke stávajícímu objektu je samonosná a od stávajícího objektu oddilatována.

Požární stěny:

Požární stěny jsou tvořeny stávajícími zděnými cihelnými konstrukcemi tl. min. 600 mm, dozdívky v těchto stěnách jsou pak z cihel plných pálených na MVC v tl. min. 300 mm  (objemová hmotnost 2400 kg/m3) - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů požární odolnost požárně dělicí nosné stěny tabulka 6.1.2 pol. 1.1 je REI 180 – vyhovuje. Požadavek max. REI 45 DP1.

Požární stropy:

Strop nad posledním užitným podlažím tvoří ŽB deska tl. 220 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 25 mm - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů požární odolnost stropní desky lokálně podepřené tabulka 2.7 je REI 90 – vyhovuje. Požadavek max. REI 30 DP1.

Požární uzávěry:

Dveřní otvory v požárně dělících konstrukcích budou vyplněny atestovanými požárními uzávěry (křídlo včetně zárubně) – označeno štítkem na křídle i zárubni - s ohledem na stanovený SPB. Požární uzávěry v požárně dělicích konstrukcích mezi jednotlivými požárními úseky jsou typu EW s požární odolností dle příslušného stupně požární bezpečnosti dle tabulky 12 z ČSN 730802. Všechny požární uzávěry (dveře) budou opatřeny samouzavíracími mechanizmy. Situování jednotlivých požárních uzávěrů (včetně provedení a požární odolnosti) viz výkresová příloha.

Všechny dveře do prostoru stávajícího objektu jsou navrženy typu EW 30-C2 DP3, omezující šíření tepla s požární odolností 30 minut, z hořlavých hmot. Požární dveře musí být při požáru uzavřeny (čl. 5.5.8 ČSN 730810/2009), pak na všech požárních dveřích musí být samozavírač s určeným počtem cyklů C0 a C5 dle předpokládaného provozu dveří.

Poznámka: požární atest od osazených požárních uzávěrů bude předložen při kolaudaci

Obvodové stěny:

Obvodovou konstrukci tvoří ŽB monolitická stěna tl. 200 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 25 mm - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů požární odolnost nosné stěny tabulka 2.3 je REI 90 – vyhovuje. Požadavek max. REW 30 DP1 z vnitřní strany a max. REI 30 DP1 z vnější strany.

V místě prosklené fasády je vyzdívaný parapet z porobetonových tvárnic tl. 100 mm (objemová hmotnost příčkovek v suchém stavu max. 500 kg/m3) – požární odolnost stěny je dle katalogového listu výrobce těchto příčkovek EIW 120 – vyhovuje. Požadavek max. EW 15 DP1 z vnitřní strany a EI 15 DP1 z vnější strany.

Posouzení větrané zateplené dvorní fasády – zateplení z minerální rohože tl. 140 mm na ŽB stěně s vnějším pláštěm z cementovláknitých desek tl. 8 mm na kovové konstrukci – dle ČSN 730802 čl. 8.4.5 se nejedná o požárně otevřenou plochu – konstrukce mají třídu reakce na oheň A1 nebo A2  s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů a povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min.

Nosné konstrukce:

Nosnou konstrukci uvnitř požárních úseků, která zajišťuje stabilitu objektu, tvoří ocelové sloupy HEB 160. Tyto budou proti účinkům požáru chráněny sádrokartonovými konstrukcemi nebo obkladem protipožárními deskami na požadovanou požární odolnost min. R 30.

Nosnou konstrukci uvnitř požárních úseků, která zajišťuje stabilitu objektu, tvoří stropy nad 1.PP a 1.NP z ŽB desky tl. 200 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 25 mm - dle Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů požární odolnost stropní desky lokálně podepřené tabulka 2.7 je REI 90 – vyhovuje. Požadavek max. REI 30 DP1.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být užito hmot s indexem šíření plamene is větším než 100 mm/min u stěn a 75 mm/min u podhledů. Na povrchové úpravy stěn a podhledů nesmí být použito výrobků třídy reakce na oheň D až F.

Všechny provedené technologické prostupy přes požárně dělicí konstrukce musí být řádně utěsněny dle ČSN 730810.

Ostatní stavební konstrukce obsažené v tab.12 ČSN 73 0802 a v tab.10 ČSN 730804 se u předmětných požárních úseků nevyskytují nebo na ně norma neklade žádné požární požadavky. Navržené stavební konstrukce pro stanovené stupně požární bezpečnosti  vyhovují.

Hodnocení dle ČSN 73 0810 - Základní písemné značky :

R (t) – nosnost konstrukce

I (t) – tepelná izolace konstrukce

E (t) – celistvost konstrukce

W (t) - hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce

C2– samouzavírací zařízení požárních uzávěrů

Únikové cesty:

V řešené části je z 1.PP únik po schodišti přímo na volné prostranství dvora, v nadzemních podlažích je stávající schodiště – částečně chráněná úniková cesta podle ČSN 730834 čl. 5.6.1b1) bez zvláštního požadavku na větrání. Částečně chráněná cesta vede prostory bez požárního rizika v souladu s ČSN 730834 čl.5.3.6 a) ohraničené konstrukcemi alespoň EI 15 DP1, s uzavíratelnými otvory v těchto konstrukcích bez nároku na požární odolnost. Únikové cesty jsou stávající a nejsou přístavbou měněny, prodlouženy nebo zúženy.

Počet osob v objektu:

- v 1.PP (1.NP z hlediska PO) … stávající osoby … 50 osob

… v přístavbě … dle ČSN 730818 pol. 2.3.2… 3,0 m2/osoba …44,1 m2 …14 osob

Celkem osob v 1.PP (chodba) … 64 osob

Nejmenší šířka únikové cesty je 1200 mm a východových dveří na volné prostranství pak 1300 mm.

- v ostatních nadzemních podlažích:

… stávající osoby … 625 osob

… v přístavbě v 1.NP…dle ČSN 730818 pol. 1.1.1…5,0 m2/osoba …43,5 m2 …8 osob

… v přístavbě v 2.NP…dle ČSN 730818 pol. 1.1.1…5,0 m2/osoba …43,1 m2 …8 osob

Celkem osob z nadzemních podlaží u vstupu do objektu … 641 osob

Nejmenší šířka únikové cesty je 2400 mm a východových dveří na volné prostranství pak 1700 mm.

Na únikové cestě z 1.PP dochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více jak 20% stávajícího stavu – šířka únikové cesty je 1200 mm, tj. 2 únikové pruhy pro únik po rovině a nahoru po schodech – max. počet evakuovaných osob je 70 osob. Úniková cesta pro 64 osob v 1.PP vyhovuje. Na únikových cestách z nadzemních podlaží nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více jak 20% stávajícího stavu.

Požadavky na dveřní uzávěry a únikové cesty:

- dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být (a budou) otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech; s výjimkou východových dveří na volné prostranství pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob (Exs), mohou mít směr otáčení křídel i opačný. Všechny dveře na únikových cestách se budou otvírat ve směru úniku kromě dveří, u kterých v souladu s čl. 9.13.2 ČSN 730802  úniková cesta začíná (dveře z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností).

- dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí (a budou) umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

- dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest. Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.

- dveře na únikových cestách musí být (a budou) opatřeny kováním (včetně uzavíracího mechanizmu), které umožňuje jejich snadné otevření. Dveře z místností a prostorů hygienického příslušenství, šaten, odpočíváren apod. musí být opatřeny kováním, které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné.

- únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním světlem nebo umělým světlem alespoň během provozní doby objektu. Řešené prostory budou vybaveny nouzovým osvětlením

- v prostoru objektu, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný, musí se směr úniku zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 (tabulky vytvořené z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu).

Požární odstupy:

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch požárních úseků se posuzují pouze v případech, kde se zvětšuje obestavěný prostor objektu (nástavbou nebo přístavbou), a to pouze od měněné části objektu (neměněné části se neposuzují):

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pv [kg/m2] | Průměrná intenzita tep.toku [kW/m2] | Odstup [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1,64 | 1,90 | 3,116 | 100,00 | 27,69 | 83,9 | 1,9 |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 2. odstup | 3,35 | 1,90 | 6,365 | 100,00 | 27,69 | 83,9 | 2,7 |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 3. odstup | 2,70 | 1,90 | 5,130 | 100,00 | 27,69 | 83,9 | 2,4 |

Určení odstupových vzdáleností přístavby od stávajícího objektu (vnitřní kout a střešní plášť):

Pro předpokládané max. výpočtové zatížení dle pol. 1 tabulky B.1 přílohy B v ČSN 730802 pv = 42 kg/m2, velikost požárně otevřené plochy (1,4x2,7) m a smíšený konstrukční systém:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pv [kg/m2] | Průměrná intenzita tep.toku [kW/m2] | Odstup [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,70 | 1,40 | 3,78 | 100,00 | 42,00 | 110,6 | 2,4 |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 2. odstup | 2,60 | 1,20 | 3,12 | 100,00 | 42,00 | 110,6 | 2,2 |

Požárně otevřené plochy přístavby v požárně nebezpečném prostoru sousedního požárního úseku stávajícího objektu budou z vnitřní strany opatřeny požárním textilním uzávěrem ze speciálně zpracované nehořlavé tkaniny ze skelných vláken opatřené nástřikem pro zvýšení stability (hmotnost tkaniny 800 g/m2). Uvedení uzávěru do pracovní polohy nastává po signálu z autonomního čidla po uvolnění elektromagnetické brzdy gravitačním způsobem. Požární uzávěry v obvodových stěnách musí splňovat stejná kritéria vlastností jako stěny, ve kterých jsou zabudovány – dle poznámky čl. 5.5.10 ČSN 730810 požární uzávěry, které vykazují požadovanou požární odolnost z vnitřní strany, se považují za vyhovující i z vnější strany, požadovaná požární odolnost je jako pro obvodovou stěnu nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části – EW 15-C DP1.

Střešní plášť přístavby se nachází v požárně nebezpečném prostoru stávajícího objektu – střešní plášť bude splňovat klasifikaci Broof (t3) – střešní plášť bude v tomto prostoru vytvořen z výrobků druhu DP1 (např. dlažba).

Požárně nebezpečný prostor od okenních otvorů situovaných v obvodových stěnách řešeného objektu přístavby vede do volného prostoru kolem objektu – plochy v majetku investora (nebude přesahovat hranici pozemku investora). Řešený objekt přístavby se nenachází v požárně nebezpečném prostoru od okenních otvorů jiného sousedícího objektu. Okolní stávající zástavba je v dostatečné vzdálenosti, odstupová vzdálenost vyhovuje.

Technická zařízení:

Elektroinstalace  bude provedena dle ČSN 730802 čl. 12.9. Elektroinstalace nenapájí žádné vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, ohně odolné kabely nejsou požadovány.

Rozvodná potrubí plynu – do stávajícího objektu je zaveden zemní plyn, který je veden v 1.PP pod stropem a odtud ve stěně do 1.NP, kde se je i uzávěr plynu. Tento rozvod slouží katedře fyziky, která se nachází v tomto prostoru. V řešeném prostoru přístavby ke stávajícímu objektu se rozvodná potrubí plynu nenachází.

Větrání požárních úseků – přirozené, hygienické místnosti uvnitř dispozice jsou větrány uměle pomocí VZT.

Vytápění – stávající objekt i řešená přístavba je vytápěn stávající výměníkovou stanicí umístěnou v 1.PP objektu.

Prostupy rozvodů - v objektu jsou provedeny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, ústředního topení, slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, VZT. Veškeré tyto rozvody musí být provedeny v souladu s platnými vyhláškami a normami a při prostupu požárně dělícími konstrukcemi řádně utěsněny dle ČSN 730802 a ČSN 730810.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí (čl.6.2.1 ČSN 73 0810)

Prostupy rozvodů a instalací (např.vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu,  že nedojde ke snížení požární odolnosti ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu a ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 7308…

Poznámka: Je-li ve zděné, betonové sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor např.pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí byt bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např.průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2:2008 (obdobně jako podle 6.2.2).

čl.6.2.2 - u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut, těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech:

a) požární odolnosti EI

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2  jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 150 (EI-UU nebo EI-CU),

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého   průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC)

ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC),

ad) kabelových a jiných rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolaci (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m2 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848 ),

- požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Poznámka: jestliže se jedná o postupy podle tohoto článku, musí být kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí (podle 6.2.1) provedeno i utěsnění manžetou vyhovující 7.5.8 ČSN EN 13501 -2:2008, tím se zajistí, že ani vnitřním otvorem potrubí či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru. Kromě toho může toto těsnění manžetou zajistit i lepší těsnost styku mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělicí konstrukcí. Prostupy realizované podle 6.2.2 musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi :

- požární odolnost

- druh nebo typ ucpávky

- datum provedení

- adresa a jméno zhotovitele (firmy)

- označení výrobce systému

Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy než stanoví 6.2.2. nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, avšak musí být upraveny podle 6.2.1.

Při hodnocení hmotnosti s limitem 1,0 kg/m2 podle bodu ad) se započítávají jen látky ( izolace ), které mohou hořet.

Zařízení pro protipožární zásah:

K objektu je příjezd po stávajících zpevněných komunikacích a zpevněných plochách vybudovaných uvnitř areálu. U objektu je stávající nástupní plocha u severní fasády. Vnitřní zásahová cesta se v objektu z hlediska přístavby nemusí v souladu s čl. 12.5.1a) ČSN 730802 zřizovat. Přístavbou není zhoršen stávající přístup k podlažím nad přístavbou.

Vnější voda bude získávaná z podzemních hydrantů v blízkosti objektu. Objekt je vybaven stávajícím vnitřním požárním vodovodem dle ČSN 730873.

Požární úsek: N 1.01/N 3.01 – prostory pro výuku a kancelářské prostory:

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4.b)1) ČSN 730873 (p*S = 6018,375).

Vybavení PHP – v objektu jsou osazeny ruční hasicí přístroje a objekt s přístavbou bude vybaven příslušnými hasicími přístroji dle požadavku ČSN:

1.PP:

nr = 0,15(S x a x c3)1/2 = 0,15 (44,1x 1,1 x 1,0)1/2 = 1,0 … 1 PHP

nHJ = 6 nr = 6 x 1 = 6 „hasicích jednotek“

Počet PHP	1

Počet hasicích jednotek	6

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek/ks | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | práškový | 6 | 21A,113B |

1.NP:

nr = 0,15(S x a x c3)1/2 = 0,15 (43,5x 1,0 x 1,0)1/2 = 1,0 … 1 PHP

nHJ = 6 nr = 6 x 1 = 6 „hasicích jednotek“

Počet PHP	1

Počet hasicích jednotek	6

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek/ks | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | práškový | 6 | 21A,113B |

2.NP:

nr = 0,15(S x a x c3)1/2 = 0,15 (43,1x 1,1 x 1,0)1/2 = 1,0 … 1 PHP

nHJ = 6 nr = 6 x 1 = 6 „hasicích jednotek“

Počet PHP	1

Počet hasicích jednotek	6

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek/ks | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | práškový | 6 | 21A,113B |

Poznámka : výše uvedenému požadavku (pro třídu požáru A i B a šest hasicích jednotek) vyhovuje PHP práškový PG6 (s práškem ABC). Tento PHP je (kromě třídy požáru D – hořlavé kovy) použitelný pro všechny třídy požáru  včetně zařízení pod napětím elektrického proudu.

Poznámka :

- v případě, že jednotlivé požární úseky budou vybaveny jinými PHP než práškovými PG6 je nutno při rozmístění těchto PHP (s ohledem na jejich hasicí schopnost) dodržet výše uvedený počet hasicích jednotek (nHJ) a stanovenou hasicí schopnost.

- umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí přístroje se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroj umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

- hasicí přístroje se umisťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu

- přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovní stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

- doklad o provozuschopnosti osazených PHP bude předložen při kolaudaci

Poznámka : v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. při užívání stavby musí být udržován volný přístup k  PHP. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou PHP umístěny v zaplombované skříni – pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek nebo v uzamčené skříni – pokud je v bezprostřední blízkostmi viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení

Požárně bezpečnostní zařízení:

Objekt není vybaven zařízením EPS, dle ČSN 730875 se nevyžaduje (N 3,0). Nejedná se o objekt dle čl. 6.6.9 ČSN 730802/2009, který musí být EPS vybaven.

Objekt nemusí být v souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 vybaven samočinným hasícím zařízením.

Objekt nemusí být  v souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 vybaven samočinným odvětrávacím zařízením.

Bezpečnostní značky a tabulky:

Značky pro únik osob musí být při přerušení dodávky el. energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Směr úniku se označuje obdélníkovou značkou s bílým piktogramem na zeleném pozadí ve všech místech, kde východ ven z budovy není přímo viditelný (čl. 9.16 ČSN 730802/2009). Věcné prostředky požární ochrany (hasící přístroje), požárně bezpečnostní zařízení (funkční vybavení dveří, požární vodovod vč. hydrantů a hadicových systémů, požární dveře, …) se označují obdélníkovou značkou s bílým piktogramem na červeném pozadí. Dále budou označena elektrická zařízení a hlavní vypínač el. energie, hlavní uzávěr vody.

Na stávajících únikových cestách jsou směry úniku vyznačeny stávajícími tabulkami.

4. závěr

Zajištění požárně bezpečnostních opatření odpovídá požadavkům ČSN 730802, ČSN 730834 a dalších norem a předpisů spojených s touto výstavbou.

Zákon č. 133/85 Sb., o  požární ochraně,  ve znění zákona č. 186/2006 Sb. stanovuje  povinnosti majitele a   uživatele.

Prováděcí vyhláška 246/2001 Sb. k zákonu o požární ochraně  stanoví co má obsahovat  požární řád - § 31 (zpracovává se pouze pro objekty se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím), poplachové směrnice - § 32 a evakuační plán - § 33.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví technické podmínky pro navrhování, provádění (§29) a užívání stavby (§30). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2008.

Zpracovatel PB řešení – ing. Jana Macíková, osvědčení č. 22126/2006 o absolvování kurzu „Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby v projektové dokumentaci“.

V Brně			: 02 – 2011

Vypracovala		: ing. Jana Macíková

P Ř Í  L O H A   T E C H N I C K É   Z P R Á V Y

## SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ