# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY # POŘÍČÍ 7 - DRUHÉ KŘÍDLO

### F.1.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY

### dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Investor: Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ivan Vávra

Zakázkové číslo: 20079161-4

Datum: únor 2011

Číslo výtisku: 1

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Položka číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část: |  |  |
|  | Titulní list | 1 | 1 |
|  | Obsah | 1 | 1 |
|  | Technická zpráva | 5 | 5 |
|  | Výkaz výměr | 2 | 2 |
|  | Výkresová část: |  |  |
| 01 | PŮDORYS 1.PP | 1 | 6 |
| 02 | PŮDORYS 1.NP | 1 | 3 |
| 03 | PŮDORYS 2.NP | 1 | 3 |
|  | C E L K E M : | 12 | 21 |

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Předmětem je  dokumentace pro stavební povolení profese slaboproudých systémů: strukturované kabeláže (SK) a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v prostorách budovy Poříčí 7 v části přístavby, v 1.PP, 1.NP a 2.NP. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN, EN platnými v době jejího zpracování.

- Prostředí

Dle ČSN 33 2000-3 se ve vnitřních prostorách předpokládá  prostředí normální,  ve venkovních prostorách se předpokládá  prostředí nebezpečné. Protokol o určení vnějších vlivů nebyl předložen.

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Bezpečnost a ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

Je provedena izolací – ČSN 2000-4-41 ed.2, 412.1 a krytím - ČSN 2000-4-41 ed.2, 412.2.

Bezpečnost a ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykem je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 413.1.3. Ocelové konstrukce musí být uzemněny.

Napěťová soustava

- provozní						1NPE - 230V, 50Hz, TN-C-S

- zdroje SK						230V AC

- rozvody SK				 		10-60V DC, 10-30AC, 48V PoE

- Projektové podklady

-výkresová dokumentace stavební části,

-podklady výrobců zařízení

-požadavky uživatele, konzultace s investorem a ostatními specialisty

-související právní předpisy a normy ČSN, EN.

- Technické řešení

Realizace rozvodů SK a EZS musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž univerzálních kabelážích systémů dle ISO/IEC 11801, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 50173- a ČSN EN 50174-, ANSI/EIA/TIA-568-A a draft ANSI/EIA/TIA -568-B. Dále musí být v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

- Rozvody SK

Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou provedeny hvězdicovou topologií s výchozím bodem v příslušném datovém rozvaděči, splňující požadavky na kategorii 5E (CAT5E). Celý systém včetně přípojných kabelů bude od jednoho výrobce (kompatibilní). Na straně uživatelů budou instalovány datové zásuvky 2xRJ45, které budou osazeny inzerty CAT5E.  Metalické kabely horizontálních rozvodů strukturované kabeláže jsou na straně datových rozvaděčů ukončeny na 19“ distribučních nestíněných patchpanelech s počtem koncových modulů 24x RJ45, CAT5E.

V místnosti N01018 Telefonní ústředna bude umístěn nový datový rozváděč 19“ 42U 600x600 v poloze s přístupem z přední i zadní části. Stojan bude v základní výbavě vystrojen vnitřním svítidlem, spínaným dveřmi, zásuvkovou rozvodnicí min. 5x 230V a prosklennými dveřmi. Dále bude stojan vybaven UPS záložní jednotkou 1500VA.

Napájení 230V bude provedeno ze stávajícího NN rozváděče – řeší PD NN rozvodů.

Z rozváděče bude provedeno vyvedení strukturované kabeláže do suterénu 1.PP nově provedenou stoupačkou v rohu místnosti, roštem 200x100mm. Zde bude kabeláž vedena částečně po stávajících kabelových žlabech, převážně však v nové trase kabelové trasy, tvořené oceloplechovým žlabem 250x100mm, umístěným na chodbě pod stropem, mezi vedením ostatních sítí.

Trasa vede až do místnosti 0.01 do připravené stoupačky, která bude osazena roštěm 200x100 ař do 2.NP. Tato stoupačka bude hlavní stoupací vedení slaboproudých rozvodů z 1.PP až do 2.NP.

V jednotlivých patrech bude provedeno ze stoupačky odbočení parapetním žlabem PK 110x70D s příslušenstvím rohových a lomových dílců až k místům osazení datových zásuvek 2xRJ45. Parapetní žlaby budou osazovány na bočních stěnách.

Část parapetních žlabů bude provedena v rámci dodávky rozvodů NN 230V, v těchto úsecích bude doplněn žlab o kovovou přepážku pro oddělení silnoproudu a strukturované kabeláže. Žlaby, instalované v rámci SLP budou napojovány na žlaby, instalované v rámci NN 230V.

V místnosti 1.01 bude provedeno vedení k pracovištím podlahou, podlahovým žlabem do podlahové přístrojové skříně. Ta bude osazena kromě zásuvek 230V také zásuvkami pro ukončení UTP kabeláže konektory RJ45. Instalace podlahového systému bude součástí dodávky silnoproudu.

V rámci instalace rozvodů silnoproudu budou osazována zásuvková pole, vybavená kromě zásuvek 230V také zásuvkami pro 2xRJ45. V těchto zásuvkách budou ukončovány horizontální rozvody UTP Cat5e.

- Vybavení aktivních prvků SLP

V novém datovém rozváděči budou instalovány kromě pasivní vrstvy také aktivní část. Stojan bude osazen 48-mi portovým switchem s podporou PoE a 1Gbit  přenosovou rychlostí, kompatibilním se stávajícím systémem Cisco, vybaveným vstupním modulem přijímač/vysílač 1Gbit pro 2x LC optický vstup.

- Propojení na stávající technologie

Mezi novým datovým rozváděčem a stávajícím datovým rozváděčem bude instalována nová kabelová trasa oceloplechovým žlabem 125x50mm.

Stojany budou propojeny přívodem pro nový switch, optickým patchkordem 2xLC a dále 8x UTP Cat5E, které budou v novém stojanu ukončeny na samostatném 24 portovém patchpanelu.

Dále bude provedeno propojení na stávající telefonní ústřednu. V novém stojanu bude osazen telekomunikační patchpanel 50x RJ45, který bude propojen na stávající zářezové rozvodnice telefonní ústředny kabelem SYKFY 50x2x0.5.

- Rozvody EZS

V suterénu 1.PP na chodbě, vedle stávajícího expandéru EZS bude osazen nový modul s funkcí pro ovládání přístupových čteček a také s vybavením vstupů pro snímání magnetických kontaktů, pohybových čidel a spínání elektromagnetického zámku na dveřích. Modul bude kompatibilní se stávající ústřednou EZS a bude linkově propojený do stávajícího expanderu. V dokumentaci je tento nový modul označený jako EXP2.

Z tohoto modulu bude napojen:

2x pohybové čídlo PIR v místnosti 0.01 a 0.02.

Na vstupních dveřích do místnosti 0.01 bude osazen magnetický kontakt.

Dveře budou vybaveny elektromagnetickým zámkem typu KLIKA-KLIKA, kompatibilní s dveřmi.

U dveří bude osazena čtečka EM karet typu A7 Quattro

UPOZORNĚNÍ: Vstupní dveře do místnosti 0.01 jsou protipožárního provedení. Veškeré upravy dvěří pro osazení el.mag. zámku, linkového vedení k zámku a dveřního kontaktu musí provádět pouze výrobce těchto dveří dle předem stanovené objednávky dodavatele stavby !!!

- Požární zabezpečení kabelových tras

Elektrické signály přenášené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dát popud k zahoření. Teplota kabelů bude dána teplotou okolí a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Typ a způsob uložení kabeláže v dotčených prostorách řešeného objektu odpovídá požadavkům dle ČSN 730802 (viz. projekt PBŘ).

Z hlediska  požární  bezpečnosti  musí  všechna  instalovaná zařízení vyhovovat současně platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a mezi podlažími sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním, s příslušnou certifikací.

UPOZORNĚNÍ: V trase stoupaček a kabelových tras bude po dokončení instalace kabelových rozvodů slaboproudu provedeno protipožární utěsnění všech prostupů požárními úseky !!!

- Další požadavky

#### Bezpečnost práce a požární bezpečnost

Při realizaci prací musí být splněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce na technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících předpisů. Montážní práce mohou  provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a s řádnou kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně proškoleni o bezpečnostních předpisech a dále podle vnitřních předpisů objednatele.

Z  hlediska  požární  bezpečnosti  musí  všechna  instalovaná zařízení vyhovovat současně platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a mezi podlažími sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním.

Likvidace odpadů

Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních prací budou odvezeny oprávněnou firmou k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších předpisů.

Vliv na životní prostředí

Realizací stavby nedojde k nežádoucímu vlivu na životní prostředí.

Instalace technologie a kabeláže

Instalace rozvodů musí být provedena v souladu s normami ČSN a souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 a souvisejícími. Součástí montážních prací je:

- označení kabelů štítky v rozvaděči

- provedení příslušných měření

- vypracování revizní zprávy dle ČSN

- zkušební provoz

- zaškolení obsluhy uživatele na zařízení.

#### Revize a certifikace

Po provedení instalace budou systémy podrobeny revizi a zkoušce provozuschopnosti s následným vyhodnocením.  Na základě revize systémů bude vystavena zpráva a současně bude provedeno zaškolení obsluhy.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

Požadavky na ostatní profese

Požadavky na dodavatele stavební části:

Stavební úpravy související s instalací slaboproudých rozvodů v objektu budou malého rozsahu. Jedná se především průrazy v rámci horizontálních a vertikálních rozvodů a přípravu technologických místností v rozsahu:

- vybudování drážek pro hlavní stoupačky SLP

- umožnění přístupu pro montáž kabelových vedení, rozvodných krabic a koncových prvků, jakož i zajištění přístupnosti těchto zařízení a kabelových vedení formou např. revizních otvorů v sádrokartonových stropech i po montáži.

Požadavky na dodavatele elektro – silnoproud:

- osazení podlahových žlabů a společných zásuvkových modulů

- Závěr

Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky ČSN,EN, předpisy, průvodní dokumentací výrobce zařízení a zadáním.

V Brně		            : 02 – 2011

Vypracoval		: Ivan Vávra