TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Všeobecně

Projekt řeší návrh ocelové konstrukce a prosklené fasády pro skleník na budově Masarykovy univerzity v Brně - pavilon Ilbit - A2. Tato dokumentace slouží pouze pro účely stavebního řízení eventuelně pro výběr dodavatele. V žádném případě nenahrazuje dokumentaci k provedení stavby.

- Popis navrhovaných konstrukcí

  - Ocelové konstrukce

Skleník je tvořen dvoulodním rámem o rozpětí  2 x 3,2 m. Osová vzdálenost rámů je 2 m, celková délka světlíku je cca 14,0 m. Rámy jsou z uzavřených profilů TRO150x100x6,3. Prostorová tuhost je zajištěna příčným ztužidlem (kulatina Ø16 s napínáky) Veškeré montážní spoje jsou řešeny jako šroubované. Svařování na montáži vzhledem k tomu, že konstrukce je zinkovaná a nachází se ve vlhkém prostředí není možné. Kotvení rámů je provedeno kloubově na stávající ocelovou konstrukci střechy a atiky budovy. Konstrukce světlíků působí jako jeden dilatační celek.

Povrchová úprava ocelové konstrukce skleníku je provedena žárovým zinkováním. Tloušťky zinku jsou stanoveny dle ČSN EN ISO 1461. Vzhledem k provedení je nutné dodržet  tloušťku zinku 85 μm a minimální místní tloušťku pak 70 μm.

Materiál oceli S235.

  - Hliníkové konstrukce

Nenosné systémové profily rastru fasádního principu s přerušeným tepelným mostem našroubované na ocelovou nosnou konstrukci provedenou s potřebnou přesností a rovinností osazovacích líců. Všechny okraje skel upevněny systémovými hliníkovými lištami pohledové šírky 50mm a výšky 20mm/15mm.

Opláštění je provedeno z hliníkové sloupko-příčkové fasády s přerušeným tepelným mostem– souč. prostupu tepla rámem max. UF=1,6 W/m2K. Zasklení stěn světlíku a střech je z izolačního trojskla. Větrání prostoru je umožněno otevíravými prvky ve stěnách a ve střešní části světlíku (viz výkresová dokumentace). Funkce otevírání je řešena elektropohony (viz samostatná dokumentace) řízeně z MaR. Veškerý použitý spojovací materiál bude z nerezové oceli A4. Konstrukční řešení kotvení hliníkové konstrukce k nosné ocelové konstrukci musí zabránit elektrochemické korozi (důsledné oddělení materiálů - PVC podložky, EPDM folie, použití nerez prvků - A4 apod). Konstrukční řešení spojení Al konstrukcí a oceli musí umožňovat dilatační pohyb (vzhledem k rozdílné tepelné roztažnosti obou materiálů). Všechny klempířské prvky (okapnice, žlaby, svody apod.) budou z hliníkových plechů tl. min 2 mm. Povrchová úprava hliníkových částí: budou upraveny práškovým vypalovaným lakem. Odstín bude dohodnut s investorem.

- Uvažované zatížení

stálá zatížení:

- hmotnost ocelové konstrukce

- skladba AL fasády (3 x 4 mm skla) 30 kg/m2

- hmotnost stínící rolety 30 kg/m2

nahodilá zatížení:

- zatížení sněhem (I. oblast)

- zatížení větrem (II. oblast)

- oteplení konstrukce

Zhotovitel stavby je povinen při zpracování výrobní dokumentace doložit statický výpočet ocelových konstrukcí skleníku a statické posouzení stávajících ocelových konstrukcí pavilonu A2. V případě použití  VZT zařízení o odlišných hmotnostech, než s kterými bylo při výpočtu v zadávací dokumentaci uvažováno, je nutné provést nový statický výpočet ocelových konstrukcí a nové posouzení stávajících ocelových kcí.

V Brně dne 15. 11. 2012			vypracovala: ing. Veronika Havlová